六安市某农业银行改造

热负荷计算书

| 工程名称 | 六安市某农业银行改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17856530805 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	17

建筑概况

| 地理位置 | 安徽-六安 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.75 |  |
| 东经 | 116.49 |  |
| 建筑名称 | 六安市某农业银行改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 10430.82 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 53.30 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 13 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -3.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.351 |
| 外墙构造一 | 0.405 |
| 热桥柱构造一 | 0.944 |
| 挑空楼板构造一 | 0.474 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 0.318 |
| 控温房间楼板构造一 | 0.306 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12mm空气中空玻璃PA断热铝合金窗（下限） | 2.86 | 0.80 |
| 水泥砂浆楼面+粘结型胶粉聚苯颗粒 | 0.95 | 0.00 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 211066 | 10430.82 | 20.23 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8002.67 | 26.37 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001 | 办公-普通办公室 | 749 | 20 | 19331 | 3545 | 0 | 0 | 0 | 22876 | 30.6 |
|  | 1002 | 办公-普通办公室 | 27 | 20 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 31.1 |
|  | 1003 | 办公-普通办公室 | 37 | 20 | 1664 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 49.7 |
|  | 1004 | 办公-普通办公室 | 36 | 20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11.1 |
|  | 1005 | 办公-普通办公室 | 31 | 20 | 1800 | 519 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 74.3 |
|  | 1006 | 办公-普通办公室 | 25 | 20 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 15.2 |
|  | 1007 | 办公-普通办公室 | 24 | 20 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 15.9 |
|  | 1008 | 办公-普通办公室 | 24 | 20 | 1128 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 61.7 |
|  | 1009 | 办公-普通办公室 | 23 | 20 | 921 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 58.5 |
|  | 1010 | 办公-普通办公室 | 22 | 20 | 1203 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 58.3 |
|  | 1011 | 办公-普通办公室 | 22 | 20 | 652 | 329 | 0 | 0 | 0 | 981 | 44.5 |
|  | 1012 | 办公-普通办公室 | 17 | 20 | 745 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 69.0 |
|  | 1013 | 办公-普通办公室 | 16 | 20 | 646 | 97 | 0 | 0 | 0 | 743 | 45.8 |
|  | 1014 | 办公-普通办公室 | 15 | 20 | 692 | 95 | 0 | 0 | 0 | 788 | 53.5 |
|  | 1015 | 办公-普通办公室 | 14 | 20 | 536 | 329 | 0 | 0 | 0 | 865 | 60.4 |
|  | 1016 | 办公-普通办公室 | 12 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 8.0 |
|  | 1017 | 办公-普通办公室 | 12 | 20 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 50.8 |
|  | 1018 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.5 |
|  | 1019 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.5 |
|  | 1020 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.1 |
|  | 1021 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.1 |
|  | 1022 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 55.6 |
|  | 1023 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
|  | 1024 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.1 |
|  | 1025 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 54.2 |
|  | 1026 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.1 |
|  | 合计 |  | 1134 |  | 32413 | 6349 | 0 | 0 |  | 38762 | 34.2 |
| 2层 | 2002 | 办公-普通办公室 | 335 | 20 | 4973 | 2825 | 0 | 0 | 0 | 7798 | 23.3 |
|  | 2003 | 办公-普通办公室 | 84 | 20 | 1305 | 719 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 24.1 |
|  | 2005 | 办公-普通办公室 | 51 | 20 | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 | 61.3 |
|  | 2006 | 办公-普通办公室 | 31 | 20 | 943 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 41.9 |
|  | 2007 | 办公-普通办公室 | 30 | 20 | 829 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 38.0 |
|  | 2008 | 办公-普通办公室 | 30 | 20 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 33.0 |
|  | 2009 | 办公-普通办公室 | 29 | 20 | 611 | 277 | 0 | 0 | 0 | 888 | 30.8 |
|  | 2010 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 8.7 |
|  | 2011 | 办公-普通办公室 | 25 | 20 | 1187 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 53.7 |
|  | 2012 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 35.2 |
|  | 2013 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 18.2 |
|  | 2014 | 办公-普通办公室 | 12 | 20 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 80.2 |
|  | 2015 | 办公-普通办公室 | 11 | 20 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 80.7 |
|  | 2016 | 办公-普通办公室 | 11 | 20 | 460 | 245 | 0 | 0 | 0 | 705 | 62.6 |
|  | 2017 | 办公-普通办公室 | 11 | 20 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 17.7 |
|  | 2018 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2019 | 办公-普通办公室 | 8 | 20 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 12.5 |
|  | 2020 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 44.0 |
|  | 2021 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 35.8 |
|  | 2022 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.7 |
|  | 2023 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 44.2 |
|  | 2024 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18.2 |
|  | 2025 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 42.0 |
|  | 2026 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 60.9 |
|  | 2027 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 92.7 |
|  | 合计 |  | 777 |  | 19402 | 4873 | 0 | 0 |  | 24275 | 31.2 |
| 3层 | 3001 | 办公-普通办公室 | 591 | 20 | 11359 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 13838 | 23.4 |
|  | 3002 | 办公-普通办公室 | 188 | 20 | 4119 | 478 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 24.4 |
|  | 3003 | 办公-普通办公室 | 55 | 20 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 17.1 |
|  | 3004 | 办公-普通办公室 | 51 | 20 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 26.4 |
|  | 3005 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 509 | 357 | 0 | 0 | 0 | 866 | 19.1 |
|  | 3006 | 办公-普通办公室 | 43 | 20 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 5.6 |
|  | 3007 | 办公-普通办公室 | 42 | 20 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 3.3 |
|  | 3008 | 办公-普通办公室 | 41 | 20 | 1034 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 34.7 |
|  | 3009 | 办公-普通办公室 | 39 | 20 | 868 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 34.9 |
|  | 3010 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 328 | 273 | 0 | 0 | 0 | 601 | 18.3 |
|  | 3011 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 561 | 276 | 0 | 0 | 0 | 837 | 26.3 |
|  | 3012 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.4 |
|  | 3013 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 586 | 211 | 0 | 0 | 0 | 797 | 37.9 |
|  | 3014 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 528 | 257 | 0 | 0 | 0 | 785 | 37.6 |
|  | 3015 | 办公-普通办公室 | 15 | 20 | 612 | 258 | 0 | 0 | 0 | 870 | 58.7 |
|  | 3016 | 办公-普通办公室 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3017 | 办公-普通办公室 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
|  | 3018 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9.4 |
|  | 3019 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3020 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
|  | 3021 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3022 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
|  | 3023 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 171 | 210 | 0 | 0 | 0 | 380 | 109.3 |
|  | 3024 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 18.2 |
|  | 3025 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 41.4 |
|  | 3026 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3027 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3028 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 86.1 |
|  | 3029 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.1 |
|  | 合计 |  | 1307 |  | 23774 | 5663 | 0 | 0 |  | 29437 | 22.5 |
| 4层 | 4002@4 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1794 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 30.0 |
|  | 4003@4 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1843 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 28.6 |
|  | 4004@4 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 34.0 |
|  | 4005@4 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 34.7 |
|  | 4006@4 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 17.6 |
|  | 4007@4 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@4 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 56 | 0 | 0 | 0 | 886 | 31.5 |
|  | 4010@4 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 539 | 56 | 0 | 0 | 0 | 595 | 22.6 |
|  | 4011@4 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 16.9 |
|  | 4012@4 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 325 | 56 | 0 | 0 | 0 | 382 | 19.4 |
|  | 4013@4 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 56 | 0 | 0 | 0 | 820 | 44.3 |
|  | 4014@4 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@4 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@4 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@4 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@4 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@4 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@4 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@4 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@4 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@4 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@4 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11361 | 940 | 0 | 0 |  | 12301 | 27.1 |
| 5层 | 4002@5 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 29.0 |
|  | 4003@5 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 27.5 |
|  | 4004@5 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 33.5 |
|  | 4005@5 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 34.2 |
|  | 4006@5 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@5 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@5 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 43 | 0 | 0 | 0 | 872 | 31.0 |
|  | 4010@5 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 43 | 0 | 0 | 0 | 576 | 21.8 |
|  | 4011@5 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@5 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 43 | 0 | 0 | 0 | 362 | 18.4 |
|  | 4013@5 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 43 | 0 | 0 | 0 | 806 | 43.5 |
|  | 4014@5 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@5 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@5 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@5 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@5 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@5 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@5 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@5 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@5 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@5 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@5 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 750 | 0 | 0 |  | 12021 | 26.5 |
| 6层 | 4002@6 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 27.9 |
|  | 4003@6 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 27.1 |
|  | 4004@6 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 32.9 |
|  | 4005@6 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 33.6 |
|  | 4006@6 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@6 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@6 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 27 | 0 | 0 | 0 | 857 | 30.4 |
|  | 4010@6 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 27 | 0 | 0 | 0 | 560 | 21.2 |
|  | 4011@6 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@6 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 27 | 0 | 0 | 0 | 346 | 17.6 |
|  | 4013@6 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 27 | 0 | 0 | 0 | 791 | 42.7 |
|  | 4014@6 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@6 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@6 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@6 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@6 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@6 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@6 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@6 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@6 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@6 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@6 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 530 | 0 | 0 |  | 11801 | 26.0 |
| 7层 | 4002@7 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 26.6 |
|  | 4003@7 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 26.7 |
|  | 4004@7 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 32.2 |
|  | 4005@7 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 32.8 |
|  | 4006@7 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@7 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@7 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 832 | 29.5 |
|  | 4010@7 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 3 | 0 | 0 | 0 | 536 | 20.3 |
|  | 4011@7 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@7 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 321 | 16.3 |
|  | 4013@7 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 3 | 0 | 0 | 0 | 766 | 41.4 |
|  | 4014@7 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@7 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@7 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@7 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@7 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@7 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@7 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@7 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@7 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@7 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@7 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 234 | 0 | 0 |  | 11506 | 25.3 |
| 8层 | 4002@8 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 25.1 |
|  | 4003@8 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 26.1 |
|  | 4004@8 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 31.4 |
|  | 4005@8 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 32.0 |
|  | 4006@8 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@8 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@8 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 29.5 |
|  | 4010@8 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 20.2 |
|  | 4011@8 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@8 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 16.2 |
|  | 4013@8 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 41.2 |
|  | 4014@8 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@8 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@8 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@8 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@8 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@8 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@8 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@8 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@8 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@8 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@8 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 0 | 0 | 0 |  | 11271 | 24.8 |
| 9层 | 4002@9 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 25.1 |
|  | 4003@9 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 26.1 |
|  | 4004@9 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 31.4 |
|  | 4005@9 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 32.0 |
|  | 4006@9 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@9 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@9 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 29.5 |
|  | 4010@9 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 20.2 |
|  | 4011@9 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@9 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 16.2 |
|  | 4013@9 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 41.2 |
|  | 4014@9 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@9 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@9 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@9 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@9 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@9 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@9 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@9 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@9 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@9 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@9 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 0 | 0 | 0 |  | 11271 | 24.8 |
| 10层 | 4002@10 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 25.1 |
|  | 4003@10 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 26.1 |
|  | 4004@10 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 31.4 |
|  | 4005@10 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 32.0 |
|  | 4006@10 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@10 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@10 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 29.5 |
|  | 4010@10 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 20.2 |
|  | 4011@10 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@10 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 16.2 |
|  | 4013@10 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 41.2 |
|  | 4014@10 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@10 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@10 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@10 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@10 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@10 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@10 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@10 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@10 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@10 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@10 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 0 | 0 | 0 |  | 11271 | 24.8 |
| 11层 | 4002@11 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 25.1 |
|  | 4003@11 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 26.1 |
|  | 4004@11 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 31.4 |
|  | 4005@11 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 32.0 |
|  | 4006@11 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 17.3 |
|  | 4007@11 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@11 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 29.5 |
|  | 4010@11 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 20.2 |
|  | 4011@11 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@11 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 16.2 |
|  | 4013@11 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 41.2 |
|  | 4014@11 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@11 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@11 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@11 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@11 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@11 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@11 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@11 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@11 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@11 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@11 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11271 | 0 | 0 | 0 |  | 11271 | 24.8 |
| 12层 | 4002@12 | 办公-普通办公室 | 71 | 20 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 25.1 |
|  | 4003@12 | 办公-普通办公室 | 69 | 20 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 26.1 |
|  | 4004@12 | 办公-普通办公室 | 47 | 20 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471 | 31.4 |
|  | 4005@12 | 办公-普通办公室 | 45 | 20 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 32.0 |
|  | 4006@12 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 17.5 |
|  | 4007@12 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 12.1 |
|  | 4009@12 | 办公-普通办公室 | 28 | 20 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | 29.5 |
|  | 4010@12 | 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 20.2 |
|  | 4011@12 | 办公-普通办公室 | 21 | 20 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 16.3 |
|  | 4012@12 | 办公-普通办公室 | 20 | 20 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 16.2 |
|  | 4013@12 | 办公-普通办公室 | 19 | 20 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 41.2 |
|  | 4014@12 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.3 |
|  | 4015@12 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 47.9 |
|  | 4016@12 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 37.1 |
|  | 4017@12 | 办公-普通办公室 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4018@12 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15.7 |
|  | 4019@12 | 办公-普通办公室 | 4 | 20 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39.3 |
|  | 4020@12 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38.0 |
|  | 4021@12 | 办公-普通办公室 | 3 | 20 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 40.4 |
|  | 4022@12 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.2 |
|  | 4023@12 | 办公-普通办公室 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 4024@12 | 办公-普通办公室 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 |  | 454 |  | 11279 | 0 | 0 | 0 |  | 11279 | 24.8 |
| 13层 | 13001 | 办公-普通办公室 | 201 | 20 | 5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5764 | 28.6 |
|  | 13002 | 办公-普通办公室 | 58 | 20 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 10.4 |
|  | 13003 | 办公-普通办公室 | 33 | 20 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 29.2 |
|  | 13004 | 办公-普通办公室 | 31 | 20 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 26.8 |
|  | 13005 | 办公-普通办公室 | 32 | 20 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 32.1 |
|  | 13006 | 办公-普通办公室 | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.5 |
|  | 13007 | 办公-普通办公室 | 22 | 20 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 18.8 |
|  | 13008 | 办公-普通办公室 | 305 | 20 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 16.1 |
|  | 13009 | 办公-普通办公室 | 5 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8.2 |
|  | 合计 |  | 694 |  | 14599 | 0 | 0 | 0 |  | 14599 | 21.0 |
| 总计 |  |  | 8003 |  | 191728 | 19338 | 0 | 0 |  | 211066 | 26.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 330.63 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2708.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2708.6 | 0.016 | 2752.0 |
|  | 东外墙 | 80.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 764.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 726.6 | 0.016 | 738.3 |
|  | 南外墙 | 60.99 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 576.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 490.0 | 0.016 | 497.9 |
|  | 西外墙 | 24.22 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 228.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 217.5 | 0.016 | 221.0 |
|  | 西南外墙 | 55.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 525.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 473.0 | 0.016 | 480.6 |
|  | 西北外墙 | 32.14 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 303.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 319.0 | 0.016 | 324.1 |
|  | 北外墙 | 7.35 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.0 | 0.016 | 74.2 |
|  | 东北外墙 | 103.18 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 975.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1024.1 | 0.016 | 1040.5 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 320.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 272.3 | 0.016 | 276.7 |
|  | 东北外窗 | 33.60 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2242.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2355.0 | 0.016 | 2392.7 |
|  | 东外窗 | 14.40 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 961.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 913.2 | 0.016 | 927.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 23.24 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 513.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 487.4 | 0.016 | 495.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 30.81 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 680.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 612.3 | 0.016 | 622.1 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 39.56 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 873.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 917.1 | 0.016 | 931.8 |
|  | 南外门 | 16.20 | 1.97 | 20 | 23.3 | 1.0 | 745.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 633.8 | 0.016 | 643.9 |
|  | 西南外门 | 11.34 | 1.97 | 20 | 23.3 | 1.0 | 521.9 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 469.7 | 0.016 | 477.3 |
|  | 东外门 | 2.94 | 1.97 | 20 | 23.3 | 1.0 | 135.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 128.6 | 0.016 | 130.6 |
|  | 非周边地面 | 562.09 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 3935.7 |  |  | 0.000 | 3935.7 | 0.016 | 3998.7 |
|  | 周边地面 | 186.97 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2269.3 |  |  | 0.000 | 2269.3 | 0.016 | 2305.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3545.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22876 |
| 1002 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 15.61 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 127.9 | 0.016 | 129.9 |
|  | 东外墙 | 8.42 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 79.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 75.6 | 0.016 | 76.8 |
|  | 北外墙 | 39.76 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 375.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 394.7 | 0.016 | 401.0 |
|  | 非周边地面 | 17.84 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.9 |  |  | 0.000 | 124.9 | 0.016 | 126.9 |
|  | 周边地面 | 9.58 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 116.3 |  |  | 0.000 | 116.3 | 0.016 | 118.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 |
| 1003 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 36.41 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 298.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 298.3 | 0.016 | 303.1 |
|  | 北外墙 | 18.22 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 172.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.9 | 0.016 | 183.8 |
|  | 西南外墙 | 53.59 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 506.6 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 455.9 | 0.016 | 463.2 |
|  | 西南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 23.3 | 1.0 | 348.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 313.2 | 0.016 | 318.2 |
|  | 非周边地面 | 12.29 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 86.1 |  |  | 0.000 | 86.1 | 0.016 | 87.5 |
|  | 周边地面 | 25.01 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 303.5 |  |  | 0.000 | 303.5 | 0.016 | 308.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854 |
| 1004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 17.35 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 142.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 142.1 | 0.016 | 144.4 |
|  | 非周边地面 | 35.93 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 251.6 |  |  | 0.000 | 251.6 | 0.016 | 255.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.73 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.0 | 0.016 | 6.1 |
|  | 南外墙 | 6.59 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 62.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 52.9 | 0.016 | 53.8 |
|  | 东外墙 | 46.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 439.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 417.1 | 0.016 | 423.8 |
|  | 南外窗 | 12.47 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 832.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 707.5 | 0.016 | 718.9 |
|  | 东外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 262.5 | 0.016 | 266.7 |
|  | 非周边地面 | 10.35 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 72.4 |  |  | 0.000 | 72.4 | 0.016 | 73.6 |
|  | 周边地面 | 20.88 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 253.4 |  |  | 0.000 | 253.4 | 0.016 | 257.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2320 |
| 1006 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.71 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.9 | 0.016 | 6.0 |
|  | 南外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 157.5 | 0.016 | 160.0 |
|  | 非周边地面 | 17.92 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 125.5 |  |  | 0.000 | 125.5 | 0.016 | 127.5 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 85.0 |  |  | 0.000 | 85.0 | 0.016 | 86.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 1007 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.04 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.3 | 0.016 | 0.3 |
|  | 南外墙 | 20.89 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 197.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 167.9 | 0.016 | 170.6 |
|  | 非周边地面 | 16.29 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 114.1 |  |  | 0.000 | 114.1 | 0.016 | 115.9 |
|  | 周边地面 | 7.46 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.6 |  |  | 0.000 | 90.6 | 0.016 | 92.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 |
| 1008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 23.60 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 193.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 193.3 | 0.016 | 196.4 |
|  | 西外墙 | 30.68 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 275.5 | 0.016 | 279.9 |
|  | 南外墙 | 16.18 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 153.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 130.0 | 0.016 | 132.1 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 320.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 272.3 | 0.016 | 276.7 |
|  | 非周边地面 | 9.15 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 64.1 |  |  | 0.000 | 64.1 | 0.016 | 65.1 |
|  | 周边地面 | 14.45 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 175.4 |  |  | 0.000 | 175.4 | 0.016 | 178.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457 |
| 1009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 22.76 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 186.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 186.5 | 0.016 | 189.4 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 102.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 96.9 | 0.016 | 98.5 |
|  | 北外墙 | 1.96 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 18.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.016 | 19.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.64 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 389.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 409.0 | 0.016 | 415.5 |
|  | 非周边地面 | 15.83 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 110.8 |  |  | 0.000 | 110.8 | 0.016 | 112.6 |
|  | 周边地面 | 6.93 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 84.2 |  |  | 0.000 | 84.2 | 0.016 | 85.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1332 |
| 1010 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 21.97 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 180.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 180.0 | 0.016 | 182.9 |
|  | 北外墙 | 15.04 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 142.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 149.3 | 0.016 | 151.7 |
|  | 东外墙 | 36.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 344.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 327.3 | 0.016 | 332.5 |
|  | 北外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 290.2 | 0.016 | 294.8 |
|  | 非周边地面 | 6.39 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 44.8 |  |  | 0.000 | 44.8 | 0.016 | 45.5 |
|  | 周边地面 | 15.87 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 192.6 |  |  | 0.000 | 192.6 | 0.016 | 195.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1298 |
| 1011 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 7.37 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 60.4 | 0.016 | 61.3 |
|  | 南外墙 | 14.80 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 139.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 118.9 | 0.016 | 120.8 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 320.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 272.3 | 0.016 | 276.7 |
|  | 非周边地面 | 15.04 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 105.3 |  |  | 0.000 | 105.3 | 0.016 | 107.0 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 85.0 |  |  | 0.000 | 85.0 | 0.016 | 86.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981 |
| 1012 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 16.76 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 137.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.3 | 0.016 | 139.5 |
|  | 北外墙 | 3.20 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 30.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 31.8 | 0.016 | 32.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 17.64 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 389.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 409.0 | 0.016 | 415.5 |
|  | 非周边地面 | 9.32 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 65.2 |  |  | 0.000 | 65.2 | 0.016 | 66.3 |
|  | 周边地面 | 7.44 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.3 |  |  | 0.000 | 90.3 | 0.016 | 91.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156 |
| 1013 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 16.24 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 133.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 133.0 | 0.016 | 135.1 |
|  | 北外墙 | 15.83 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 149.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 157.1 | 0.016 | 159.6 |
|  | 北外门 | 4.05 | 1.97 | 20 | 23.3 | 1.0 | 186.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 195.7 | 0.016 | 198.9 |
|  | 非周边地面 | 9.13 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 63.9 |  |  | 0.000 | 63.9 | 0.016 | 65.0 |
|  | 周边地面 | 7.11 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 86.2 |  |  | 0.000 | 86.2 | 0.016 | 87.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |
| 1014 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 14.28 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 117.0 | 0.016 | 118.9 |
|  | 北外墙 | 13.91 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 131.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 138.0 | 0.016 | 140.2 |
|  | 北外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 290.2 | 0.016 | 294.8 |
|  | 非周边地面 | 8.29 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 58.1 |  |  | 0.000 | 58.1 | 0.016 | 59.0 |
|  | 周边地面 | 6.45 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 78.3 |  |  | 0.000 | 78.3 | 0.016 | 79.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 |
| 1015 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 14.80 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 139.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 118.9 | 0.016 | 120.8 |
|  | 南外窗 | 4.80 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 320.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 272.3 | 0.016 | 276.7 |
|  | 非周边地面 | 7.31 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 51.2 |  |  | 0.000 | 51.2 | 0.016 | 52.0 |
|  | 周边地面 | 7.00 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 85.0 |  |  | 0.000 | 85.0 | 0.016 | 86.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865 |
| 1016 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.29 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 10.6 | 0.016 | 10.8 |
|  | 非周边地面 | 11.80 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 82.6 |  |  | 0.000 | 82.6 | 0.016 | 83.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 1017 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.78 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.4 | 0.016 | 6.5 |
|  | 南外墙 | 9.64 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 91.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 77.5 | 0.016 | 78.7 |
|  | 西外墙 | 18.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 175.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 167.0 | 0.016 | 169.7 |
|  | 北外墙 | 19.67 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 195.2 | 0.016 | 198.4 |
|  | 东外墙 | 2.36 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 22.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 21.2 | 0.016 | 21.6 |
|  | 非周边地面 | 5.03 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.2 |  |  | 0.000 | 35.2 | 0.016 | 35.8 |
|  | 周边地面 | 6.62 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.4 |  |  | 0.000 | 80.4 | 0.016 | 81.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 |
| 1018 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.33 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.7 | 0.016 | 2.7 |
|  | 非周边地面 | 6.72 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 47.0 |  |  | 0.000 | 47.0 | 0.016 | 47.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 1019 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.95 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.8 | 0.016 | 7.9 |
|  | 非周边地面 | 5.68 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 39.8 |  |  | 0.000 | 39.8 | 0.016 | 40.4 |
|  | 周边地面 | 0.01 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.000 | 0.1 | 0.016 | 0.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 1020 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 4.34 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 30.4 |  |  | 0.000 | 30.4 | 0.016 | 30.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 1021 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 3.39 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 23.7 |  |  | 0.000 | 23.7 | 0.016 | 24.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 1022 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 2.12 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 17.4 | 0.016 | 17.7 |
|  | 南外墙 | 9.10 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 86.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 73.1 | 0.016 | 74.3 |
|  | 周边地面 | 2.12 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 25.8 |  |  | 0.000 | 25.8 | 0.016 | 26.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |
| 1023 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 2.03 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.2 |  |  | 0.000 | 14.2 | 0.016 | 14.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 1024 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.20 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.016 | 1.7 |
|  | 非周边地面 | 1.77 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 12.4 |  |  | 0.000 | 12.4 | 0.016 | 12.6 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.0 |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.016 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 1025 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.35 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.016 | 11.2 |
|  | 南外墙 | 6.98 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 66.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 56.1 | 0.016 | 57.0 |
|  | 周边地面 | 1.63 | 0.52 | 20 | 23.3 | 1.0 | 19.8 |  |  | 0.000 | 19.8 | 0.016 | 20.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| 1026 [办公-普通办公室] | 非周边地面 | 0.78 | 0.30 | 20 | 23.3 | 1.0 | 5.5 |  |  | 0.000 | 5.5 | 0.016 | 5.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38762 |
| 2002 [办公-普通办公室] | 东北外墙 | 8.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 82.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.5 | 0.000 | 86.5 |
|  | 西北外墙 | 44.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 422.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 443.8 | 0.000 | 443.8 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 74.40 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1642.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1724.9 | 0.000 | 1724.9 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 20.37 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 449.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 472.4 | 0.000 | 472.4 |
|  | 西北外窗 | 4.86 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 324.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 340.6 | 0.000 | 340.6 |
|  | 内墙 | 56.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 422.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 422.4 | 0.000 | 422.4 |
|  | 内窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 552.7 | 0.000 | 552.7 |
|  | 挑空楼板 | 84.04 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 929.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 929.8 | 0.000 | 929.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2825.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7798 |
| 2003 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 3.64 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 34.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 29.3 | 0.000 | 29.3 |
|  | 东南外墙 | 1.48 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.0 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 12.6 | 0.000 | 12.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 40.26 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 889.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 755.7 | 0.000 | 755.7 |
|  | 内墙 | 27.08 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 201.0 | 0.000 | 201.0 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 挑空楼板 | 3.80 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 42.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 42.0 | 0.000 | 42.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| 2005 [办公-普通办公室] | 东北外墙 | 21.65 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 204.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.9 | 0.000 | 214.9 |
|  | 东外墙 | 57.14 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 540.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 513.2 | 0.000 | 513.2 |
|  | 北外墙 | 21.32 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 201.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 211.6 | 0.000 | 211.6 |
|  | 西外墙 | 2.02 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 19.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 18.2 | 0.000 | 18.2 |
|  | 内墙 | 71.23 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 528.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 528.7 | 0.000 | 528.7 |
|  | 内窗 | 16.43 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1096.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1096.5 | 0.000 | 1096.5 |
|  | 挑空楼板 | 49.65 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 549.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 549.3 | 0.000 | 549.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3132 |
| 2006 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 9.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 85.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 90.2 | 0.000 | 90.2 |
|  | 东外墙 | 35.06 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 331.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 314.9 | 0.000 | 314.9 |
|  | 南外墙 | 1.88 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 17.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 15.1 | 0.000 | 15.1 |
|  | 北外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 290.2 | 0.000 | 290.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 11.32 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 250.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 212.5 | 0.000 | 212.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.86 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 20.6 | 0.000 | 20.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1296 |
| 2007 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 0.48 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 3.8 | 0.000 | 3.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 15.79 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 348.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 296.4 | 0.000 | 296.4 |
|  | 内墙 | 41.50 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 308.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 308.0 | 0.000 | 308.0 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 205.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 205.9 | 0.000 | 205.9 |
|  | 挑空楼板 | 1.35 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.9 | 0.000 | 14.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |
| 2008 [办公-普通办公室] | 西南外墙 | 12.19 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 115.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 103.7 | 0.000 | 103.7 |
|  | 南外墙 | 38.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 360.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 306.1 | 0.000 | 306.1 |
|  | 西北外墙 | 19.30 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 182.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 191.5 | 0.000 | 191.5 |
|  | 内墙 | 6.72 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
|  | 挑空楼板 | 29.63 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 327.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 327.8 | 0.000 | 327.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 2009 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 22.67 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 214.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 182.1 | 0.000 | 182.1 |
|  | 东外墙 | 10.34 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 92.8 | 0.000 | 92.8 |
|  | 南外窗 | 5.52 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 368.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 313.2 | 0.000 | 313.2 |
|  | 挑空楼板 | 2.10 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 23.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 23.2 | 0.000 | 23.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 |
| 2010 [办公-普通办公室] | 内墙 | 12.61 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 93.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 93.6 | 0.000 | 93.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.01 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 |
| 2011 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 6.99 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 66.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 56.2 | 0.000 | 56.2 |
|  | 南外窗 | 2.76 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 184.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 156.6 | 0.000 | 156.6 |
|  | 内墙 | 38.10 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 282.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 282.8 | 0.000 | 282.8 |
|  | 内窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 552.7 | 0.000 | 552.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.57 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 6.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.4 | 0.000 | 6.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |
| 2012 [办公-普通办公室] | 内墙 | 60.74 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 450.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 450.8 | 0.000 | 450.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |
| 2013 [办公-普通办公室] | 内墙 | 49.92 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 370.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 370.5 | 0.000 | 370.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| 2014 [办公-普通办公室] | 内墙 | 14.23 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 105.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 105.6 | 0.000 | 105.6 |
|  | 内窗 | 12.24 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 817.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 817.3 | 0.000 | 817.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 |
| 2015 [办公-普通办公室] | 内墙 | 14.12 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 104.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 104.8 | 0.000 | 104.8 |
|  | 内窗 | 12.33 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 822.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 822.8 | 0.000 | 822.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |
| 2016 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 0.52 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 4.2 | 0.000 | 4.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 8.85 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 195.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 166.1 | 0.000 | 166.1 |
|  | 内墙 | 16.09 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 119.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 119.4 | 0.000 | 119.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.79 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.7 | 0.000 | 8.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
| 2017 [办公-普通办公室] | 内墙 | 25.61 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 190.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 190.0 | 0.000 | 190.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
| 2018 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2019 [办公-普通办公室] | 内墙 | 13.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 101.6 | 0.000 | 101.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 2020 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 7.80 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 73.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 70.0 | 0.000 | 70.0 |
|  | 内墙 | 20.83 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 154.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 154.6 | 0.000 | 154.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 102.9 | 0.000 | 102.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328 |
| 2021 [办公-普通办公室] | 内墙 | 4.48 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 33.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 33.2 | 0.000 | 33.2 |
|  | 内门 | 2.94 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 205.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 205.9 | 0.000 | 205.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 2022 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.4 | 0.000 | 124.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 2023 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.36 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 121.4 | 0.000 | 121.4 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 88.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.2 | 0.000 | 88.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| 2024 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 5.77 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 51.8 | 0.000 | 51.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 2025 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.49 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 70.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 60.2 | 0.000 | 60.2 |
|  | 西外墙 | 5.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 51.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 48.9 | 0.000 | 48.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.34 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.7 | 0.000 | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 2026 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 4.47 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 44.4 | 0.000 | 44.4 |
|  | 西北外墙 | 4.47 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 44.4 | 0.000 | 44.4 |
|  | 西南外墙 | 4.47 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 42.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 38.1 | 0.000 | 38.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| 2027 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 0.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外墙 | 14.02 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 139.1 | 0.000 | 139.1 |
|  | 西外墙 | 2.04 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 19.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 18.3 | 0.000 | 18.3 |
|  | 内墙 | 1.59 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.8 | 0.000 | 11.8 |
|  | 挑空楼板 | 0.05 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.6 | 0.000 | 0.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24275 |
| 3001 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 584.69 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4790.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 4790.0 | 0.000 | 4790.0 |
|  | 西外墙 | 3.05 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
|  | 西南外墙 | 48.79 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 461.2 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 415.1 | 0.000 | 415.1 |
|  | 南外墙 | 38.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 360.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 306.1 | 0.000 | 306.1 |
|  | 西北外墙 | 68.48 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 647.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 679.7 | 0.000 | 679.7 |
|  | 北外墙 | 4.47 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 42.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 44.4 | 0.000 | 44.4 |
|  | 东北外墙 | 8.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 82.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.5 | 0.000 | 86.5 |
|  | 西北外窗 | 4.86 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 324.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 340.6 | 0.000 | 340.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 20.37 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 449.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 472.4 | 0.000 | 472.4 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 74.40 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1642.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1724.9 | 0.000 | 1724.9 |
|  | 挑空楼板 | 223.44 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2472.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2472.0 | 0.000 | 2472.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2479.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13838 |
| 3002 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 119.26 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 977.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 977.1 | 0.000 | 977.1 |
|  | 北外墙 | 12.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.0 | 0.000 | 126.0 |
|  | 西外墙 | 54.28 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 513.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 487.4 | 0.000 | 487.4 |
|  | 西南外墙 | 9.66 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 91.3 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 82.2 | 0.000 | 82.2 |
|  | 南外墙 | 45.33 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 428.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 364.2 | 0.000 | 364.2 |
|  | 东外墙 | 10.34 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 97.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 92.8 | 0.000 | 92.8 |
|  | 南外窗 | 11.04 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 736.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 626.4 | 0.000 | 626.4 |
|  | 挑空楼板 | 123.16 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1362.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1362.6 | 0.000 | 1362.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4596 |
| 3003 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 53.61 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 439.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 439.2 | 0.000 | 439.2 |
|  | 挑空楼板 | 45.50 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 503.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 503.4 | 0.000 | 503.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943 |
| 3004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 47.90 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 392.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 392.4 | 0.000 | 392.4 |
|  | 东外墙 | 57.14 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 540.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 513.2 | 0.000 | 513.2 |
|  | 北外墙 | 21.32 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 201.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 211.6 | 0.000 | 211.6 |
|  | 西外墙 | 2.02 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 19.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 18.2 | 0.000 | 18.2 |
|  | 东北外墙 | 21.65 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 204.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.9 | 0.000 | 214.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| 3005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.20 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 南外墙 | 2.77 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 26.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 22.2 | 0.000 | 22.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 25.43 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 561.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 477.3 | 0.000 | 477.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.75 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.3 | 0.000 | 8.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866 |
| 3006 [办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 21.77 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 240.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 240.9 | 0.000 | 240.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 3007 [办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 12.78 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 141.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 141.3 | 0.000 | 141.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |
| 3008 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 1.63 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 15.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 16.2 | 0.000 | 16.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 24.57 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 542.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 569.6 | 0.000 | 569.6 |
|  | 挑空楼板 | 40.51 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 448.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 448.1 | 0.000 | 448.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1407 |
| 3009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.15 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.2 | 0.000 | 1.2 |
|  | 南外墙 | 2.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 26.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 22.1 | 0.000 | 22.1 |
|  | 东外墙 | 36.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 345.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 328.5 | 0.000 | 328.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 10.45 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 230.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 196.0 | 0.000 | 196.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 13.18 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 305.5 | 0.000 | 305.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.31 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 14.5 | 0.000 | 14.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359 |
| 3010 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 1.13 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.3 | 0.000 | 9.3 |
|  | 南外墙 | 1.37 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 12.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 11.0 | 0.000 | 11.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 15.90 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 351.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 298.5 | 0.000 | 298.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.83 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 9.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.2 | 0.000 | 9.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |
| 3011 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 30.42 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 249.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 249.2 | 0.000 | 249.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 16.25 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 358.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 304.9 | 0.000 | 304.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.63 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 6.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.9 | 0.000 | 6.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837 |
| 3012 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.20 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.7 | 0.000 | 1.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.77 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 8.5 | 0.000 | 8.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3013 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 20.83 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 170.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 170.7 | 0.000 | 170.7 |
|  | 南外墙 | 2.21 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 20.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 17.8 | 0.000 | 17.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 8.81 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 194.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 165.3 | 0.000 | 165.3 |
|  | 挑空楼板 | 21.03 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 232.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 232.7 | 0.000 | 232.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797 |
| 3014 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 1.37 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 12.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.5 | 0.000 | 13.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.23 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 270.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 283.5 | 0.000 | 283.5 |
|  | 挑空楼板 | 20.86 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 230.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 230.8 | 0.000 | 230.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785 |
| 3015 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.12 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 |
|  | 北外墙 | 2.17 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 20.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 21.5 | 0.000 | 21.5 |
|  | 东外墙 | 15.51 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 146.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 139.3 | 0.000 | 139.3 |
|  | 北玻璃幕墙 | 12.34 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 272.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 286.1 | 0.000 | 286.1 |
|  | 挑空楼板 | 14.83 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 164.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.0 | 0.000 | 164.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870 |
| 3016 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3017 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.13 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.0 | 0.000 | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3018 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.06 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.5 |
|  | 东外墙 | 7.79 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 73.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 70.0 | 0.000 | 70.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 3019 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3020 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.13 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.1 | 0.000 | 1.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.46 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 5.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 5.1 | 0.000 | 5.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3021 [办公-普通办公室] | 挑空楼板 | 0.02 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.2 | 0.000 | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3022 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.08 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.7 | 0.000 | 0.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3023 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.47 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.9 | 0.000 | 3.9 |
|  | 南外墙 | 0.52 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 4.2 | 0.000 | 4.2 |
|  | 南玻璃幕墙 | 8.66 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 191.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 162.5 | 0.000 | 162.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.00 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 3024 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 5.77 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 54.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 51.8 | 0.000 | 51.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 3025 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.26 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.1 | 0.000 | 2.1 |
|  | 南外墙 | 7.49 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 70.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 60.2 | 0.000 | 60.2 |
|  | 西外墙 | 5.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 51.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 48.9 | 0.000 | 48.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |
| 3026 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3027 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3028 [办公-普通办公室] | 东外墙 | 0.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外墙 | 14.02 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 139.1 | 0.000 | 139.1 |
|  | 西外墙 | 2.04 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 19.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 18.3 | 0.000 | 18.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |
| 3029 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.89 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 7.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.3 | 0.000 | 7.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.35 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.9 | 0.000 | 3.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29437 |
| 4002@4 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.91 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 10.0 | 0.000 | 10.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2136 |
| 4003@4 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 挑空楼板 | 4.15 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 45.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 45.9 | 0.000 | 45.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968 |
| 4004@4 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595 |
| 4005@4 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575 |
| 4006@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 挑空楼板 | 0.86 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 9.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.6 | 0.000 | 9.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 |
| 4007@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 |
| 4010@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 0.54 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 6.0 | 0.000 | 6.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |
| 4011@4 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 挑空楼板 | 1.03 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| 4012@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.63 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.0 | 0.000 | 7.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |
| 4013@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 4014@4 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@4 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@4 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@4 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@4 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@4 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@4 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@4 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@4 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@4 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12301 |
| 4002@5 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2060 |
| 4003@5 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1898 |
| 4004@5 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1571 |
| 4005@5 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551 |
| 4006@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 |
| 4010@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 |
| 4011@5 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 |
| 4013@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |
| 4014@5 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@5 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@5 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@5 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@5 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@5 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@5 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@5 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@5 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@5 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12021 |
| 4002@6 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 |
| 4003@6 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870 |
| 4004@6 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1543 |
| 4005@6 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524 |
| 4006@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 |
| 4010@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
| 4011@6 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 |
| 4013@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 |
| 4014@6 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@6 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@6 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@6 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@6 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@6 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@6 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@6 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@6 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@6 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11801 |
| 4002@7 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |
| 4003@7 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836 |
| 4004@7 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1509 |
| 4005@7 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1489 |
| 4006@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 4010@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 |
| 4011@7 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| 4013@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766 |
| 4014@7 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@7 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@7 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@7 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@7 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@7 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@7 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@7 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@7 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@7 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11506 |
| 4002@8 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |
| 4003@8 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
| 4004@8 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |
| 4005@8 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |
| 4006@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 4010@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |
| 4011@8 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 4013@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |
| 4014@8 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@8 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@8 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@8 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@8 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@8 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@8 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@8 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@8 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@8 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11271 |
| 4002@9 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |
| 4003@9 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
| 4004@9 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |
| 4005@9 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |
| 4006@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 4010@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |
| 4011@9 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 4013@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |
| 4014@9 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@9 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@9 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@9 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@9 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@9 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@9 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@9 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@9 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@9 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11271 |
| 4002@10 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |
| 4003@10 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
| 4004@10 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |
| 4005@10 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |
| 4006@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 4010@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |
| 4011@10 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 4013@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |
| 4014@10 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@10 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@10 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@10 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@10 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@10 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@10 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@10 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@10 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@10 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11271 |
| 4002@11 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |
| 4003@11 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
| 4004@11 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |
| 4005@11 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |
| 4006@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |
| 4007@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 4010@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |
| 4011@11 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 4013@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |
| 4014@11 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@11 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@11 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@11 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@11 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@11 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@11 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@11 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@11 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@11 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 11层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11271 |
| 4002@12 [办公-普通办公室] | 西外墙 | 0.08 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 0.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.8 | 0.000 | 0.8 |
|  | 北外墙 | 41.00 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 387.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 406.9 | 0.000 | 406.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.38 | 0.95 | 20 | 23.3 | 1.0 | 273.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.6 | 0.000 | 259.6 |
|  | 内墙 | 31.69 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 235.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 235.2 | 0.000 | 235.2 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 605.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 605.0 | 0.000 | 605.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784 |
| 4003@12 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 30.70 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 290.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 304.7 | 0.000 | 304.7 |
|  | 东外墙 | 22.12 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 209.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 198.6 | 0.000 | 198.6 |
|  | 东北外墙 | 2.92 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 27.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.9 | 0.000 | 143.9 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
| 4004@12 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 19.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 185.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 194.6 | 0.000 | 194.6 |
|  | 东外墙 | 0.45 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 4.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4.1 | 0.000 | 4.1 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 20.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 150.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.5 | 0.000 | 150.5 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471 |
| 4005@12 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 18.71 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 176.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 185.7 | 0.000 | 185.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 内墙 | 19.38 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 143.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 143.8 | 0.000 | 143.8 |
|  | 内窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 276.4 | 0.000 | 276.4 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 264.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 264.7 | 0.000 | 264.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1451 |
| 4006@12 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 0.96 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.9 | 0.000 | 7.9 |
|  | 南外墙 | 13.44 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 108.0 | 0.000 | 108.0 |
|  | 东外墙 | 37.09 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 350.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 333.1 | 0.000 | 333.1 |
|  | 北外墙 | 13.46 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 127.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.6 | 0.000 | 133.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 |
| 4007@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 17.16 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 162.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 137.9 | 0.000 | 137.9 |
|  | 内墙 | 15.28 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 113.4 | 0.000 | 113.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 4009@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 51.01 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 378.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 378.6 | 0.000 | 378.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 |
| 4010@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 8.15 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 77.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 65.5 | 0.000 | 65.5 |
|  | 西南外墙 | 1.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 14.4 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 13.0 | 0.000 | 13.0 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 11.76 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 |
| 4011@12 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 12.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 120.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.6 | 0.000 | 126.6 |
|  | 内墙 | 10.86 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 80.6 | 0.000 | 80.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.3 | 0.000 | 132.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| 4012@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 10.41 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 83.6 | 0.000 | 83.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 4013@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.53 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 90.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 内墙 | 31.13 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 231.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 231.1 | 0.000 | 231.1 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 220.6 | 0.000 | 220.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 |
| 4014@12 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.49 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 55.6 | 0.000 | 55.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 4015@12 [办公-普通办公室] | 内墙 | 16.75 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 124.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.3 | 0.000 | 124.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 |
| 4016@12 [办公-普通办公室] | 内墙 | 7.25 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.8 | 0.000 | 53.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 23.3 | 1.0 | 161.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 161.7 | 0.000 | 161.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 |
| 4017@12 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4018@12 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 6.31 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 59.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.6 | 0.000 | 62.6 |
|  | 南外墙 | 2.60 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 24.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 20.9 | 0.000 | 20.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 4019@12 [办公-普通办公室] | 北外墙 | 7.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 68.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 65.1 | 0.000 | 65.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |
| 4020@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 9.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 87.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.3 | 0.000 | 74.3 |
|  | 内墙 | 4.73 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 35.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 35.1 | 0.000 | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4021@12 [办公-普通办公室] | 南外墙 | 7.38 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 69.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 59.3 | 0.000 | 59.3 |
|  | 西外墙 | 5.58 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 52.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 50.1 | 0.000 | 50.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 4022@12 [办公-普通办公室] | 内墙 | 3.91 | 0.32 | 20 | 23.3 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.0 | 0.000 | 29.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 4023@12 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4024@12 [办公-普通办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11279 |
| 13001 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 201.48 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1650.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1650.6 | 0.000 | 1650.6 |
|  | 东外墙 | 4.59 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 43.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.2 | 0.000 | 41.2 |
|  | 北外墙 | 68.69 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 649.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 681.8 | 0.000 | 681.8 |
|  | 西外墙 | 29.74 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 281.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 267.1 | 0.000 | 267.1 |
|  | 南外墙 | 52.51 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 496.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 421.9 | 0.000 | 421.9 |
|  | 西南外墙 | 32.17 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 304.1 | -0.10 | 0.00 | 0.000 | 273.7 | 0.000 | 273.7 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 西外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 525.1 | 0.000 | 525.1 |
|  | 挑空楼板 | 119.57 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 1322.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1322.8 | 0.000 | 1322.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5764 |
| 13002 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 58.27 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 477.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 477.3 | 0.000 | 477.3 |
|  | 挑空楼板 | 11.60 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 128.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 128.3 | 0.000 | 128.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 |
| 13003 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 32.53 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 266.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 266.5 | 0.000 | 266.5 |
|  | 南外墙 | 10.87 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 102.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 87.4 | 0.000 | 87.4 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 挑空楼板 | 32.53 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 359.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 359.9 | 0.000 | 359.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 |
| 13004 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 30.88 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 253.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 253.0 | 0.000 | 253.0 |
|  | 南外墙 | 6.05 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 57.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 48.6 | 0.000 | 48.6 |
|  | 南外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 234.9 | 0.000 | 234.9 |
|  | 挑空楼板 | 26.39 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 291.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 291.9 | 0.000 | 291.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 |
| 13005 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 31.52 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 258.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 258.2 | 0.000 | 258.2 |
|  | 南外墙 | 12.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 115.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 98.3 | 0.000 | 98.3 |
|  | 东外墙 | 29.23 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 262.5 | 0.000 | 262.5 |
|  | 北外墙 | 12.24 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 115.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.5 | 0.000 | 121.5 |
|  | 东外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 262.5 | 0.000 | 262.5 |
|  | 挑空楼板 | 0.87 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9.7 | 0.000 | 9.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013 |
| 13006 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 6.56 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.7 | 0.000 | 53.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.20 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2.2 | 0.000 | 2.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 13007 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 22.35 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 183.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 183.1 | 0.000 | 183.1 |
|  | 挑空楼板 | 21.43 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 237.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 237.1 | 0.000 | 237.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 13008 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 305.40 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 2501.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 2501.9 | 0.000 | 2501.9 |
|  | 南外墙 | 50.40 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 476.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 405.0 | 0.000 | 405.0 |
|  | 东外墙 | 20.81 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 196.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 186.9 | 0.000 | 186.9 |
|  | 北外墙 | 67.75 | 0.41 | 20 | 23.3 | 1.0 | 640.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 672.5 | 0.000 | 672.5 |
|  | 东外窗 | 4.14 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 276.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 262.5 | 0.000 | 262.5 |
|  | 北外窗 | 8.28 | 2.86 | 20 | 23.3 | 1.0 | 552.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 580.3 | 0.000 | 580.3 |
|  | 挑空楼板 | 28.13 | 0.47 | 20 | 23.3 | 1.0 | 311.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 311.2 | 0.000 | 311.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4920 |
| 13009 [办公-普通办公室] | 屋顶 | 5.23 | 0.35 | 20 | 23.3 | 1.0 | 42.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 42.8 | 0.000 | 42.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 13层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14599 |
| 六安市某农业银行改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211066 |