建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 六安市某农业银行改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月30日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17856530805 |

目  录

1	建筑概况	3

2	测评依据	3

3	建筑大样	4

4	围护结构	8

4.1	工程材料	8

4.2	围护结构作法简要说明	9

5	标识建筑	9

5.1	房间类型	9

5.1.1	房间表	9

5.1.2	作息时间表	9

5.2	系统类型	9

5.3	制冷系统	10

5.3.1	冷水机组	10

5.3.2	水泵系统	10

5.3.3	运行工况	10

5.3.4	制冷能耗	10

5.3.5	多联机/单元式空调能耗	10

5.4	供暖系统	10

5.4.1	热水锅炉系统	10

5.4.2	多联机/单元式热泵能耗	11

5.5	照明	11

6	比对建筑	11

6.1	房间类型	11

6.1.1	房间表	11

6.1.2	作息时间表	11

6.2	系统类型	11

6.3	制冷系统	12

6.3.1	冷水机组	12

6.3.2	冷却水泵	12

6.3.3	冷冻水泵	12

6.4	供暖系统	12

6.4.1	热水锅炉能耗	12

6.4.2	热水循环水泵能耗	12

6.5	照明	13

7	计算结果	13

8	附录	16

8.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	16

8.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	16

8.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	16

8.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	16

建筑概况

| 工程名称 | 六安市某农业银行改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-六安 |  |
| 地理位置 | 北纬：31.75° | 东经：116.49° |
| 建筑面积(m2) | 地上10431 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上13 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上53.3 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 42437.73 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 8935.37 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.35(D:4.52) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.44(D:4.99) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.47 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.31 | 1.76 | 0.29 | 0.31 | 2.60 | 0.40 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.23 | 1.88 | 0.34 | 0.23 | 3.00 | 0.48 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.03 | 2.86 | 0.70 | 0.03 | 3.50 | －－ |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.43 | 1.03 | 0.03 | 0.43 | 2.40 | 0.35 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4~12层平面

13层平面

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 修正系数1.0 使用场合 抹灰层、找平层 |
| 岩棉板（幕墙饰面） | 0.040 | 0.700 | 120.0 | 1403.7 | 0.0000 | 修正系数1.2 影响因素 墙体保温层，灰缝 |
| 岩棉带复合板** | 0.048 | 0.750 | 120.0 | 1342.9 | 0.0000 | 修正系数=1.2 影响因素 墙体保温层，灰缝 可用于架空楼板外保温 |
| 匀质防火保温板 | 0.085 | 1.700 | 275.0 | 1700.1 | 0.0000 | 修正系数1.25 影响因素 压缩、吸水 |
| 泡沫玻璃保温板 | 0.066 | 0.700 | 180.0 | 567.2 | 0.0000 | 修正系数=1.2 影响因素 压缩、吸水 |
| 匀质防火保温板** | 0.065 | 1.500 | 185.0 | 2572.9 | 0.0000 | 修正系数1.2 影响因素 墙体保温层，灰缝 可用于架空楼板外保温 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

岩棉板（幕墙饰面） 50mm＋岩棉带复合板** 20mm＋匀质防火保温板 80mm＋石灰水泥砂浆 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉带复合板** 100mm＋匀质防火保温板** 20mm＋石灰水泥砂浆 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

匀质防火保温板 150mm＋匀质防火保温板 20mm

4. 幕墙：水泥砂浆楼面+粘结型胶粉聚苯颗粒：

传热系数0.946W/m^2.K，太阳得热系数0.000

5. 外窗：12mm空气中空玻璃PA断热铝合金窗（下限）：

传热系数2.860W/m^2.K，太阳得热系数0.696

标识建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 多联式空调(热泵)机组 | 3.00 | 3.20 | 7338.88 | 所有房间 |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-离心式冷水机组 | 水冷-离心式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 3 |

水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 10 | 25 | 5 | 80 | 5 |
| 冷冻水泵 | 8 | 30 | 5 | 80 | 5 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 375 | 30 | 12.50 | 10 | 8 | － |
| 50 | 750 | 55 | 13.64 | 10 | 8 | － |
| 75 | 1125 | 75 | 15.00 | 10 | 8 | － |
| 100 | 1500 | 100 | 15.00 | 10 | 8 | － |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 0 | 0 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | － |
| 25~50 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | － |
| 50~75 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | － |
| 75~100 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | － |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 合计 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | － |

多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 3.00 | 515323 | 149359 |

供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

| 燃料类型 | 容量 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | 1.00 | 1 | 0.78 | 0.92 | 340025 | 2.93 | 0 |

热水循环泵

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频 | 8 | 30 | 15 | 80 | 5 |

热水循环水泵能耗

| 负荷 率 (%) | 锅炉 负荷 (kW) | 供暖水 泵功率 (kW) | 热水输送 能效比 EHR | 区间 负荷 (kWh) | 区间 时长 (h) | 供暖水 泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 250 | 8 | 0.0320 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 500 | 8 | 0.0160 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 750 | 8 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1000 | 8 | 0.0080 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys | 3.20 | 340025 | 109743 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 287 | 8002 | 120997 |
| 总计 |  |  |  | 120997 |

比对建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

同标识建筑

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 双管制风机盘管 | － | － | 7338.88 | 同标识建筑 |

制冷系统

冷水机组

机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-离心式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 238 | 1020 | 4.28 | 3 |

机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 255 | 4.23 | 40963 | 9684 |
| 50 | 510 | 5.12 | 148319 | 28969 |
| 75 | 765 | 4.65 | 243271 | 52316 |
| 100 | 1020 | 4.28 | 103863 | 24267 |
| 合计 |  | 4.65 | 536416 | 115236 |

冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 492 | 0.0214 | 1020 | 37169 |
| 50 | 1 | 382 |  |  |  |
| 75 | 1 | 383 |  |  |  |
| 100 | 1 | 124 |  |  |  |

冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 492 | 0.0241 | 1020 | 33961 |
| 50 | 1 | 382 |  |  |  |
| 75 | 1 | 383 |  |  |  |
| 100 | 1 | 124 |  |  |  |

供暖系统

热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | 1.06 | 1 | 0.86 | 0.92 | 421214 | 2.93 | 181673 |

热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 1314 | 0.00433 | 1057 | 9257 |
| 50 | 1 | 531 |  |  |  |
| 75 | 1 | 155 |  |  |  |
| 100 | 1 | 22 |  |  |  |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 287 | 8002 | 120997 |
| 总计 |  |  |  | 120997 |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 基础建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 49.40 | 51.43 | 146.93 | 3.93% | 66.38% |
|  | 耗热量 | 32.60 | 40.38 | 115.38 | 19.27% | 71.75% |
|  | 冷热合计 | 82.00 | 91.81 | 262.31 | 10.68% | 68.74% |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 0.00 | 11.05 | 31.56 | 19.86% | 71.95% |
|  | 冷却水泵 | 0.00 | 3.56 | 10.18 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 | 3.26 | 9.30 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 14.32 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 14.32 | 17.87 | 51.05 |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 17.42 | 49.76 | 42.52% | 79.88% |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.89 | 2.54 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 10.52 | 18.30 | 52.30 |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 24.84 | 36.17 | 103.35 | 31.33% | 75.96% |
| 照明电耗 |  | 11.60 | 11.60 | 33.14 | 0.00% | 65.00% |
| 合计电耗 |  | 36.44 | 47.77 | 136.49 | 23.72% | 73.30% |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日