固的品牌不锈钢水箱为不锈钢SUS304/SUS316/SUS444材质制品，具有极高的耐腐蚀性，不锈钢水箱体采用凸面模板拼装焊接，可根据现场的结构，不同的尺寸要求，不同的吨位要求进行灵活组装，耗材较少，结构强度较高，无需大型吊装设备，运输方便。

　　固的品牌不锈钢水箱，符合不锈钢水箱图集12S101标准和卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)要求以及本司制定的企业标准的要求。

　　(1)、普通住宅、商住楼、机关、酒店、学校等生活，消防用水。

　　(2)、工矿企业的生产，生活用水等。

　　(3)、各种类型的循环水、冷却水、热水供用等系统用水。

　　4、固的不锈钢水箱使用说明以及注意事项

　　(1)、水箱在使用前核对设计图纸，检验尺寸、箱体开孔位置是否与设计图相符。

　　(2)、安装前要求将基础梁垫水平，水箱底部平面必须固定在同一水平面上，不可擅自移动水箱位置或方向；槽钢支架应使用螺丝或水泥固定，如果放置位置靠近墙体，需另设防护网，以防支架锈蚀或大风导致意外。

　　(3)、不锈钢水箱基础要求：砼基础几何尺寸应按照GB02S101有关规定制定；砼基础平面高低差<5mm；砼基础的尺寸应根据水箱的大小保持一致，相邻俩条基础的中心距离≤800mm，单条砼基础的宽度>200mm。

　　(4)、水箱配管时，不可向进水口施加过大的负荷；不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时应设置管道支撑；对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

　　(5)、水箱在安装过程中，不得在水箱顶部放置其他笨重物品或者设备，不要用硬物随意敲打或涂画水箱表面及管件，水箱的溢水口有进、排气作用，不可堵塞，溢流孔严禁设置阀门，不得与排水管道直接连接。

　　(6)、作为储存生活用水的设备，只能装生活用水和消防用水，水箱入孔盖不要随意打开，防止水质受二次污染，不能装盐酸、硫酸等酸碱性物质含量较大的液体。

　　(7)、在使用之前一定要消毒、注入清水清洗，打开排污阀放掉，然后再注入清水，饮用水经检测合格方可使用；严禁倒置、重压、推滚与棒击，以免损坏产品的密封造成渗漏。