智能化设计说明

一、工程概况

本工程为广州西关大屋改造工程的智能化设计工程

二、设计依据

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50384-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50385-2007

《数据中心设计规范》GB 5084-208

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50188-2011

《通信设备与通道工程设计规范》GB 50373-2006

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

原始资料及相关要求

相关专业对本专业所提出的设计要求

三、设计范围

3.1综合布线系统

3.2视频监控系统

3.3入侵报警系统

3.4厂务监控系统

3.5智能化系统的供电、接地及防雷

四、综合布线系统

4.1本工程数据网络系统、电话通信系统、安防系统、建筑设备监控系统均纳入综合布线系统。

4.2 本设计仅考虑布线不涉及网络设备，本设计仅负责总配线架以下的配线系统。系统的深化设计由承包商负责，本设计负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。

4.3 本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统，水平选用六类电缆，穿镀锌钢管暗敷。网络垂直干线选择万兆单模光缆，电话垂直干线选择三类UTP大对数电缆，配线架在竖井内明装。竖井内竖向线槽应与水平线槽连接。

4.4 所有数据点和语音点出线插座采用RJ45六类，出线插座墙上安装，底边距地0.3m，AP无线上网点在吊顶或墙上安装。

4.5 当电缆从建筑物外进入建筑物内时，应选用适配的信号线路浪涌保护器，其进线管及线缆的金属护套在入口处就近进行等电位联结。

4.6 综合布线系统的配线柜、配线架应进行接地及等电位联结。

4.7 系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试；系统的深化设计由承包商负责，设计院负责审核、协调事宜。

五、视频监控系统

5.1 安防控制室设置在一层北侧，与消防控制室共用，安防控制室内设有视频监视墙、控制器、交换机以及存储设备等。应设置紧急报警装置和预留向上一级接处警中心报警的通讯接口。

5.2 视频系统对建筑的公共区域的主要出入口及通道、洁净生产区域及建筑周界进行监视，现场摄像机的设置点位及监控方式：

5.2.1 彩色半球摄像机：办公区域所有楼层出入口、走廊等区域；

5.2.2 彩色枪式摄像机：主要的生活区域等；

5.2.3 全球彩色摄像机：建筑室外周界处设置，全天监测办公楼外进出人员及周围情况。

5.3 一般区域摄像机采用网络摄像机。

5.4 网络摄像机采用POE交换机进行POE供电的方式，网络球型摄像机由UPS提供~220V或～24V电源。

5.5 矩阵切换和数字视频网络虚拟交换／切换模式的系统具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。

5.6 监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。

5.7 系统记录的图像信息应包含图像编号／地址、记录时的时间和日期。

5.8 系统应能独立运行，也能与入侵报警系统，出入口控制系统、火灾报警系统等系统联动。当发生报警或其他系统向视频系统发出联动信号时，系统能按照预定工作模式，切换出相应部位的图像至指定监视器上，并能启动视频记录设备，其联动响应时间不大于4s。

5.8 系统应预留与安全防范管理系统联网的接口，实现安全防范管理系统对视频安防监控系统的智能化管理与控制。

5.9 门禁系统与视频监控系统共用网络平台。

5.11 摄像机设置在监视目标区域附近不易受外界损伤的位置，不应影响现场设备运行和人员正常活动，同时保证摄像机的视野范围满足监视的要求。摄像机应有稳定牢固的支架，其设置的高度，室内距地面不低于2.5m；室外距地面不低于3.5m。室外采用立杆安装时，立杆的强度和稳定度应满足摄像机的使用要求。

5.12 所有摄像点能同时录像，存储系统的空间要求至少保证30天的存储空间。

5.7 网络摄像机信号线80m内采用六类非屏蔽双绞线（UTP6），80m外采用2芯单模光纤，模拟摄像机信号线采用同轴电缆（SYV75-5）,主供电线路采用室内阻燃护套线（RVV2x4.0），摄像机供电采用阻燃护套线（RVV2x1.5），控制信号采用阻燃护套线（RVVP4x1.0）。视频安防监控系统穿金属线槽或穿钢管沿吊顶(无吊顶处沿顶板）暗敷。

5.14 信号线及控制线可采用沿弱电线槽敷设，电源线与其他线路在线槽内敷设时应加隔板分开，或单独穿管敷设。

5.15 系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试；系统的深化设计由承包商负责，设计院负责审核、协调事宜。

六、入侵报警系统

6.1 本工程在建筑物周界、财务室、重要仓库、网络机房及建设方认为有必要设防的重要设施和要害部门安装入侵报警装置。

6.2 入侵报警系统具备入侵探测报警、紧急报警及报警通讯等功能，根据建筑内施工功能，对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏和抢劫等，进行实时有效的探测与报警，系统不得有漏报警。

6.3 高风险保护对象安全防范系统应结合人防能力配备防护、防御和对抗性设备、设施和装置。

6.4 系统特点：

6.4.1 入侵探测器可根据实际需要设置不同时段、不同地点的报警功能，在设定区域进行探测，并与监视器进行联动，发现异常情况可随时报警并在监视屏幕显示。

6.4.2 紧急报警按钮可为重要办公区域的人员提供紧急报警，设置在工作人员手能触及的地方。紧急报警按钮应设置为不可撤防状态，装置设有防误触发功能，被触发后自锁。

6.4.3 防盗系统主要针对一些楼层的玻璃防破碎设置，设置为被动玻璃破碎探测器探测玻璃的破碎，对外窗进行防护。

6.5 系统功能：

6.5.1 系统根据建筑特点，对楼内及周界区进行重点防范，不同的防范区域运用不同的防范手段，达到交叉管理，重点设防，并且系统能独立运行，可实现异地报警，并与视频监控系统、出入口控制系统可靠联动，实时记录。

6.5.2 系统采用集成式安全管理，实现系统的自动化管理与控制。

6.5.3 系统功能设计、防破坏及故障报警功能设计满足《入侵报警系统工程设计规范》GB50384-2007第5.2.3条和5.2.4条的规定。

6.5.4 系统能按时间、区域、防范部位任意进行设防和撤防编程。

6.5.5 系统可对设备运行状态和信号传输进行检测，并对故障及时报警。

6.5.6 系统具有防破坏功能，当探测器被拆或线路被切断时，系统能发生报警，并对报警事件进行记录。

6.5.7 系统能显示和记录报警部位和有关警情数据，并提供与其他子系统的控制接口信号。

6.6 系统要求：

6.6.1 探测设备电源由主机统一供给，当系统供电暂时中断，恢复供电后，系统不需要设置既能恢复原来工作状态。

6.6.2 每个报警点相互隔离，互不影响。任一探测器故障，应在安防控制中心发出声、光报警信号，并能自动调出报警平面，显示故障点位置。

6.6.3 管线敷设：每一点预留JDG25热镀锌钢管。

6.6.4 系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试，系统中使用的设备必须负荷国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经过法定机构检验或认证合格；系统的深化设计由承包商负责，设计院负责审核、协调事宜。

七、厂务监控系统

7.1 设计范围及内容

本设计包括本项目工程范围内的所有建筑内相关系统的FMCS控制系统，主要包括空调机组系统(包括洁净空调和一般空调)、FFU系统、冷却水&冷冻水系统、热水换热系统、空压系统、真空系统(包括工艺真空和清扫真空)、工艺冷却水系统等。其余为系统包工程，例如工艺废水系统、纯水系统、废水系统、大宗气体系统、特气系统、化学品输送系统等。

7.2 系统概况

7.2.1 在一层东北侧设置FMCS监控中心，含服务器（包括通信模块等外设）及监控显示器、打印机、UPS等设备。分散的被控设备或系统包工程现场采用PLC可编程逻辑控制器或DDC直接数字控制器进行数据采集、转换和控制，PLC&DDC控制器根据现场情况安装在各空调机房、下夹层及各动力站内，电源引自附近的动力照明配电箱，中央监控站能监控所有PLC&DDC控制器或系统包工程监测的内容，以及监测所连接的与设备成套的控制盘的监控内容，并能对所监控内容进行数据保存、打印，当设备运行异常时系统报警。

7.2.2 中央监控站及PLC&DDC控制器等都考虑将来进行扩展的可能性。

7.2.3 本工程根据系统及区域设置PLC&DDC控制系统，相应参考系统图及PLC布置图。

7.2.4 本系统对设备自带的成套控制系统的进行监控，成套控制系统应预留与FMCS系统的接口。

7.2.5 自控系统留有一定裕量。

7.3 电缆的选择及敷设

7.3.1 信号传输等有防止干扰要求的线路，采用RVVP型控制电缆。

7.3.2 起通、断电源等无防止干扰要求的线路，采用RVV型控制电缆。

7.3.3 有特殊要求的仪表，采用与之配套的特殊电缆。

7.3.4 控制电缆引出PLC&DDC控制箱后在封闭式金属线槽敷设，出线槽后应穿镀锌钢管或金属软管沿墙、梁、风管或其它各种管道（应考虑间距要求）等敷设后连至设备上，在有吊顶处均敷设于吊顶内。连接处应紧密、牢固。

7.3.5 电缆线槽安装时，其电缆线槽的平面位置及安装高度根据现场实际情况可进行适当调整。从各种控制器至水平电缆线槽的垂直段，敷设与水平线槽同样尺寸的垂直线槽。电缆线槽通过建筑伸缩缝时，应设置伸缩节，电缆线槽穿越楼板、墙处应在施工完毕作严密封堵。

7.4 仪表选择及安装

7.4.1 自控设备的型号由自控设备供货商根据设计提供的控制要求及技术规格来确定。且电动调节阀由自控设备供货商根据其产品性能和按设计给出的有关订货技术条件表，通过详细计算确定具体型号。

7.4.2 取源部件安装

设备上的取源部件应在设备制造的同时安装或预留安装位置；管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装或预留安装位置，并应避免在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源部件安装完毕后，应随同设备和管道进行压力试验。

7.4.3 变送器、执行器安装

变送器、执行器应根据产品形式、安装要求确定安装位置，应靠近取源部件安装，并方便操作。

7.4.4 测量管道安装

测量管道应按最短的距离安装。测量管道穿墙、穿楼板处应加套管保护，测量管道与设备、管道、墙壁的距离不小于50mm。

7.5 接地与安全

7.5.1 本工程接地方式采用联合接地方式，接地电阻≤1Ω。

7.5.2 沿电缆线槽通长敷设一根12x4镀锌扁钢作为电缆线槽的辅助保护线，线槽全长不小于两点与镀锌扁钢可靠连接。辅助保护线必须与保护线PE有可靠的电气连接。

7.5.3 正常不带电的设备金属外壳，金属电缆桥架、套管、接线盒、支架等均应与接地装置相连。

7.5.4 屏蔽接地: 应根据设备要求接地。一般来说，同一信号回路或同一线路的屏蔽层，只能有一个接地点。信号回路的接地点应在显示仪表侧，当采用检测部分已接地的仪表时，不应再在显示仪表侧接地。同一线路的屏蔽层应由可靠的电气连接。

八、智能化系统的供电、接地及防雷

8.1 系统供电

8.1.1 智能化系统配备交流主用电源和直流蓄电池备用电源。

8.1.2 智能化系统引自电力预留的双电源互投配电箱，备用电源UPS由厂家配套，备用电源应能自动切换，切换时间不应改变系统工作状态。备用电源应保证综合布线系统续工作不少于2h，入侵报警系统续工作不少于 8h，出入口控制系统连续工作不少于48h，且执行设备能正常开启50次以上，环境监控系统不小于3h，电力监控不小于3h。

8.2 接地

8.2.1 本工程智能化系统应采用建筑物共用接地的接地系统。

8.2.2 在消防安防控制室、弱电间等智能化设备间内均应设置局部等电位联结端子板。弱电机房应设置接地汇集环或汇集排，汇集环或汇集排采用裸铜线，其截面积应不小于35mm2。

8.2.3 配线柜接地端子板应采用两根不等长度，且截面不小于6mm2的绝缘铜导线接至就近的等电位联结端子板。

8.2.4 弱电管槽应保持连续的电气连接，全长应不少于两处接地，宜分别设置在首端和末端。

8.2.5 屏蔽布线系统的屏蔽层应保持可靠连接、全程屏蔽，在屏蔽配线设备安装的位置应就近与等电位联结端子板可靠连接。 8.3 防雷

8.3.1 通信接入网和电话交换系统浪涌保护器的接地端应与配线架接地端相连，配线架的接地线应采用截面积不小于16mm2的多股铜线接至等电位接地端子板上。

8.3.2 室外摄像机的输出视频接口应设置视频信号线路浪涌保护器，当室外摄像机杆上安装时，杆顶应设置避雷针。

8.3.3 各智能化系统线缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器。当电子系统的室外线路采用金属线时，其引入的终端箱处，安装D1类高能量试验类型的电涌保护器，其短路电流选用1.5kA。若电子系统的室外线路采用光缆，其引入的终端箱处的电气线路侧，当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时，安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器，其短路电流选用75A。

8.3.4 本工程各弱电承包单位应在各弱电系统进户端总配线架处或前端箱内装设适配的信号线路电涌保护器，并要求在系统图中标注规格、型号。

8.3.5 信号线路浪涌保护器接地端采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与弱电间等电位连接网络连接，接地线应短直。

九、其他

9.1 各弱电系统线路同桥架敷设时,桥架内应加隔板把不同系统、不同功能、不同电压等级的线路隔开。

9.2 由于设计时设备未定型，故本设计采用通用设计方式，系统的深化设计由相关系统承包商负责，设计院负责审校及与其它系统接口的协调事宜。

9.3 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书，需经强制性认证的，必须具备CCC认证；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证，消防产品还需满足CCCF认证。严谨使用国家已经淘汰的产品。

9.4 本项目涉及国家秘密的特殊领域，在开展网络系统及安全防范工程建设前，应按照要求将施工图纸报相关保密评定单位审查，经审查同意后方可施工；在开展网络系统及安全防范工程建设时，严格安全准入机制，选用安全可控的产品设备和符合要求的专业设计、施工和服务队伍。

9.5 承包商需提供属于其范围的所有设备支架及与设备连接必要的安装五金，桥架吊架采用成品材料。

9.6 承包商需与其它承包商在现场协调设备及部件的位置。

9.7 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与总承包商协