暖通设计说明

一、工程概况

本项目为一座广州西关（荔湾）一带兴建的富有岭南特色的传统民居——西关大屋，位于广东省广州市荔湾区逢源北路82号，建筑面积为573.4㎡，占地面积为330.31㎡，共两层，首层3米8，二楼最低3米3。项目是该建筑修缮改建工程，本设计为其各功能房间的空调和通风系统。

二、设计依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012;

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010 ;

《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016;

全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》；

三、空调系统设计

- 1.室外设计参数

| - 气象参数 | - 空调计算干球温度 | - 湿球温度 | - 相对湿度 | - 通风温度 | - 主导风向 | - 风速 | - 大气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 夏季 | - 34.2℃ | - 27.8℃ | - 66℃ | - 31.9℃ | - SE | - 1.5m/s | - 100287Pa |
| - 冬季 | - 5.3℃ | - -- | - 74℃ | - 10.3℃ | - N | - 2.4m/s | - 102073Pa |

- 2.室内设计参数

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

- 3.建筑热工数据

|  | 设计建筑 |
| --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] | 0.52 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] | 0.62 |
| 天窗传热系数K [W/(m2·K)] | － |
| 天窗遮阳系数 | － |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] | 1.18 |
| 外墙表面辐射吸收系数[ρ] | 0.75 |
| 屋顶外表面辐射吸收系数[ρ] | 0.75 |

- 4.空调冷、热负荷估算

- 夏季空调冷负荷：10622W

- 冬季空调热负荷：13577W

- 冷负荷指标：19.64W/㎡

- 热负荷指标：27.6W/㎡

- 5.空调系统

- 1)技术、经济及运行管理等角度比较考虑，空调系统方案确定为:多联机加新风的空调系统;

- 2)多联机空调系统是一组空气源热泵（冬天制热及夏天制冷于一体）机组配置多台室内机，通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空气调节系统;

- 3)多联机空调系统施工便利，节省工期;使用中无需配备专人管理，控制便利；设备的变频技术可实现部分负荷运转,节能又便利;相对传统空调系统,多联机系统改造灵活便利;

- 4)本项目按层分区域设置系统，按使用房间朝向、使用时间和频率、室内设计条件等，合理划分系统分区;

- 5)空调系统的新风系统对排风进行热回收，即采用热回收式新风换气机

- 6.空调风路系统

- 1)空调室内机型式为风管式，暗装;送、回风口配合吊顶风格设置,空调内机与风口短风管连接；

- 2)新风系统按层数设置，为节约吊顶空间、简化送回风管道；

- 3)新风送风支管与空调室内机送风管合并；主要房间设集中排风口；

- 4)送风口型式为散流器，回风口采用带过滤网百叶风口，回风口风速≯4m/s；

- 7.空调水路系统

- 本项目水路系统指冷凝水排水系统,分散设置多处冷凝水干管，装修包覆,既可缩短冷凝水水平干管从而节约吊顶空间，也避免接入卫生间地漏的情形下,出现短管明露从而影响美观

- 8.自控方式简述

- 1)空调系统可以就地控制,也可通过楼宇自控系统实现自动运行,方便节能；

- 2)选配集中监控系统，通过监测各个房间的空气参数来控制流过各个房间的冷媒流量，从而使各个室内机之间始终处于最佳状态；

- 9.空调系统防火

- 1)风管穿越通风、空调机房的隔墙处、防火分区的隔墙或楼板处、变形缝的两侧等均设置防火阀（７0℃熔断)；

- 2)通风空调系统的设备及风道等采用不燃材料制作；

- 3)空调水路、风路管道保温均采用难燃或非燃烧材料(难燃Ｂ1级橡塑或玻璃棉制品);

- 4)垂直排风管道采取防止回流措施。

- 10.保温和管道材料的确定

- 新风系统的送﹑排风风管、阀门及附件采用度锌钢板制作,送风管保温材料采用超细玻璃棉。冷／热水管采用无缝钢管，保温材料采用柔性泡沫橡塑管壳。

四、通风系统设计

- 1.卫生间

- 1)公共卫生间设置机械排风,每层侧墙排出,因立面外侧有格栅造型，不影响美观；

- 2)各卫生间的排风量按10 次/h换气量计算，每个卫生间设置排风扇；

- 2.通风系统防火

- 1) 风管穿越通风机房的隔墙处、防火分区的隔墙或楼板处、变形缝的两侧等均设置防火阀(７0℃熔断);

- 2) 通风系统的设备及风道等采用不燃材料制作;垂直排风管道采取防止回流措施。

五、消声、减振

- 1.各空调通风设备采用低噪声设备,并采取必要的消声隔声措施。

- 2.新风机房、风机房及泵房由建筑专业做消声处理,机房门采用防火隔声门。所有新风机组进出口均设消声器，以满足工作场所的噪声标准要求。

- 3.新风机组、制冷机组、风机及水泵等旋转设备均设置减震器,设备基础采用减振基础，进出口管均采用柔性连接，以减小振动及固体传声

六、节能设计与环保措施

- 1.采用高效、节能型空调设备，其性能系数、效率均应符合国家节能标准的规定值;多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV≥3.8（Q≤28KW），≥3.75（28＜Q≤84KW），≥3.7（Q＞84KW）；

- 2.多联式空调系统选用集中监控系统，通过监测各个房间的空气参数来控制流过各个房间的冷媒流量，从而使各个室内机之间始终处于最佳状态;

- 3. 通风系统选用高效风机,风机的单位风量耗功率均≯0.32W/（M3H）；

- 4.排风设系统配有动态节流仪,平时运行时，风量由相应动态节流仪根据车库内CO浓度进行实时调节(当车辆较少时，可在保证空气质量的前提下,节约能源);

- 5. 空调风管、水管和冷媒管的保温材料均采用导热系数小、保温性能好的产品；

- 6.空调风管、水管和冷媒管的保温材料和厚度符合节能规范的要求;

- 7. 提高建筑维护结构的保温隔热性能，减少空调运行时的冷热损失;

- 8.空调通风系统采用低噪声设备，安装均采用减震、隔震措施,以控制噪声对室外环境的影响,使之符合国家规定的噪声控制标准；

- 9.所有空调通风的设备机房围护结构内侧贴吸声材料,机房开向公共区域的门应采用防火隔声门;

- 10.设于室外的通风空调设备,根据周围环境的要求进行有效的隔声处理;

- 11.制冷设备的制冷剂采用环保型；