电气设计说明

一、建筑概况

1.1本工程为广州西关大屋改造工程的配套电气工程。

二、设计依据

2.1建筑及装饰专业提供的施工图

2.2民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

建筑照明设计标准GB 50034-2004

低压配电设计规范GB 50054-95

供配电系统设计规范GB 50052-2009

三、设计范围

本工程的设计内容包括供电系统和照明系统

四、供电系统

供电电源：本工程为三级负荷，供配电系统为TN-S系统，供电电压为200/380V。配电箱设窄公用走道。

五、照明设计

5.1均选用86型暗式跷板开关，250V，10A安装高度为1.4M，250V、10A，双联五孔安全插座，安装高度为0.3M。办公区电源插座采用带开关的10A二加三五孔插座，UPS插座采用10A三孔万能插座，单UPS面板应与市电插座有明显区别，如面板无法进行明显区别应在面板上有明显标注，同时在面板上依据时间竣工情况标注与竣工相符的线号。所有灯具应选用节能型，要求灯具功率因数在补偿后0.9。图中所示之灯具等仅作示意，最终应根据业主所提供成品资料或设计样品，有设计方和业主共同商定。 应急照明：

5.2楼梯间及其前室均设应急照明；疏散走道、长廊及出口、楼梯口均设疏散指示。安全出口标志灯在出口上方吸顶或壁装。疏散指示灯采用各楼梯间距地0.5安装，室内吊顶下安装。

5.3凡低于1.8M的插座均必须为安全防护型。管线在过建筑物沉降缝时，均须做伸缩盒处理。

5.4当线路超过规范规定的长度时，请施工单位根据现场情况加设接线盒。

5.5凡本图中未注明之有关做法，说明及图例均详见【建筑电气安装工程图集】。

5.6灯带光源：顶棚吸顶灯800x800,筒灯,灯带。

5.7所有灯管采用16W节能灯管。