建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15142787250 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	11

4.1	构造材料组成	11

4.2	工程材料	12

4.3	体形系数	13

4.4	窗墙比	13

4.4.1	窗墙比	13

4.5	屋顶构造	13

4.5.1	屋顶构造一	13

4.6	外墙构造	14

4.6.1	外墙相关构造	14

4.6.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	14

4.6.3	外墙平均热工特性	14

4.7	挑空楼板构造	15

4.7.1	挑空楼板构造一	15

4.8	非采暖地下室顶板	16

4.9	分隔供暖与非供暖空间的楼板	16

4.9.1	控温与非控温楼板构造一	16

4.10	非透明外门	16

4.11	采暖与非采暖户墙	16

4.11.1	楼梯间隔墙构造一	16

4.12	不采暖楼梯间户门	17

4.13	变形缝构造	17

4.14	外窗热工	17

4.14.1	外窗构造	17

4.14.2	平均传热系数	17

4.14.3	总体热工性能	20

4.15	屋顶透光部分	21

4.15.1	平屋顶透明部分与平屋顶面积比	21

4.15.2	坡屋顶透明部分与房间地面面积比	21

4.15.3	屋顶透光部分类型	21

4.16	凸窗透明部分	21

4.17	凸窗板	21

4.18	周边地面	21

4.18.1	周边地面构造一	21

4.19	非周边地面	21

4.19.1	非周边地面构造一	21

4.20	地下墙	22

4.21	外窗气密性	22

4.22	规定性指标检查结论	22

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |  |  |  |  |  |
| 地理位置 | 北纬：41.81° |  |  | 东经：123.43° |  |  |
| 气候子区 | 严寒C区 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上9146㎡ 地下0㎡ |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 23.1m |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 150 |  |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -4.50 |  |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平94 | 南97 | 北32 |  | 东54 | 西53 |

设计依据

1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

构造材料组成

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 180mm＋屋面板L 120mm＋混合砂浆L 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

钢丝网水泥砂浆L 20mm＋岩棉，玻璃棉板L2 180mm＋承重空心砖墙L 240mm＋白灰砂浆L 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 100mm＋加气混凝土1L 250mm＋混合砂浆L 20mm

4. 分隔供暖与非供暖空间的楼板：控温与非控温楼板构造一：

防水层L 10mm＋找平层L 20mm＋干炉渣找坡L 100mm＋聚苯板1L 100mm＋屋面板L 120mm＋混合砂浆L 20mm

5. 非透明外门：双层实体木制外门：

传热系数1.300W/m^2.K

6. 采暖与非采暖户墙：楼梯间隔墙构造一：

水泥砂浆L 20mm＋聚苯板3L 160mm＋水泥砂浆L 20mm

7. 不采暖楼梯间户门：木头夹层门：

传热系数0.789W/m^2.K

8. 外窗：木、塑料—双层窗（双玻间距100～140）：

传热系数0.980W/m^2.K，自身遮阳系数0.375

9. 幕墙：木、塑料—双层窗（双玻间距100～140）：

传热系数2.280W/m^2.K，自身遮阳系数0.400

10. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋水泥聚苯板L 120mm＋土壤层L 20mm

11. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 防水层L | 0.170 | 0.122 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |  |
| 找平层L | 0.930 | 4.293 | 230.0 | 1185.0 | 0.0130 |  |
| 干炉渣找坡L | 0.435 | 6.321 | 1000.0 | 1263.0 | 0.0140 |  |
| 聚苯板1L | 0.050 | 0.428 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |
| 屋面板L | 1.740 | 2.523 | 20.0 | 2515.0 | 0.0042 |  |
| 混合砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 钢丝网水泥砂浆L | 1.740 | 15.465 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 0.054 | 1.018 | 150.0 | 1761.0 | 0.0000 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 加气混凝土1L | 0.250 | 3.168 | 600.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 水泥砂浆L | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 混凝土L | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 水泥聚苯板L | 0.081 | 1.850 | 200.0 | 2905.0 | 0.0000 |  |
| 土壤层L | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0120 |  |
| 聚苯板3L | 0.065 | 0.488 | 20.0 | 2515.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 8595.60 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 30183.36 |
| 体形系数 | 0.29 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第3.1.5条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 478.03 | 1100.77 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 429.14 | 2580.18 | 0.17 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 28.00 | 846.88 | 0.03 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 462.86 | 1597.24 | 0.29 | 0.30 | 满足 |
| 平均 | 1398.03 | 6125.07 | 0.23 | － | － |
| 标准依据 |  | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4规定的限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 180 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 3.600 | 1.541 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 4.002 | 3.512 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.25) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢丝网水泥砂浆L | 20 | 1.740 | 15.465 | 1.00 | 0.011 | 0.178 |
| 岩棉，玻璃棉板L2 | 180 | 0.054 | 1.018 | 1.00 | 3.333 | 3.393 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 3.783 | 7.526 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范25页 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主断面传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 610.77 | 1.000 | 0.25 | 7.53 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2134.45 | 1.000 | 0.25 | 7.53 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 816.99 | 1.000 | 0.25 | 7.53 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1131.44 | 1.000 | 0.25 | 7.53 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4693.65 | 1.000 | 0.25 | 7.53 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.30 = 0.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 100 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.000 | 0.856 |
| 加气混凝土1L | 250 | 0.250 | 3.168 | 1.00 | 1.000 | 3.168 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 3.333 | 5.821 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范14页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非采暖地下室顶板

本工程无此项内容

分隔供暖与非供暖空间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 找平层L | 20 | 0.930 | 4.293 | 1.00 | 0.022 | 0.092 |
| 干炉渣找坡L | 100 | 0.435 | 6.321 | 1.00 | 0.230 | 1.453 |
| 聚苯板1L | 100 | 0.050 | 0.428 | 1.00 | 2.000 | 0.856 |
| 屋面板L | 120 | 1.740 | 2.523 | 1.00 | 0.069 | 0.174 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.402 | 2.827 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非透明外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 33.39 | 1.000 | 1.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.50 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 聚苯板3L | 160 | 0.065 | 0.488 | 1.00 | 2.462 | 1.201 |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.505 | 1.688 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范19页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层门 | 359.10 | 1.000 | 0.79 |
| 综合平均 | 359.10 | 1.000 | 0.79 |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

变形缝构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 65 | 2.28 | 0.40 | 0.620 | 辽宁居住规范47页 |
| 2 | 木、塑料—双层窗（双玻间距100～140） | 18 | 0.98 | 0.38 | 0.620 | 辽宁居住规范47页 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 13.448 | 13.448 | 65 | 2.280 |
| 2 |  | 1 | 1 | 12.375 | 12.375 | 65 | 2.280 |
| 3 |  | 2 | 1 | 9.900 | 9.900 | 65 | 2.280 |
| 4 |  | 2 | 1 | 0.429 | 0.429 | 65 | 2.280 |
| 5 |  | 2~4 | 3 | 0.840 | 2.520 | 65 | 2.280 |
| 6 |  | 2 | 1 | 0.974 | 0.974 | 65 | 2.280 |
| 7 |  | 2 | 1 | 0.304 | 0.304 | 65 | 2.280 |
| 8 |  | 2~4 | 6 | 0.270 | 1.620 | 65 | 2.280 |
| 9 |  | 2 | 1 | 0.386 | 0.386 | 65 | 2.280 |
| 10 |  | 2~6 | 52 | 1.620 | 84.240 | 65 | 2.280 |
| 11 |  | 2~5,7 | 42 | 1.080 | 45.360 | 65 | 2.280 |
| 12 |  | 3 | 1 | 0.353 | 0.353 | 65 | 2.280 |
| 13 |  | 3 | 1 | 0.337 | 0.337 | 65 | 2.280 |
| 14 |  | 3 | 1 | 0.475 | 0.475 | 65 | 2.280 |
| 15 |  | 3 | 1 | 0.927 | 0.927 | 65 | 2.280 |
| 16 |  | 3~6 | 4 | 9.922 | 39.689 | 65 | 2.280 |
| 17 |  | 4 | 1 | 0.333 | 0.333 | 65 | 2.280 |
| 18 |  | 4 | 1 | 0.356 | 0.356 | 65 | 2.280 |
| 19 |  | 4 | 1 | 0.446 | 0.446 | 65 | 2.280 |
| 20 |  | 4 | 1 | 0.957 | 0.957 | 65 | 2.280 |
| 21 |  | 6 | 11 | 0.900 | 9.900 | 65 | 2.280 |
| 22 |  | 7 | 1 | 0.195 | 0.195 | 65 | 2.280 |
| 23 |  | 7 | 1 | 0.218 | 0.218 | 65 | 2.280 |
| 24 |  | 7 | 1 | 26.400 | 26.400 | 65 | 2.280 |
| 25 |  | 7 | 1 | 7.475 | 7.475 | 65 | 2.280 |
| 26 |  | 7 | 1 | 28.559 | 28.559 | 65 | 2.280 |
| 27 |  | 7 | 1 | 9.601 | 9.601 | 65 | 2.280 |
| 28 | C0309 | 2~4 | 3 | 0.450 | 1.350 | 18 | 0.980 |
| 29 | C0404 | 1,7 | 2 | 0.172 | 0.344 | 18 | 0.980 |
| 30 | C0909 | 1,4,7 | 3 | 0.810 | 2.430 | 18 | 0.980 |
| 31 | C1818 | 2~5 | 41 | 3.240 | 132.840 | 18 | 0.980 |
| 32 | C1819 | 6 | 11 | 3.420 | 37.620 | 18 | 0.980 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 472.360 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 9.703 | 9.703 | 65 | 2.280 |
| 2 |  | 2 | 1 | 0.558 | 0.558 | 65 | 2.280 |
| 3 |  | 2~6 | 10 | 0.840 | 8.400 | 65 | 2.280 |
| 4 |  | 2 | 1 | 1.010 | 1.010 | 65 | 2.280 |
| 5 |  | 2 | 1 | 0.521 | 0.521 | 65 | 2.280 |
| 6 |  | 2,5 | 2 | 0.386 | 0.772 | 65 | 2.280 |
| 7 |  | 3 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 2.280 |
| 8 |  | 3 | 1 | 1.208 | 1.208 | 65 | 2.280 |
| 9 |  | 3 | 1 | 0.624 | 0.624 | 65 | 2.280 |
| 10 |  | 3,6 | 2 | 0.284 | 0.568 | 65 | 2.280 |
| 11 |  | 4 | 1 | 0.485 | 0.485 | 65 | 2.280 |
| 12 |  | 4 | 1 | 1.082 | 1.082 | 65 | 2.280 |
| 13 |  | 4 | 1 | 0.554 | 0.554 | 65 | 2.280 |
| 14 |  | 4 | 1 | 0.353 | 0.353 | 65 | 2.280 |
| 15 |  | 4 | 1 | 17.883 | 17.883 | 65 | 2.280 |
| 16 |  | 4 | 1 | 13.283 | 13.283 | 65 | 2.280 |
| 17 |  | 4 | 2 | 0.271 | 0.541 | 65 | 2.280 |
| 18 |  | 4~6 | 6 | 0.270 | 1.620 | 65 | 2.280 |
| 19 |  | 5 | 1 | 1.310 | 1.310 | 65 | 2.280 |
| 20 |  | 5 | 1 | 0.257 | 0.257 | 65 | 2.280 |
| 21 |  | 5 | 1 | 0.333 | 0.333 | 65 | 2.280 |
| 22 |  | 5 | 1 | 0.356 | 0.356 | 65 | 2.280 |
| 23 |  | 5 | 1 | 1.016 | 1.016 | 65 | 2.280 |
| 24 |  | 6 | 1 | 0.294 | 0.294 | 65 | 2.280 |
| 25 |  | 6 | 1 | 0.327 | 0.327 | 65 | 2.280 |
| 26 |  | 6 | 1 | 0.363 | 0.363 | 65 | 2.280 |
| 27 |  | 6 | 1 | 0.439 | 0.439 | 65 | 2.280 |
| 28 |  | 6 | 1 | 1.125 | 1.125 | 65 | 2.280 |
| 29 |  | 7 | 1 | 8.871 | 8.871 | 65 | 2.280 |
| 30 |  | 7 | 1 | 15.640 | 15.640 | 65 | 2.280 |
| 31 | C0309 | 4~6 | 3 | 0.450 | 1.350 | 18 | 0.980 |
| 32 | C0404 | 1,4 | 5 | 0.172 | 0.861 | 18 | 0.980 |
| 33 | C0606 | 5 | 1 | 0.360 | 0.360 | 18 | 0.980 |
| 34 | C0909 | 1,4~6 | 9 | 0.810 | 7.290 | 18 | 0.980 |
| 35 | C0924 | 1,7 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.980 |
| 36 | C1212 | 1 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.980 |
| 37 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.980 |
| 38 | C1815 | 2~6 | 95 | 2.700 | 256.500 | 18 | 0.980 |
| 39 | C1821 | 2~6 | 15 | 3.780 | 56.700 | 18 | 0.980 |
| 40 | C3103 | 5 | 1 | 0.923 | 0.923 | 18 | 0.980 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 424.100 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.255 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7 | 1 | 5.049 | 5.049 | 65 | 2.280 |
| 2 | C0606 | 7 | 1 | 0.360 | 0.360 | 18 | 0.980 |
| 3 | C1224 | 2~6 | 5 | 2.880 | 14.400 | 18 | 0.980 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 19.809 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.311 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 12.231 | 12.231 | 65 | 2.280 |
| 2 |  | 2~6 | 52 | 1.620 | 84.240 | 65 | 2.280 |
| 3 |  | 2~5 | 41 | 1.080 | 44.280 | 65 | 2.280 |
| 4 |  | 4 | 1 | 0.465 | 0.465 | 65 | 2.280 |
| 5 |  | 4~5 | 2 | 0.840 | 1.680 | 65 | 2.280 |
| 6 |  | 4 | 1 | 0.393 | 0.393 | 65 | 2.280 |
| 7 |  | 5 | 1 | 0.343 | 0.343 | 65 | 2.280 |
| 8 |  | 5 | 1 | 0.512 | 0.512 | 65 | 2.280 |
| 9 |  | 6 | 11 | 0.900 | 9.900 | 65 | 2.280 |
| 10 |  | 7 | 1 | 5.049 | 5.049 | 65 | 2.280 |
| 11 |  | 7 | 1 | 41.534 | 41.534 | 65 | 2.280 |
| 12 |  | 7 | 1 | 1.440 | 1.440 | 65 | 2.280 |
| 13 |  | 7 | 1 | 60.562 | 60.562 | 65 | 2.280 |
| 14 | C0404 | 5,7 | 2 | 0.172 | 0.344 | 18 | 0.980 |
| 15 | C0606 | 7 | 1 | 0.360 | 0.360 | 18 | 0.980 |
| 16 | C0909 | 1,5,7 | 4 | 0.810 | 3.240 | 18 | 0.980 |
| 17 | C1212 | 1,4 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.980 |
| 18 | C1224 | 2~6 | 5 | 2.880 | 14.400 | 18 | 0.980 |
| 19 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.980 |
| 20 | C1818 | 2~5 | 41 | 3.240 | 132.840 | 18 | 0.980 |
| 21 | C1819 | 6 | 11 | 3.420 | 37.620 | 18 | 0.980 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 456.563 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.728 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 472.36 | 1.80 | 0.39 | 0.43 | K≤1.80 | 满足 |
| 北向 | 424.10 | 1.26 | 0.38 | 0.17 | K≤2.00 | 满足 |
| 东向 | 19.81 | 1.31 | 0.38 | 0.03 | K≤2.00 | 满足 |
| 西向 | 456.56 | 1.73 | 0.39 | 0.29 | K≤2.00 | 满足 |
| 综合平均 | 1372.83 | 1.60 | 0.39 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

屋顶透光部分

平屋顶透明部分与平屋顶面积比

坡屋顶透明部分与房间地面面积比

屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 水泥聚苯板L | 120 | 0.081 | 1.850 | 1.00 | 1.481 | 2.741 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 1.541 | 3.574 |
| 保温材料层R | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.10) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.17 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级 C0309 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.8条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 分隔供暖与非供暖空间的楼板 | 满足 |  |
| 7 | 非透明外门 | 满足 |  |
| 8 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 9 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 12 | 周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |