绿氧下，向阳习

冷负荷计算书

| 工程名称 | 绿氧下，向阳习 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18452616535 |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

4.2 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	7

5 内围护构造	8

5.1 砼多孔砖(190六孔砖)	8

5.2 钢筋砼楼板120	8

6 封闭阳台构造	8

7 地下围护构造	8

7.1 周边地面	8

7.1.1 混凝土120不保温地面	8

7.2 非周边地面	9

7.2.1 混凝土120不保温地面	9

8 窗构造	9

9 门构造	9

10 负荷指标	9

11 建筑按楼层汇总表	9

12 新风负荷表	10

13 房间冷负荷详细表	11

建筑概况

概况

| 地理位置 | 重庆-重庆 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 29.52 |  |
| 东经 | 106.48 |  |
| 建筑名称 | 绿氧下，向阳习 |  |
| 建筑面积 | 地上 5510.97 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 16.80 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 52° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 湿度(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 38 | 46 | 38 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 33 |
|  | SE | 直射 | 84 | 192 | 255 | 267 | 215 | 120 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 33 |
|  | E | 直射 | 209 | 382 | 435 | 404 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 33 |
|  | NE | 直射 | 196 | 322 | 325 | 246 | 116 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 33 |
|  | N | 直射 | 49 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 49 |
|  |  | 散射 | 33 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 33 |
|  | H | 直射 | 20 | 132 | 297 | 464 | 585 | 657 | 680 | 659 | 585 | 464 | 297 | 132 | 20 |
|  |  | 散射 | 48 | 85 | 109 | 126 | 131 | 135 | 133 | 135 | 131 | 126 | 109 | 85 | 48 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 32.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.2 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 96380 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.22 | 3.59 | 1 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.819 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.826 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 78.53 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.34 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.126 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.35 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

混凝土120不保温地面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 210045 | 5510.97 | 38.11 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1844.00 | 113.91 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 101[走廊] | 455.47 | 17 | 41652 | 40348 | 1304 | 1.849 | 1442 | 91.45 |
|  | 整层 | 455.00 | 17 | 41652 | 40348 | 1304 | 1.849 | 1442 | 91.54 |
| 2层 | 201[办公-走廊] | 384.45 | 16 | 38712 | 37553 | 1159 | 1.644 | 1282 | 100.69 |
|  | 整层 | 384.00 | 16 | 38712 | 37553 | 1159 | 1.644 | 1282 | 100.81 |
| 3层 | 301[走廊] | 316.29 | 17 | 31862 | 30993 | 869 | 1.233 | 961 | 100.74 |
|  | 整层 | 316.00 | 17 | 31862 | 30993 | 869 | 1.233 | 961 | 100.83 |
| 4层 | 401[走廊] | 159.07 | 17 | 9225 | 8791 | 435 | 0.616 | 481 | 57.99 |
|  | 402[工作室] | 95.57 | 9 | 15074 | 12740 | 2335 | 3.290 | 2884 | 157.73 |
|  | 403[工作室] | 91.65 | 16 | 16061 | 13921 | 2140 | 3.016 | 2644 | 175.25 |
|  | 404[活动室] | 78.12 | 15 | 14588 | 12643 | 1946 | 2.742 | 2403 | 186.74 |
|  | 405[工作室] | 70.36 | 9 | 13356 | 11605 | 1751 | 2.467 | 2163 | 189.82 |
|  | 406[工作室] | 57.88 | 16 | 10281 | 8919 | 1362 | 1.919 | 1682 | 177.61 |
|  | 407[工作室] | 47.76 | 9 | 7534 | 6367 | 1167 | 1.645 | 1442 | 157.76 |
|  | 408[工作室] | 47.59 | 9 | 7522 | 6355 | 1167 | 1.645 | 1442 | 158.07 |
|  | 409[工作室] | 45.80 | 16 | 7910 | 6743 | 1167 | 1.645 | 1442 | 172.73 |
|  | 整层 | 689.00 | 16 | 98037 | 84566 | 13471 | 18.985 | 16583 | 142.29 |
| 建筑 |  | 1844.00 | 16 | 210045 | 193242 | 16802 | 23.710 | 20268 | 113.91 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 101[走廊] | 455.47 | 180.00 | 1442 | 547 | 895 | 1.237 | 3.17 |
|  | 合计 | 455 | 180.00 | 1442 | 547 | 895 | 1.237 | 3.17 |
| 2层 | 201[办公-走廊] | 384.45 | 160.00 | 1282 | 486 | 796 | 1.100 | 3.33 |
|  | 合计 | 384 | 160.00 | 1282 | 486 | 796 | 1.100 | 3.33 |
| 3层 | 301[走廊] | 316.29 | 120.00 | 961 | 365 | 597 | 0.825 | 3.04 |
|  | 合计 | 316 | 120.00 | 961 | 365 | 597 | 0.825 | 3.04 |
| 4层 | 401[走廊] | 159.07 | 60.00 | 481 | 182 | 298 | 0.412 | 3.02 |
|  | 402[工作室] | 95.57 | 360.00 | 2884 | 1094 | 1790 | 2.474 | 30.18 |
|  | 403[工作室] | 91.65 | 330.00 | 2644 | 1003 | 1641 | 2.268 | 28.85 |
|  | 404[活动室] | 78.12 | 300.00 | 2403 | 912 | 1492 | 2.062 | 30.76 |
|  | 405[工作室] | 70.36 | 270.00 | 2163 | 820 | 1343 | 1.855 | 30.74 |
|  | 406[工作室] | 57.88 | 210.00 | 1682 | 638 | 1044 | 1.443 | 29.06 |
|  | 407[工作室] | 47.76 | 180.00 | 1442 | 547 | 895 | 1.237 | 30.19 |
|  | 408[工作室] | 47.59 | 180.00 | 1442 | 547 | 895 | 1.237 | 30.30 |
|  | 409[工作室] | 45.80 | 180.00 | 1442 | 547 | 895 | 1.237 | 31.49 |
|  | 合计 | 694 | 2070.00 | 16583 | 6290 | 10293 | 14.225 | 23.90 |
| 总计 |  | 1850 | 2530.00 | 20268 | 7687 | 12580 | 17.386 | 10.96 |

房间冷负荷详细表

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 101 | 走廊 | 1 | 1 | 4.20 | 455.47 | 26 | 60 | 40348.2 | 17 | 41651.9 | 17 | 1.849 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1(204) | F=47.25 K=2.98 | 1311.3 1593.3 | 1311.3 1593.3 | 1311.3 1593.3 | 1311.3 1593.3 | 1311.3 1593.3 | 1311.3 1593.3 | 1311.3 1593.3 | 1593.3 1593.3 | 1593.3 1593.3 | 1593.3 1593.3 | 1593.3 1593.3 | 1593.3 1593.3 |
| 西北外墙 | F=71.17 K=1.11 D=2.93 | 1101.8 837.0 | 1029.5 853.1 | 918.2 875.1 | 903.7 897.1 | 891.8 919.3 | 882.1 935.8 | 873.4 950.6 | 867.0 960.7 | 857.6 988.6 | 851.9 1048.2 | 846.0 1096.8 | 841.1 1113.5 |
| 西南外墙 | F=42.41 K=1.11 D=2.93 | 636.4 504.8 | 594.3 514.5 | 552.4 527.6 | 543.9 540.7 | 537.0 554.0 | 531.3 563.9 | 526.2 572.7 | 522.4 599.5 | 516.9 634.1 | 513.6 659.3 | 510.1 669.9 | 507.2 659.6 |
| 东北外墙 | F=15.12 K=1.11 D=2.93 | 201.5 176.8 | 196.5 199.1 | 190.9 217.0 | 188.4 224.6 | 186.3 225.8 | 184.6 220.2 | 183.2 211.6 | 182.1 209.0 | 180.4 210.0 | 179.4 209.8 | 178.4 208.4 | 177.5 204.9 |
| 东南外墙 | F=25.26 K=1.11 D=2.93 | 341.3 299.2 | 332.7 321.0 | 323.3 348.0 | 319.0 368.5 | 315.5 382.2 | 312.6 384.8 | 310.1 379.0 | 308.3 366.2 | 305.4 356.1 | 303.7 355.5 | 301.9 353.0 | 300.4 347.0 |
| 西北外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 247.7 564.7 | 221.3 617.4 | 203.6 787.9 | 186.2 1006.4 | 171.2 1139.8 | 158.6 1150.4 | 266.7 931.0 | 332.6 404.0 | 373.0 360.8 | 433.9 325.0 | 488.4 295.2 | 534.8 268.7 |
| 东南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 451.1 1714.9 | 402.7 1280.2 | 371.4 1277.6 | 340.1 1238.1 | 313.4 1160.1 | 291.0 1126.2 | 712.3 1004.8 | 1238.1 733.0 | 1661.3 654.0 | 1937.7 589.2 | 1977.6 535.6 | 1828.3 488.2 |
| 西南外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 244.0 681.2 | 218.0 813.7 | 200.7 994.7 | 183.5 1103.7 | 168.8 1089.1 | 156.4 978.9 | 264.8 752.8 | 330.9 397.8 | 371.5 355.2 | 432.5 320.0 | 487.1 290.7 | 533.7 264.6 |
| 西北外门 | F=7.56 K=1.97 | 70.1 130.6 | 61.8 138.0 | 59.1 141.6 | 55.4 140.7 | 52.6 133.4 | 50.8 129.7 | 56.3 119.6 | 68.2 106.8 | 82.9 93.9 | 96.7 84.7 | 108.6 78.3 | 120.5 72.8 |
| 西南外门 | F=5.67 K=1.97 | 52.6 98.0 | 46.4 103.5 | 44.3 106.2 | 41.5 105.5 | 39.5 100.0 | 38.1 97.3 | 42.2 89.7 | 51.2 80.1 | 62.2 70.4 | 72.5 63.6 | 81.5 58.7 | 90.4 54.6 |
| 东南外门 | F=5.04 K=1.97 | 46.7 87.1 | 41.2 92.0 | 39.4 94.4 | 36.9 93.8 | 35.1 88.9 | 33.9 86.5 | 37.5 79.7 | 45.5 71.2 | 55.3 62.6 | 64.4 56.5 | 72.4 52.2 | 80.4 48.5 |
| 内墙1(106) | F=41.61 K=1.93 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 |
| 内墙1(123) | F=13.20 K=1.93 | 236.3 287.1 | 236.3 287.1 | 236.3 287.1 | 236.3 287.1 | 236.3 287.1 | 236.3 287.1 | 236.3 287.1 | 287.1 287.1 | 287.1 287.1 | 287.1 287.1 | 287.1 287.1 | 287.1 287.1 |
| 内墙1(120) | F=40.86 K=1.93 | 731.5 888.9 | 731.5 888.9 | 731.5 888.9 | 731.5 888.9 | 731.5 888.9 | 731.5 888.9 | 731.5 888.9 | 888.9 888.9 | 888.9 888.9 | 888.9 888.9 | 888.9 888.9 | 888.9 888.9 |
| 内墙1(103) | F=84.34 K=1.93 | 1509.8 1834.5 | 1509.8 1834.5 | 1509.8 1834.5 | 1509.8 1834.5 | 1509.8 1834.5 | 1509.8 1834.5 | 1509.8 1834.5 | 1834.5 1834.5 | 1834.5 1834.5 | 1834.5 1834.5 | 1834.5 1834.5 | 1834.5 1834.5 |
| 内墙1(114) | F=35.92 K=1.93 | 643.0 781.3 | 643.0 781.3 | 643.0 781.3 | 643.0 781.3 | 643.0 781.3 | 643.0 781.3 | 643.0 781.3 | 781.3 781.3 | 781.3 781.3 | 781.3 781.3 | 781.3 781.3 | 781.3 781.3 |
| 内墙1(115) | F=82.25 K=1.93 | 1472.4 1789.0 | 1472.4 1789.0 | 1472.4 1789.0 | 1472.4 1789.0 | 1472.4 1789.0 | 1472.4 1789.0 | 1472.4 1789.0 | 1789.0 1789.0 | 1789.0 1789.0 | 1789.0 1789.0 | 1789.0 1789.0 | 1789.0 1789.0 |
| 内墙1(117) | F=54.56 K=1.93 | 976.8 1186.9 | 976.8 1186.9 | 976.8 1186.9 | 976.8 1186.9 | 976.8 1186.9 | 976.8 1186.9 | 976.8 1186.9 | 1186.9 1186.9 | 1186.9 1186.9 | 1186.9 1186.9 | 1186.9 1186.9 | 1186.9 1186.9 |
| 内墙1(104) | F=56.70 K=1.93 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 |
| 内墙1(124) | F=13.23 K=1.93 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 |
| 内墙1(113) | F=56.17 K=1.93 | 1005.5 1221.7 | 1005.5 1221.7 | 1005.5 1221.7 | 1005.5 1221.7 | 1005.5 1221.7 | 1005.5 1221.7 | 1005.5 1221.7 | 1221.7 1221.7 | 1221.7 1221.7 | 1221.7 1221.7 | 1221.7 1221.7 | 1221.7 1221.7 |
| 内墙1(102) | F=56.70 K=1.93 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 |
| 内墙1(119) | F=13.23 K=1.93 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 236.9 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 | 287.8 287.8 |
| 内墙1(112) | F=28.35 K=1.93 | 507.5 616.7 | 507.5 616.7 | 507.5 616.7 | 507.5 616.7 | 507.5 616.7 | 507.5 616.7 | 507.5 616.7 | 616.7 616.7 | 616.7 616.7 | 616.7 616.7 | 616.7 616.7 | 616.7 616.7 |
| 内墙1(107) | F=40.43 K=1.93 | 723.8 879.4 | 723.8 879.4 | 723.8 879.4 | 723.8 879.4 | 723.8 879.4 | 723.8 879.4 | 723.8 879.4 | 879.4 879.4 | 879.4 879.4 | 879.4 879.4 | 879.4 879.4 | 879.4 879.4 |
| 内墙1(118) | F=52.33 K=1.93 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 |
| 内墙1(108) | F=41.58 K=1.93 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 |
| 内墙1(109) | F=68.44 K=1.93 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 |
| 内墙1(116) | F=55.15 K=1.93 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 |
| 内墙1(111) | F=41.58 K=1.93 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 |
| 内墙1(110) | F=41.65 K=1.93 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 |
| 内墙1(125) | F=13.19 K=1.93 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 |
| 内墙1(121) | F=13.74 K=1.93 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 |
| 内墙1(122) | F=40.84 K=1.93 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 |
| 内墙1(105) | F=41.62 K=1.93 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 |
| 内门1(106) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(123) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(120) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(103) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(114) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(115) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(117) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(104) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(124) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(113) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(102) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(119) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(112) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(107) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(118) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(108) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(109) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(116) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(111) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(110) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(125) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(121) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(122) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(105) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 5192.4 | 0.0 5397.4 | 0.0 5602.3 | 0.0 5739.0 | 0.0 5875.6 | 0.0 6012.3 | 0.0 6080.6 | 2732.8 6217.2 | 3552.7 4577.5 | 4167.6 3689.3 | 4577.5 3074.4 | 4919.1 2596.2 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1799.1 | 0.0 1844.7 | 0.0 1890.2 | 0.0 1913.0 | 0.0 1958.5 | 0.0 1981.3 | 0.0 2026.9 | 842.6 2049.6 | 1525.8 2095.2 | 1616.9 660.4 | 1685.3 592.1 | 1730.8 523.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 469.1 | 0.0 480.4 | 0.0 491.7 | 0.0 503.0 | 0.0 508.7 | 0.0 514.3 | 0.0 520.0 | 327.8 525.6 | 373.0 265.6 | 406.9 214.8 | 435.2 175.2 | 452.2 147.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 877.7 | 0.0 889.0 | 0.0 900.3 | 0.0 911.6 | 0.0 917.3 | 0.0 922.9 | 0.0 928.6 | 736.4 934.2 | 781.6 265.6 | 815.5 214.8 | 843.8 175.2 | 860.8 147.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.000 | 0.612 0.000 | 0.612 0.000 | 0.612 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 546.9 546.9 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 1442.0 1442.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 1.237 1.237 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24478 40025 | 24230 40125 | 23988 40825 | 23884 41345 | 23796 41606 | 23725 41652 | 24358 41189 | 35320 40191 | 37388 36344 | 38548 33896 | 39220 33100 | 39587 32409 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24478 38722 | 24230 38822 | 23988 39521 | 23884 40041 | 23796 40302 | 23725 40348 | 24358 39886 | 34016 38887 | 36085 36344 | 37245 33896 | 37917 33100 | 38283 32409 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 | 1.849 1.849 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 24478 38583 | 24230 38683 | 23988 39383 | 23884 39903 | 23796 40164 | 23725 40210 | 24358 39747 | 33878 38749 | 35946 36344 | 37106 33896 | 37778 33100 | 38145 32409 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 24478 38175 | 24230 38275 | 23988 38974 | 23884 39494 | 23796 39755 | 23725 39801 | 24358 39339 | 33469 38341 | 35538 36344 | 36698 33896 | 37370 33100 | 37736 32409 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 201 | 办公-走廊 | 2 | 1 | 4.20 | 384.45 | 26 | 60 | 37552.8 | 16 | 38711.6 | 16 | 1.644 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=92.09 K=0.82 D=3.61 | 1403.0 1105.7 | 1345.3 1100.8 | 1285.4 1096.7 | 1222.3 1126.3 | 1179.0 1185.3 | 1164.4 1252.6 | 1152.3 1323.3 | 1142.2 1378.9 | 1133.3 1419.2 | 1126.3 1441.9 | 1117.4 1449.7 | 1111.5 1437.1 |
| 西北外墙 | F=48.49 K=1.11 D=2.93 | 750.6 570.2 | 701.4 581.2 | 625.6 596.2 | 615.7 611.2 | 607.6 626.3 | 601.0 637.6 | 595.1 647.6 | 590.7 654.5 | 584.3 673.5 | 580.4 714.1 | 576.4 747.3 | 573.0 758.6 |
| 东北外墙 | F=14.97 K=1.11 D=2.93 | 199.5 175.0 | 194.5 197.1 | 189.0 214.8 | 186.5 222.4 | 184.5 223.6 | 182.8 218.0 | 181.4 209.5 | 180.3 206.9 | 178.6 207.9 | 177.6 207.7 | 176.6 206.3 | 175.7 202.8 |
| 东南外墙 | F=30.30 K=1.11 D=2.93 | 409.4 358.9 | 399.1 385.0 | 387.8 417.4 | 382.6 442.0 | 378.4 458.4 | 375.0 461.6 | 372.0 454.6 | 369.8 439.3 | 366.3 427.2 | 364.3 426.4 | 362.2 423.5 | 360.4 416.2 |
| 西南外墙 | F=27.46 K=1.11 D=2.93 | 412.0 326.8 | 384.8 333.1 | 357.6 341.6 | 352.1 350.1 | 347.6 358.7 | 343.9 365.1 | 340.7 370.8 | 338.2 388.1 | 334.7 410.5 | 332.5 426.8 | 330.3 433.7 | 328.4 427.0 |
| 西北外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 247.7 564.7 | 221.3 617.4 | 203.6 787.9 | 186.2 1006.4 | 171.2 1139.8 | 158.6 1150.4 | 266.7 931.0 | 332.6 404.0 | 373.0 360.8 | 433.9 325.0 | 488.4 295.2 | 534.8 268.7 |
| 东南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 451.1 1714.9 | 402.7 1280.2 | 371.4 1277.6 | 340.1 1238.1 | 313.4 1160.1 | 291.0 1126.2 | 712.3 1004.8 | 1238.1 733.0 | 1661.3 654.0 | 1937.7 589.2 | 1977.6 535.6 | 1828.3 488.2 |
| 西南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 488.1 1362.4 | 436.0 1627.3 | 401.4 1989.4 | 367.1 2207.5 | 337.7 2178.2 | 312.9 1957.7 | 529.5 1505.6 | 661.8 795.7 | 742.9 710.4 | 865.1 640.0 | 974.2 581.3 | 1067.4 529.3 |
| 内墙1(207) | F=41.61 K=1.93 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 745.0 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 | 905.2 905.2 |
| 内墙1(204) | F=56.67 K=1.93 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 |
| 内墙1(203) | F=56.70 K=1.93 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 |
| 内墙1(216) | F=36.09 K=1.93 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 |
| 内墙1(209) | F=68.80 K=1.93 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 |
| 内墙1(218) | F=28.33 K=1.93 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 |
| 内墙1(205) | F=56.63 K=1.93 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 |
| 内墙1(224) | F=13.14 K=1.93 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 |
| 内墙1(215) | F=56.09 K=1.93 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 |
| 内墙1(202) | F=56.73 K=1.93 | 1015.7 1234.1 | 1015.7 1234.1 | 1015.7 1234.1 | 1015.7 1234.1 | 1015.7 1234.1 | 1015.7 1234.1 | 1015.7 1234.1 | 1234.1 1234.1 | 1234.1 1234.1 | 1234.1 1234.1 | 1234.1 1234.1 | 1234.1 1234.1 |
| 内墙1(220) | F=13.24 K=1.93 | 237.0 288.0 | 237.0 288.0 | 237.0 288.0 | 237.0 288.0 | 237.0 288.0 | 237.0 288.0 | 237.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 | 288.0 288.0 |
| 内墙1(214) | F=28.31 K=1.93 | 506.8 615.8 | 506.8 615.8 | 506.8 615.8 | 506.8 615.8 | 506.8 615.8 | 506.8 615.8 | 506.8 615.8 | 615.8 615.8 | 615.8 615.8 | 615.8 615.8 | 615.8 615.8 | 615.8 615.8 |
| 内墙1(208) | F=40.65 K=1.93 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 |
| 内墙1(219) | F=52.33 K=1.93 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 |
| 内墙1(210) | F=41.58 K=1.93 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 |
| 内墙1(211) | F=68.44 K=1.93 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 |
| 内墙1(217) | F=55.15 K=1.93 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 |
| 内墙1(213) | F=41.58 K=1.93 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 |
| 内墙1(212) | F=41.65 K=1.93 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 745.6 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 | 905.9 905.9 |
| 内墙1(223) | F=13.19 K=1.93 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 236.2 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 | 286.9 286.9 |
| 内墙1(221) | F=13.74 K=1.93 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 245.9 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 | 298.8 298.8 |
| 内墙1(222) | F=40.84 K=1.93 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 731.2 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 | 888.5 888.5 |
| 内墙1(206) | F=41.62 K=1.93 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 745.2 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 | 905.4 905.4 |
| 内门1(207) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(204) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(203) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(216) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(209) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(218) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(205) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(224) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(215) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(202) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(220) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(214) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(208) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(219) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(210) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(211) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(217) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(213) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(212) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(223) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(221) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(222) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(206) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 4382.7 | 0.0 4555.7 | 0.0 4728.7 | 0.0 4844.1 | 0.0 4959.4 | 0.0 5074.8 | 0.0 5132.4 | 2306.7 5247.8 | 2998.7 3863.7 | 3517.7 3114.1 | 3863.7 2595.0 | 4152.1 2191.4 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1518.6 | 0.0 1557.0 | 0.0 1595.5 | 0.0 1614.7 | 0.0 1653.1 | 0.0 1672.4 | 0.0 1710.8 | 711.2 1730.0 | 1287.9 1768.5 | 1364.8 557.5 | 1422.5 499.8 | 1460.9 442.1 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 417.0 | 0.0 427.0 | 0.0 437.1 | 0.0 447.1 | 0.0 452.2 | 0.0 457.2 | 0.0 462.2 | 291.4 467.2 | 331.6 236.1 | 361.7 190.9 | 386.8 155.7 | 401.9 130.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 780.2 | 0.0 790.2 | 0.0 800.3 | 0.0 810.3 | 0.0 815.4 | 0.0 820.4 | 0.0 825.4 | 654.6 830.4 | 694.8 236.1 | 724.9 190.9 | 750.0 155.7 | 765.1 130.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.544 | 0.000 0.544 | 0.000 0.544 | 0.000 0.544 | 0.000 0.544 | 0.000 0.544 | 0.000 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.000 | 0.544 0.000 | 0.544 0.000 | 0.544 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 486.2 | 0.0 486.2 | 0.0 486.2 | 0.0 486.2 | 0.0 486.2 | 0.0 486.2 | 0.0 486.2 | 486.2 486.2 | 486.2 0.0 | 486.2 0.0 | 486.2 0.0 | 486.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1281.8 | 0.0 1281.8 | 0.0 1281.8 | 0.0 1281.8 | 0.0 1281.8 | 0.0 1281.8 | 0.0 1281.8 | 1281.8 1281.8 | 1281.8 0.0 | 1281.8 0.0 | 1281.8 0.0 | 1281.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.100 | 0.000 1.100 | 0.000 1.100 | 0.000 1.100 | 0.000 1.100 | 0.000 1.100 | 0.000 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 0.000 | 1.100 0.000 | 1.100 0.000 | 1.100 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23020 36814 | 22744 36978 | 22481 37799 | 22311 38426 | 22178 38712 | 22088 38690 | 22809 38069 | 32480 36762 | 34309 33403 | 35379 31305 | 35992 30595 | 36311 29963 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23020 35655 | 22744 35820 | 22481 36641 | 22311 37267 | 22178 37553 | 22088 37531 | 22809 36910 | 31321 35603 | 33150 33403 | 34220 31305 | 34834 30595 | 35152 29963 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 | 1.644 1.644 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23020 35532 | 22744 35697 | 22481 36518 | 22311 37145 | 22178 37430 | 22088 37408 | 22809 36787 | 31198 35480 | 33027 33403 | 34097 31305 | 34711 30595 | 35029 29963 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23020 35169 | 22744 35334 | 22481 36154 | 22311 36781 | 22178 37067 | 22088 37045 | 22809 36424 | 30835 35117 | 32664 33403 | 33734 31305 | 34347 30595 | 34666 29963 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 | 0.544 0.544 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 301 | 走廊 | 3 | 1 | 4.20 | 316.29 | 26 | 60 | 30993.0 | 17 | 31862.1 | 17 | 1.233 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=130.74 K=0.82 D=3.61 | 1991.9 1569.8 | 1909.9 1562.8 | 1824.8 1556.9 | 1735.3 1599.0 | 1673.9 1682.7 | 1653.1 1778.3 | 1635.9 1878.7 | 1621.6 1957.6 | 1608.9 2014.9 | 1599.0 2047.1 | 1586.4 2058.1 | 1578.0 2040.2 |
| 西南外墙 | F=6.67 K=1.11 D=2.93 | 100.1 79.4 | 93.5 80.9 | 86.9 83.0 | 85.6 85.1 | 84.5 87.2 | 83.6 88.7 | 82.8 90.1 | 82.2 94.3 | 81.3 99.8 | 80.8 103.7 | 80.3 105.4 | 79.8 103.8 |
| 东南外墙 | F=30.30 K=1.11 D=2.93 | 409.4 358.9 | 399.1 385.0 | 387.8 417.4 | 382.6 442.0 | 378.4 458.4 | 375.0 461.6 | 372.0 454.6 | 369.8 439.3 | 366.3 427.2 | 364.3 426.4 | 362.2 423.5 | 360.4 416.2 |
| 东北外墙 | F=25.12 K=1.11 D=2.93 | 334.8 293.7 | 326.4 330.8 | 317.1 360.5 | 312.9 373.1 | 309.5 375.1 | 306.8 365.8 | 304.3 351.5 | 302.5 347.2 | 299.7 348.9 | 298.1 348.5 | 296.3 346.2 | 294.9 340.3 |
| 西北外墙 | F=32.88 K=1.11 D=2.93 | 509.1 386.7 | 475.7 394.2 | 424.3 404.4 | 417.6 414.5 | 412.1 424.8 | 407.6 432.4 | 403.6 439.2 | 400.6 443.9 | 396.3 456.8 | 393.6 484.3 | 390.9 506.8 | 388.6 514.5 |
| 东南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 451.1 1714.9 | 402.7 1280.2 | 371.4 1277.6 | 340.1 1238.1 | 313.4 1160.1 | 291.0 1126.2 | 712.3 1004.8 | 1238.1 733.0 | 1661.3 654.0 | 1937.7 589.2 | 1977.6 535.6 | 1828.3 488.2 |
| 东北外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 223.4 613.7 | 199.4 633.4 | 184.0 632.7 | 168.5 613.6 | 155.3 575.1 | 144.3 558.7 | 534.6 498.4 | 846.3 362.9 | 981.5 323.8 | 980.7 291.7 | 860.3 265.2 | 745.5 241.7 |
| 西北外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 247.7 564.7 | 221.3 617.4 | 203.6 787.9 | 186.2 1006.4 | 171.2 1139.8 | 158.6 1150.4 | 266.7 931.0 | 332.6 404.0 | 373.0 360.8 | 433.9 325.0 | 488.4 295.2 | 534.8 268.7 |
| 西南外门 | F=3.15 K=1.97 | 29.2 54.4 | 25.8 57.5 | 24.6 59.0 | 23.1 58.6 | 21.9 55.6 | 21.2 54.0 | 23.5 49.8 | 28.4 44.5 | 34.5 39.1 | 40.3 35.3 | 45.3 32.6 | 50.2 30.3 |
| 内墙1(313) | F=55.15 K=1.93 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 987.3 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 | 1199.6 1199.6 |
| 内墙1(309) | F=68.44 K=1.93 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1225.2 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 | 1488.7 1488.7 |
| 内墙1(308) | F=41.58 K=1.93 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 744.4 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 | 904.5 904.5 |
| 内墙1(315) | F=52.33 K=1.93 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 936.8 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 | 1138.3 1138.3 |
| 内墙1(306) | F=40.65 K=1.93 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 727.7 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 | 884.2 884.2 |
| 内墙1(310) | F=56.20 K=1.93 | 1006.2 1222.6 | 1006.2 1222.6 | 1006.2 1222.6 | 1006.2 1222.6 | 1006.2 1222.6 | 1006.2 1222.6 | 1006.2 1222.6 | 1222.6 1222.6 | 1222.6 1222.6 | 1222.6 1222.6 | 1222.6 1222.6 | 1222.6 1222.6 |
| 内墙1(302) | F=84.62 K=1.93 | 1514.9 1840.6 | 1514.9 1840.6 | 1514.9 1840.6 | 1514.9 1840.6 | 1514.9 1840.6 | 1514.9 1840.6 | 1514.9 1840.6 | 1840.6 1840.6 | 1840.6 1840.6 | 1840.6 1840.6 | 1840.6 1840.6 | 1840.6 1840.6 |
| 内墙1(311) | F=56.09 K=1.93 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1004.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 | 1220.2 1220.2 |
| 内墙1(316) | F=13.14 K=1.93 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 |
| 内墙1(305) | F=56.63 K=1.93 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1013.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 | 1231.8 1231.8 |
| 内墙1(314) | F=28.33 K=1.93 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 507.2 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 | 616.3 616.3 |
| 内墙1(307) | F=68.80 K=1.93 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1231.7 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 | 1496.6 1496.6 |
| 内墙1(312) | F=36.09 K=1.93 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 646.1 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 | 785.0 785.0 |
| 内墙1(303) | F=56.70 K=1.93 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1015.1 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 | 1233.4 1233.4 |
| 内墙1(304) | F=56.67 K=1.93 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1014.5 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 | 1232.7 1232.7 |
| 内门1(313) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(309) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(308) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(315) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(306) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(310) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(302) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(311) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(316) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(305) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(314) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(307) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(312) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 内门1(303) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 内门1(304) | F=3.78 K=2.30 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 81.0 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 | 98.4 98.4 |
| 底板1(220) | F=23.93 K=2.98 | 664.2 807.0 | 664.2 807.0 | 664.2 807.0 | 664.2 807.0 | 664.2 807.0 | 664.2 807.0 | 664.2 807.0 | 807.0 807.0 | 807.0 807.0 | 807.0 807.0 | 807.0 807.0 | 807.0 807.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 3605.7 | 0.0 3748.1 | 0.0 3890.4 | 0.0 3985.3 | 0.0 4080.2 | 0.0 4175.0 | 0.0 4222.5 | 1897.7 4317.4 | 2467.1 3178.7 | 2894.1 2562.0 | 3178.7 2135.0 | 3415.9 1802.9 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 1249.4 | 0.0 1281.0 | 0.0 1312.6 | 0.0 1328.4 | 0.0 1360.1 | 0.0 1375.9 | 0.0 1407.5 | 585.1 1423.3 | 1059.6 1454.9 | 1122.8 458.6 | 1170.3 411.2 | 1201.9 363.7 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 312.7 | 0.0 320.3 | 0.0 327.8 | 0.0 335.4 | 0.0 339.1 | 0.0 342.9 | 0.0 346.7 | 218.5 350.4 | 248.7 177.1 | 271.3 143.2 | 290.1 116.8 | 301.4 98.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 585.1 | 0.0 592.7 | 0.0 600.2 | 0.0 607.8 | 0.0 611.5 | 0.0 615.3 | 0.0 619.1 | 490.9 622.8 | 521.1 177.1 | 543.7 143.2 | 562.5 116.8 | 573.8 98.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 364.6 | 0.0 364.6 | 0.0 364.6 | 0.0 364.6 | 0.0 364.6 | 0.0 364.6 | 0.0 364.6 | 364.6 364.6 | 364.6 0.0 | 364.6 0.0 | 364.6 0.0 | 364.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 961.3 | 0.0 961.3 | 0.0 961.3 | 0.0 961.3 | 0.0 961.3 | 0.0 961.3 | 0.0 961.3 | 961.3 961.3 | 961.3 0.0 | 961.3 0.0 | 961.3 0.0 | 961.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.825 | 0.000 0.825 | 0.000 0.825 | 0.000 0.825 | 0.000 0.825 | 0.000 0.825 | 0.000 0.825 | 0.825 0.825 | 0.825 0.000 | 0.825 0.000 | 0.825 0.000 | 0.825 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19702 30756 | 19459 30644 | 19230 31062 | 19057 31432 | 18925 31690 | 18846 31862 | 19741 31627 | 27876 30870 | 29530 28254 | 30369 26533 | 30679 25950 | 30732 25427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 19702 29887 | 19459 29774 | 19230 30193 | 19057 30562 | 18925 30821 | 18846 30993 | 19741 30758 | 27007 30001 | 28661 28254 | 29499 26533 | 29810 25950 | 29863 25427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 | 1.233 1.233 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 19702 29795 | 19459 29682 | 19230 30101 | 19057 30470 | 18925 30729 | 18846 30901 | 19741 30666 | 26914 29909 | 28569 28254 | 29407 26533 | 29717 25950 | 29771 25427 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19702 29522 | 19459 29410 | 19230 29829 | 19057 30198 | 18925 30456 | 18846 30628 | 19741 30393 | 26642 29636 | 28297 28254 | 29135 26533 | 29445 25950 | 29498 25427 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 401 | 走廊 | 4 | 1 | 4.20 | 159.07 | 26 | 60 | 8790.6 | 17 | 9225.2 | 17 | 0.616 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 50.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=159.01 K=0.82 D=3.61 | 2422.6 1909.2 | 2322.9 1900.7 | 2219.4 1893.6 | 2110.6 1944.7 | 2035.8 2046.6 | 2010.6 2162.9 | 1989.7 2285.0 | 1972.2 2380.9 | 1956.8 2450.6 | 1944.8 2489.8 | 1929.4 2503.2 | 1919.3 2481.4 |
| 东南外墙 | F=5.05 K=1.11 D=2.93 | 68.2 59.8 | 66.5 64.1 | 64.6 69.5 | 63.7 73.6 | 63.0 76.4 | 62.5 76.9 | 62.0 75.7 | 61.6 73.2 | 61.0 71.2 | 60.7 71.0 | 60.3 70.5 | 60.0 69.3 |
| 东北外墙 | F=25.12 K=1.11 D=2.93 | 334.8 293.7 | 326.4 330.8 | 317.1 360.5 | 312.9 373.1 | 309.5 375.1 | 306.8 365.8 | 304.3 351.5 | 302.5 347.2 | 299.7 348.9 | 298.1 348.5 | 296.3 346.2 | 294.9 340.3 |
| 西北外墙 | F=32.88 K=1.11 D=2.93 | 509.1 386.7 | 475.7 394.2 | 424.3 404.4 | 417.6 414.5 | 412.1 424.8 | 407.6 432.4 | 403.6 439.2 | 400.6 443.9 | 396.3 456.8 | 393.6 484.3 | 390.9 506.8 | 388.6 514.5 |
| 东南外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 225.5 857.4 | 201.3 640.1 | 185.7 638.8 | 170.0 619.1 | 156.7 580.1 | 145.5 563.1 | 356.1 502.4 | 619.1 366.5 | 830.6 327.0 | 968.8 294.6 | 988.8 267.8 | 914.2 244.1 |
| 东北外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 223.4 613.7 | 199.4 633.4 | 184.0 632.7 | 168.5 613.6 | 155.3 575.1 | 144.3 558.7 | 534.6 498.4 | 846.3 362.9 | 981.5 323.8 | 980.7 291.7 | 860.3 265.2 | 745.5 241.7 |
| 西北外窗 | F=5.00 K=3.90 SC=0.75 | 247.7 564.7 | 221.3 617.4 | 203.6 787.9 | 186.2 1006.4 | 171.2 1139.8 | 158.6 1150.4 | 266.7 931.0 | 332.6 404.0 | 373.0 360.8 | 433.9 325.0 | 488.4 295.2 | 534.8 268.7 |
| 内墙1(410) | F=13.14 K=1.93 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 235.2 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 | 285.7 285.7 |
| 内门1(410) | F=1.89 K=2.30 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 40.5 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 | 49.2 49.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1813.4 | 0.0 1885.0 | 0.0 1956.6 | 0.0 2004.3 | 0.0 2052.0 | 0.0 2099.7 | 0.0 2123.6 | 954.4 2171.3 | 1240.8 1598.7 | 1455.5 1288.5 | 1598.7 1073.7 | 1718.0 906.7 |
| 照明 | 显热(W) | 0.0 628.3 | 0.0 644.2 | 0.0 660.1 | 0.0 668.1 | 0.0 684.0 | 0.0 692.0 | 0.0 707.9 | 294.3 715.8 | 532.9 731.7 | 564.7 230.7 | 588.6 206.8 | 604.5 182.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 156.4 | 0.0 160.1 | 0.0 163.9 | 0.0 167.7 | 0.0 169.6 | 0.0 171.4 | 0.0 173.3 | 109.3 175.2 | 124.3 88.5 | 135.6 71.6 | 145.1 58.4 | 150.7 49.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 292.6 | 0.0 296.3 | 0.0 300.1 | 0.0 303.9 | 0.0 305.8 | 0.0 307.6 | 0.0 309.5 | 245.5 311.4 | 260.5 88.5 | 271.8 71.6 | 281.3 58.4 | 286.9 49.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.204 | 0.000 0.204 | 0.000 0.204 | 0.000 0.204 | 0.000 0.204 | 0.000 0.204 | 0.000 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.000 | 0.204 0.000 | 0.204 0.000 | 0.204 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 182.3 | 0.0 182.3 | 0.0 182.3 | 0.0 182.3 | 0.0 182.3 | 0.0 182.3 | 0.0 182.3 | 182.3 182.3 | 182.3 0.0 | 182.3 0.0 | 182.3 0.0 | 182.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 480.7 | 0.0 480.7 | 0.0 480.7 | 0.0 480.7 | 0.0 480.7 | 0.0 480.7 | 0.0 480.7 | 480.7 480.7 | 480.7 0.0 | 480.7 0.0 | 480.7 0.0 | 480.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.000 0.412 | 0.412 0.412 | 0.412 0.000 | 0.412 0.000 | 0.412 0.000 | 0.412 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4307 8235 | 4089 8222 | 3874 8520 | 3705 8837 | 3579 9075 | 3511 9225 | 4193 9040 | 6845 8393 | 7749 7093 | 8188 6231 | 8299 5929 | 8282 5634 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4307 7801 | 4089 7787 | 3874 8085 | 3705 8402 | 3579 8641 | 3511 8791 | 4193 8605 | 6410 7958 | 7314 7093 | 7754 6231 | 7864 5929 | 7848 5634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 | 0.616 0.616 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4307 7755 | 4089 7741 | 3874 8039 | 3705 8356 | 3579 8595 | 3511 8745 | 4193 8559 | 6364 7912 | 7268 7093 | 7708 6231 | 7818 5929 | 7802 5634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4307 7618 | 4089 7605 | 3874 7903 | 3705 8220 | 3579 8458 | 3511 8608 | 4193 8423 | 6228 7776 | 7132 7093 | 7571 6231 | 7682 5929 | 7665 5634 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 | 0.204 0.204 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 402 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 95.57 | 26 | 60 | 12739.5 | 9 | 15074.4 | 9 | 3.290 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=95.57 K=0.82 D=3.61 | 1456.1 1147.6 | 1396.2 1142.5 | 1334.0 1138.2 | 1268.6 1168.9 | 1223.7 1230.1 | 1208.5 1300.0 | 1195.9 1373.4 | 1185.4 1431.1 | 1176.2 1473.0 | 1168.9 1496.5 | 1159.7 1504.6 | 1153.6 1491.5 |
| 东北外墙 | F=40.51 K=1.11 D=2.93 | 540.0 473.7 | 526.5 533.5 | 511.5 581.4 | 504.7 601.8 | 499.2 605.1 | 494.8 590.0 | 490.8 567.0 | 488.0 560.1 | 483.4 562.7 | 480.7 562.1 | 478.0 558.4 | 475.6 548.9 |
| 东北外窗 | F=20.00 K=3.90 SC=0.75 | 893.7 2454.8 | 797.8 2533.5 | 735.9 2531.0 | 674.0 2454.4 | 621.2 2300.6 | 577.0 2234.8 | 2138.4 1993.7 | 3385.0 1451.6 | 3926.1 1295.1 | 3922.6 1166.8 | 3441.2 1060.8 | 2982.0 966.9 |
| 底板1(302) | F=95.57 K=2.98 | 2652.3 3222.7 | 2652.3 3222.7 | 2652.3 3222.7 | 2652.3 3222.7 | 2652.3 3222.7 | 2652.3 3222.7 | 2652.3 3222.7 | 3222.7 3222.7 | 3222.7 3222.7 | 3222.7 3222.7 | 3222.7 3222.7 | 3222.7 3222.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1089.5 | 0.0 1132.5 | 0.0 1175.6 | 0.0 1204.2 | 0.0 1232.9 | 0.0 1261.6 | 0.0 1275.9 | 573.4 1304.6 | 745.5 960.5 | 874.5 774.1 | 960.5 645.1 | 1032.2 544.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 | 1433.6 1433.6 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 625.5 | 0.0 640.6 | 0.0 655.6 | 0.0 670.7 | 0.0 678.2 | 0.0 685.8 | 0.0 693.3 | 437.1 700.8 | 497.4 354.2 | 542.6 286.4 | 580.3 233.6 | 602.9 195.9 |
|  | 全热(W) | 0.0 1170.3 | 0.0 1185.4 | 0.0 1200.4 | 0.0 1215.5 | 0.0 1223.0 | 0.0 1230.6 | 0.0 1238.1 | 981.9 1245.6 | 1042.2 354.2 | 1087.4 286.4 | 1125.1 233.6 | 1147.7 195.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.816 | 0.000 0.816 | 0.000 0.816 | 0.000 0.816 | 0.000 0.816 | 0.000 0.816 | 0.000 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.000 | 0.816 0.000 | 0.816 0.000 | 0.816 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1093.9 | 0.0 1093.9 | 0.0 1093.9 | 0.0 1093.9 | 0.0 1093.9 | 0.0 1093.9 | 0.0 1093.9 | 1093.9 1093.9 | 1093.9 0.0 | 1093.9 0.0 | 1093.9 0.0 | 1093.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2883.9 | 0.0 2883.9 | 0.0 2883.9 | 0.0 2883.9 | 0.0 2883.9 | 0.0 2883.9 | 0.0 2883.9 | 2883.9 2883.9 | 2883.9 0.0 | 2883.9 0.0 | 2883.9 0.0 | 2883.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 2.474 | 0.000 2.474 | 0.000 2.474 | 0.000 2.474 | 0.000 2.474 | 0.000 2.474 | 0.000 2.474 | 2.474 2.474 | 2.474 0.000 | 2.474 0.000 | 2.474 0.000 | 2.474 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6976 13876 | 6806 14068 | 6667 14167 | 6533 14185 | 6430 14132 | 6366 14157 | 7911 13988 | 14154 13533 | 14914 9302 | 15074 8942 | 14705 8659 | 14331 8404 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6976 11541 | 6806 11733 | 6667 11832 | 6533 11850 | 6430 11797 | 6366 11822 | 7911 11653 | 11819 11198 | 12579 9302 | 12740 8942 | 12370 8659 | 11996 8404 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 | 3.290 3.290 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6976 10992 | 6806 11184 | 6667 11283 | 6533 11301 | 6430 11248 | 6366 11273 | 7911 11104 | 11270 10649 | 12030 9302 | 12190 8942 | 11821 8659 | 11447 8404 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6976 10447 | 6806 10639 | 6667 10738 | 6533 10756 | 6430 10703 | 6366 10728 | 7911 10560 | 10725 10105 | 11485 9302 | 11646 8942 | 11276 8659 | 10903 8404 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 | 0.816 0.816 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 403 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 91.65 | 26 | 60 | 13921.2 | 16 | 16061.5 | 16 | 3.016 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=91.71 K=0.82 D=3.61 | 1397.3 1101.2 | 1339.8 1096.3 | 1280.1 1092.2 | 1217.3 1121.7 | 1174.2 1180.4 | 1159.7 1247.5 | 1147.6 1317.9 | 1137.5 1373.3 | 1128.6 1413.4 | 1121.7 1436.1 | 1112.9 1443.8 | 1107.0 1431.2 |
| 西南外墙 | F=40.41 K=1.11 D=2.93 | 606.3 481.0 | 566.2 490.2 | 526.3 502.7 | 518.2 515.2 | 511.6 527.8 | 506.2 537.2 | 501.3 545.6 | 497.7 571.2 | 492.5 604.1 | 489.3 628.1 | 486.0 638.3 | 483.2 628.4 |
| 西南外窗 | F=20.00 K=3.90 SC=0.75 | 976.2 2724.9 | 872.0 3254.7 | 802.7 3978.8 | 734.2 4414.9 | 675.3 4356.5 | 625.7 3915.5 | 1059.1 3011.1 | 1323.6 1591.4 | 1485.8 1420.9 | 1730.1 1279.9 | 1948.4 1162.7 | 2134.8 1058.6 |
| 内墙1(410) | F=26.78 K=1.93 | 479.5 582.6 | 479.5 582.6 | 479.5 582.6 | 479.5 582.6 | 479.5 582.6 | 479.5 582.6 | 479.5 582.6 | 582.6 582.6 | 582.6 582.6 | 582.6 582.6 | 582.6 582.6 | 582.6 582.6 |
| 底板1(305) | F=91.71 K=2.98 | 2545.1 3092.4 | 2545.1 3092.4 | 2545.1 3092.4 | 2545.1 3092.4 | 2545.1 3092.4 | 2545.1 3092.4 | 2545.1 3092.4 | 3092.4 3092.4 | 3092.4 3092.4 | 3092.4 3092.4 | 3092.4 3092.4 | 3092.4 3092.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 1044.8 | 0.0 1086.0 | 0.0 1127.3 | 0.0 1154.7 | 0.0 1182.2 | 0.0 1209.7 | 0.0 1223.5 | 549.9 1251.0 | 714.8 921.0 | 838.6 742.3 | 921.0 618.6 | 989.8 522.4 |
| 照明 | 显热(W) | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 | 1374.7 1374.7 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 573.4 | 0.0 587.2 | 0.0 601.0 | 0.0 614.8 | 0.0 621.7 | 0.0 628.6 | 0.0 635.5 | 400.7 642.4 | 455.9 324.7 | 497.4 262.5 | 531.9 214.1 | 552.6 179.6 |
|  | 全热(W) | 0.0 1072.8 | 0.0 1086.6 | 0.0 1100.4 | 0.0 1114.2 | 0.0 1121.1 | 0.0 1128.0 | 0.0 1134.9 | 900.1 1141.8 | 955.3 324.7 | 996.8 262.5 | 1031.3 214.1 | 1052.0 179.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.748 | 0.000 0.748 | 0.000 0.748 | 0.000 0.748 | 0.000 0.748 | 0.000 0.748 | 0.000 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.000 | 0.748 0.000 | 0.748 0.000 | 0.748 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1002.7 | 0.0 1002.7 | 0.0 1002.7 | 0.0 1002.7 | 0.0 1002.7 | 0.0 1002.7 | 0.0 1002.7 | 1002.7 1002.7 | 1002.7 0.0 | 1002.7 0.0 | 1002.7 0.0 | 1002.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2643.6 | 0.0 2643.6 | 0.0 2643.6 | 0.0 2643.6 | 0.0 2643.6 | 0.0 2643.6 | 0.0 2643.6 | 2643.6 2643.6 | 2643.6 0.0 | 2643.6 0.0 | 2643.6 0.0 | 2643.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 2.268 | 0.000 2.268 | 0.000 2.268 | 0.000 2.268 | 0.000 2.268 | 0.000 2.268 | 0.000 2.268 | 2.268 2.268 | 2.268 0.000 | 2.268 0.000 | 2.268 0.000 | 2.268 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7379 14118 | 7177 14707 | 7008 15495 | 6869 16014 | 6760 16061 | 6691 15731 | 7107 14926 | 12102 13622 | 12470 9734 | 12870 9399 | 13193 9127 | 13460 8870 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7379 11978 | 7177 12567 | 7008 13354 | 6869 13874 | 6760 13921 | 6691 13591 | 7107 12786 | 9962 11482 | 10330 9734 | 10730 9399 | 11053 9127 | 11320 8870 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 | 3.016 3.016 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7379 11474 | 7177 12063 | 7008 12851 | 6869 13370 | 6760 13418 | 6691 13088 | 7107 12283 | 9459 10978 | 9827 9734 | 10226 9399 | 10549 9127 | 10817 8870 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7379 10975 | 7177 11564 | 7008 12352 | 6869 12871 | 6760 12918 | 6691 12588 | 7107 11783 | 8959 10479 | 9327 9734 | 9727 9399 | 10050 9127 | 10317 8870 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 | 0.748 0.748 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 404 | 活动室 | 4 | 1 | 4.20 | 78.12 | 26 | 60 | 12642.7 | 15 | 14588.4 | 15 | 2.742 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=78.12 K=0.82 D=3.61 | 1190.2 938.0 | 1141.3 933.8 | 1090.4 930.3 | 1036.9 955.5 | 1000.2 1005.5 | 987.8 1062.6 | 977.5 1122.6 | 969.0 1169.8 | 961.4 1204.0 | 955.5 1223.3 | 948.0 1229.8 | 943.0 1219.1 |
| 东南外墙 | F=16.73 K=1.11 D=2.93 | 226.1 198.2 | 220.4 212.7 | 214.2 230.6 | 211.3 244.1 | 209.0 253.2 | 207.1 255.0 | 205.5 251.1 | 204.3 242.6 | 202.3 235.9 | 201.2 235.5 | 200.0 233.9 | 199.0 229.9 |
| 西南外墙 | F=28.38 K=1.11 D=2.93 | 425.9 337.9 | 397.8 344.3 | 369.7 353.1 | 364.0 361.9 | 359.4 370.8 | 355.5 377.4 | 352.2 383.3 | 349.6 401.2 | 345.9 424.4 | 343.7 441.2 | 341.4 448.4 | 339.5 441.4 |
| 东南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 451.1 1714.9 | 402.7 1280.2 | 371.4 1277.6 | 340.1 1238.1 | 313.4 1160.1 | 291.0 1126.2 | 712.3 1004.8 | 1238.1 733.0 | 1661.3 654.0 | 1937.7 589.2 | 1977.6 535.6 | 1828.3 488.2 |
| 西南外窗 | F=20.00 K=3.90 SC=0.75 | 976.2 2724.9 | 872.0 3254.7 | 802.7 3978.8 | 734.2 4414.9 | 675.3 4356.5 | 625.7 3915.5 | 1059.1 3011.1 | 1323.6 1591.4 | 1485.8 1420.9 | 1730.1 1279.9 | 1948.4 1162.7 | 2134.8 1058.6 |
| 西南外门 | F=3.15 K=1.97 | 29.2 54.4 | 25.8 57.5 | 24.6 59.0 | 23.1 58.6 | 21.9 55.6 | 21.2 54.0 | 23.5 49.8 | 28.4 44.5 | 34.5 39.1 | 40.3 35.3 | 45.3 32.6 | 50.2 30.3 |
| 底板1(315) | F=40.79 K=2.98 | 1132.0 1375.4 | 1132.0 1375.4 | 1132.0 1375.4 | 1132.0 1375.4 | 1132.0 1375.4 | 1132.0 1375.4 | 1132.0 1375.4 | 1375.4 1375.4 | 1375.4 1375.4 | 1375.4 1375.4 | 1375.4 1375.4 | 1375.4 1375.4 |
| 底板1(307) | F=10.90 K=2.98 | 302.5 367.5 | 302.5 367.5 | 302.5 367.5 | 302.5 367.5 | 302.5 367.5 | 302.5 367.5 | 302.5 367.5 | 367.5 367.5 | 367.5 367.5 | 367.5 367.5 | 367.5 367.5 | 367.5 367.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 890.6 | 0.0 925.7 | 0.0 960.9 | 0.0 984.3 | 0.0 1007.8 | 0.0 1031.2 | 0.0 1042.9 | 468.7 1066.4 | 609.3 785.1 | 714.8 632.8 | 785.1 527.3 | 843.7 445.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 | 1171.8 1171.8 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 521.2 | 0.0 533.8 | 0.0 546.4 | 0.0 558.9 | 0.0 565.2 | 0.0 571.5 | 0.0 577.8 | 364.2 584.0 | 414.5 295.2 | 452.2 238.6 | 483.6 194.7 | 502.4 163.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 975.2 | 0.0 987.8 | 0.0 1000.4 | 0.0 1012.9 | 0.0 1019.2 | 0.0 1025.5 | 0.0 1031.8 | 818.2 1038.0 | 868.5 295.2 | 906.2 238.6 | 937.6 194.7 | 956.4 163.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.680 | 0.000 0.680 | 0.000 0.680 | 0.000 0.680 | 0.000 0.680 | 0.000 0.680 | 0.000 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.000 | 0.680 0.000 | 0.680 0.000 | 0.680 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 911.6 | 0.0 911.6 | 0.0 911.6 | 0.0 911.6 | 0.0 911.6 | 0.0 911.6 | 0.0 911.6 | 911.6 911.6 | 911.6 0.0 | 911.6 0.0 | 911.6 0.0 | 911.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2403.3 | 0.0 2403.3 | 0.0 2403.3 | 0.0 2403.3 | 0.0 2403.3 | 0.0 2403.3 | 0.0 2403.3 | 2403.3 2403.3 | 2403.3 0.0 | 2403.3 0.0 | 2403.3 0.0 | 2403.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 2.062 | 0.000 2.062 | 0.000 2.062 | 0.000 2.062 | 0.000 2.062 | 0.000 2.062 | 0.000 2.062 | 2.062 2.062 | 2.062 0.000 | 2.062 0.000 | 2.062 0.000 | 2.062 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5905 13152 | 5666 13315 | 5479 14109 | 5316 14588 | 5185 14547 | 5095 14165 | 5936 13215 | 10718 11605 | 11487 7973 | 12147 7591 | 12501 7280 | 12613 6991 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5905 11206 | 5666 11369 | 5479 12163 | 5316 12643 | 5185 12601 | 5095 12220 | 5936 11270 | 8772 9659 | 9541 7973 | 10202 7591 | 10556 7280 | 10667 6991 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 | 2.742 2.742 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5905 10749 | 5666 10911 | 5479 11705 | 5316 12185 | 5185 12143 | 5095 11762 | 5936 10812 | 8315 9202 | 9084 7973 | 9744 7591 | 10098 7280 | 10210 6991 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5905 10295 | 5666 10457 | 5479 11251 | 5316 11731 | 5185 11689 | 5095 11308 | 5936 10358 | 7861 8748 | 8630 7973 | 9290 7591 | 9644 7280 | 9756 6991 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 | 0.680 0.680 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 405 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 70.36 | 26 | 60 | 11604.6 | 9 | 13355.8 | 9 | 2.467 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.36 K=0.82 D=3.61 | 1072.0 844.9 | 1027.9 841.1 | 982.1 837.9 | 934.0 860.6 | 900.9 905.6 | 889.7 957.1 | 880.4 1011.1 | 872.7 1053.6 | 865.9 1084.4 | 860.6 1101.8 | 853.8 1107.7 | 849.3 1098.0 |
| 东北外墙 | F=29.45 K=1.11 D=2.93 | 392.5 344.3 | 382.6 387.8 | 371.8 422.6 | 366.8 437.4 | 362.8 439.8 | 359.6 428.8 | 356.7 412.1 | 354.7 407.1 | 351.3 409.0 | 349.4 408.5 | 347.4 405.8 | 345.7 399.0 |
| 东南外墙 | F=17.95 K=1.11 D=2.93 | 242.5 212.6 | 236.4 228.1 | 229.7 247.3 | 226.7 261.9 | 224.2 271.6 | 222.2 273.5 | 220.4 269.3 | 219.1 260.2 | 217.0 253.1 | 215.8 252.6 | 214.6 250.9 | 213.5 246.6 |
| 东北外窗 | F=15.00 K=3.90 SC=0.75 | 670.3 1841.1 | 598.3 1900.1 | 552.0 1898.2 | 505.5 1840.8 | 465.9 1725.4 | 432.8 1676.1 | 1603.8 1495.3 | 2538.8 1088.7 | 2944.6 971.3 | 2942.0 875.1 | 2580.9 795.6 | 2236.5 725.2 |
| 东南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 451.1 1714.9 | 402.7 1280.2 | 371.4 1277.6 | 340.1 1238.1 | 313.4 1160.1 | 291.0 1126.2 | 712.3 1004.8 | 1238.1 733.0 | 1661.3 654.0 | 1937.7 589.2 | 1977.6 535.6 | 1828.3 488.2 |
| 底板1(306) | F=70.36 K=2.98 | 1952.6 2372.5 | 1952.6 2372.5 | 1952.6 2372.5 | 1952.6 2372.5 | 1952.6 2372.5 | 1952.6 2372.5 | 1952.6 2372.5 | 2372.5 2372.5 | 2372.5 2372.5 | 2372.5 2372.5 | 2372.5 2372.5 | 2372.5 2372.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 802.1 | 0.0 833.8 | 0.0 865.4 | 0.0 886.6 | 0.0 907.7 | 0.0 928.8 | 0.0 939.3 | 422.2 960.4 | 548.8 707.1 | 643.8 569.9 | 707.1 474.9 | 759.9 401.1 |
| 照明 | 显热(W) | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 | 1055.4 1055.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 469.1 | 0.0 480.4 | 0.0 491.7 | 0.0 503.0 | 0.0 508.7 | 0.0 514.3 | 0.0 520.0 | 327.8 525.6 | 373.0 265.6 | 406.9 214.8 | 435.2 175.2 | 452.2 147.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 877.7 | 0.0 889.0 | 0.0 900.3 | 0.0 911.6 | 0.0 917.3 | 0.0 922.9 | 0.0 928.6 | 736.4 934.2 | 781.6 265.6 | 815.5 214.8 | 843.8 175.2 | 860.8 147.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.000 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.000 | 0.612 0.000 | 0.612 0.000 | 0.612 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 820.4 | 0.0 820.4 | 0.0 820.4 | 0.0 820.4 | 0.0 820.4 | 0.0 820.4 | 0.0 820.4 | 820.4 820.4 | 820.4 0.0 | 820.4 0.0 | 820.4 0.0 | 820.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2163.0 | 0.0 2163.0 | 0.0 2163.0 | 0.0 2163.0 | 0.0 2163.0 | 0.0 2163.0 | 0.0 2163.0 | 2163.0 2163.0 | 2163.0 0.0 | 2163.0 0.0 | 2163.0 0.0 | 2163.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.855 | 0.000 1.855 | 0.000 1.855 | 0.000 1.855 | 0.000 1.855 | 0.000 1.855 | 0.000 1.855 | 1.855 1.855 | 1.855 0.000 | 1.855 0.000 | 1.855 0.000 | 1.855 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5836 12229 | 5656 11951 | 5515 12040 | 5381 12028 | 5275 11918 | 5203 11904 | 6782 11651 | 11973 11028 | 12962 7773 | 13356 7440 | 13116 7174 | 12685 6933 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5836 10477 | 5656 10200 | 5515 10289 | 5381 10277 | 5275 10167 | 5203 10153 | 6782 9900 | 10222 9277 | 11210 7773 | 11605 7440 | 11365 7174 | 10934 6933 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 | 2.467 2.467 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5836 10066 | 5656 9788 | 5515 9877 | 5381 9865 | 5275 9755 | 5203 9741 | 6782 9489 | 9810 8865 | 10799 7773 | 11193 7440 | 10953 7174 | 10522 6933 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5836 9657 | 5656 9379 | 5515 9469 | 5381 9456 | 5275 9347 | 5203 9333 | 6782 9080 | 9401 8457 | 10390 7773 | 10784 7440 | 10544 7174 | 10113 6933 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 | 0.612 0.612 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 406 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 57.88 | 26 | 60 | 8918.7 | 16 | 10280.7 | 16 | 1.919 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.93 K=0.82 D=3.61 | 882.6 695.6 | 846.3 692.5 | 808.6 689.9 | 769.0 708.5 | 741.7 745.6 | 732.5 788.0 | 724.9 832.5 | 718.6 867.5 | 712.9 892.8 | 708.5 907.1 | 703.0 912.0 | 699.3 904.1 |
| 西南外墙 | F=23.21 K=1.11 D=2.93 | 348.3 276.3 | 325.3 281.6 | 302.3 288.8 | 297.7 295.9 | 293.9 303.2 | 290.8 308.6 | 288.0 313.4 | 285.9 328.1 | 282.9 347.1 | 281.1 360.8 | 279.2 366.7 | 277.6 361.0 |
| 西南外窗 | F=15.00 K=3.90 SC=0.75 | 732.1 2043.7 | 654.0 2441.0 | 602.1 2984.1 | 550.6 3311.2 | 506.5 3267.4 | 469.3 2936.6 | 794.3 2258.4 | 992.7 1193.5 | 1114.4 1065.7 | 1297.6 960.0 | 1461.3 872.0 | 1601.1 793.9 |
| 底板1(307) | F=57.94 K=2.98 | 1608.0 1953.8 | 1608.0 1953.8 | 1608.0 1953.8 | 1608.0 1953.8 | 1608.0 1953.8 | 1608.0 1953.8 | 1608.0 1953.8 | 1953.8 1953.8 | 1953.8 1953.8 | 1953.8 1953.8 | 1953.8 1953.8 | 1953.8 1953.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 659.9 | 0.0 685.9 | 0.0 712.0 | 0.0 729.3 | 0.0 746.7 | 0.0 764.1 | 0.0 772.8 | 347.3 790.1 | 451.5 581.7 | 529.6 468.9 | 581.7 390.7 | 625.1 329.9 |
| 照明 | 显热(W) | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 | 868.3 868.3 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 364.9 | 0.0 373.7 | 0.0 382.5 | 0.0 391.2 | 0.0 395.6 | 0.0 400.0 | 0.0 404.4 | 255.0 408.8 | 290.1 206.6 | 316.5 167.0 | 338.5 136.3 | 351.7 114.3 |
|  | 全热(W) | 0.0 682.7 | 0.0 691.5 | 0.0 700.3 | 0.0 709.0 | 0.0 713.4 | 0.0 717.8 | 0.0 722.2 | 572.8 726.6 | 607.9 206.6 | 634.3 167.0 | 656.3 136.3 | 669.5 114.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.476 | 0.000 0.476 | 0.000 0.476 | 0.000 0.476 | 0.000 0.476 | 0.000 0.476 | 0.000 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.000 | 0.476 0.000 | 0.476 0.000 | 0.476 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 638.1 | 0.0 638.1 | 0.0 638.1 | 0.0 638.1 | 0.0 638.1 | 0.0 638.1 | 0.0 638.1 | 638.1 638.1 | 638.1 0.0 | 638.1 0.0 | 638.1 0.0 | 638.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1682.3 | 0.0 1682.3 | 0.0 1682.3 | 0.0 1682.3 | 0.0 1682.3 | 0.0 1682.3 | 0.0 1682.3 | 1682.3 1682.3 | 1682.3 0.0 | 1682.3 0.0 | 1682.3 0.0 | 1682.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.443 | 0.000 1.443 | 0.000 1.443 | 0.000 1.443 | 0.000 1.443 | 0.000 1.443 | 0.000 1.443 | 1.443 1.443 | 1.443 0.000 | 1.443 0.000 | 1.443 0.000 | 1.443 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4439 8862 | 4302 9297 | 4189 9879 | 4093 10258 | 4018 10281 | 3969 10019 | 4283 9404 | 7422 8410 | 7674 5916 | 7955 5686 | 8186 5500 | 8377 5325 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4439 7500 | 4302 7935 | 4189 8517 | 4093 8896 | 4018 8919 | 3969 8657 | 4283 8042 | 6060 7048 | 6312 5916 | 6593 5686 | 6824 5500 | 7015 5325 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 | 1.919 1.919 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4439 7180 | 4302 7614 | 4189 8197 | 4093 8576 | 4018 8598 | 3969 8337 | 4283 7721 | 5739 6728 | 5992 5916 | 6273 5686 | 6503 5500 | 6695 5325 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4439 6862 | 4302 7297 | 4189 7879 | 4093 8258 | 4018 8281 | 3969 8019 | 4283 7403 | 5421 6410 | 5674 5916 | 5955 5686 | 6186 5500 | 6377 5325 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 | 0.476 0.476 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 407 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 47.76 | 26 | 60 | 6366.8 | 9 | 7534.2 | 9 | 1.645 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=47.76 K=0.82 D=3.61 | 727.6 573.4 | 697.7 570.9 | 666.6 568.7 | 633.9 584.1 | 611.5 614.7 | 603.9 649.6 | 597.6 686.3 | 592.3 715.1 | 587.7 736.0 | 584.1 747.8 | 579.5 751.8 | 576.4 745.3 |
| 东北外墙 | F=20.18 K=1.11 D=2.93 | 269.0 235.9 | 262.2 265.8 | 254.8 289.6 | 251.4 299.8 | 248.6 301.4 | 246.4 293.9 | 244.5 282.4 | 243.1 279.0 | 240.8 280.3 | 239.5 280.0 | 238.1 278.1 | 236.9 273.4 |
| 东北外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 446.8 1227.4 | 398.9 1266.8 | 368.0 1265.5 | 337.0 1227.2 | 310.6 1150.3 | 288.5 1117.4 | 1069.2 996.9 | 1692.5 725.8 | 1963.1 647.6 | 1961.3 583.4 | 1720.6 530.4 | 1491.0 483.5 |
| 底板1(310) | F=47.76 K=2.98 | 1325.3 1610.3 | 1325.3 1610.3 | 1325.3 1610.3 | 1325.3 1610.3 | 1325.3 1610.3 | 1325.3 1610.3 | 1325.3 1610.3 | 1610.3 1610.3 | 1610.3 1610.3 | 1610.3 1610.3 | 1610.3 1610.3 | 1610.3 1610.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 544.4 | 0.0 565.9 | 0.0 587.4 | 0.0 601.7 | 0.0 616.1 | 0.0 630.4 | 0.0 637.6 | 286.5 651.9 | 372.5 480.0 | 437.0 386.8 | 480.0 322.4 | 515.8 272.2 |
| 照明 | 显热(W) | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 | 716.4 716.4 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 312.7 | 0.0 320.3 | 0.0 327.8 | 0.0 335.4 | 0.0 339.1 | 0.0 342.9 | 0.0 346.7 | 218.5 350.4 | 248.7 177.1 | 271.3 143.2 | 290.1 116.8 | 301.4 98.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 585.1 | 0.0 592.7 | 0.0 600.2 | 0.0 607.8 | 0.0 611.5 | 0.0 615.3 | 0.0 619.1 | 490.9 622.8 | 521.1 177.1 | 543.7 143.2 | 562.5 116.8 | 573.8 98.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 546.9 546.9 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 1442.0 1442.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 1.237 1.237 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3485 6935 | 3400 7031 | 3331 7080 | 3264 7089 | 3212 7063 | 3180 7075 | 3953 6991 | 7074 6763 | 7454 4648 | 7534 4468 | 7349 4326 | 7163 4199 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3485 5768 | 3400 5863 | 3331 5913 | 3264 5922 | 3212 5895 | 3180 5908 | 3953 5823 | 5907 5596 | 6286 4648 | 6367 4468 | 6182 4326 | 5995 4199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3485 5493 | 3400 5589 | 3331 5638 | 3264 5647 | 3212 5621 | 3180 5633 | 3953 5549 | 5632 5321 | 6012 4648 | 6092 4468 | 5907 4326 | 5721 4199 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3485 5221 | 3400 5316 | 3331 5366 | 3264 5375 | 3212 5348 | 3180 5361 | 3953 5276 | 5360 5049 | 5739 4648 | 5820 4468 | 5635 4326 | 5448 4199 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 408 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 47.59 | 26 | 60 | 6355.0 | 9 | 7522.4 | 9 | 1.645 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=47.59 K=0.82 D=3.61 | 725.1 571.4 | 695.2 568.9 | 664.3 566.8 | 631.7 582.0 | 609.3 612.5 | 601.8 647.3 | 595.5 683.9 | 590.3 712.6 | 585.7 733.5 | 582.1 745.2 | 577.5 749.2 | 574.4 742.7 |
| 东北外墙 | F=20.17 K=1.11 D=2.93 | 268.8 235.8 | 262.1 265.6 | 254.6 289.5 | 251.2 299.6 | 248.5 301.2 | 246.3 293.7 | 244.3 282.2 | 242.9 278.8 | 240.6 280.1 | 239.3 279.8 | 237.9 278.0 | 236.8 273.3 |
| 东北外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 446.8 1227.4 | 398.9 1266.8 | 368.0 1265.5 | 337.0 1227.2 | 310.6 1150.3 | 288.5 1117.4 | 1069.2 996.9 | 1692.5 725.8 | 1963.1 647.6 | 1961.3 583.4 | 1720.6 530.4 | 1491.0 483.5 |
| 底板1(311) | F=47.59 K=2.98 | 1320.7 1604.7 | 1320.7 1604.7 | 1320.7 1604.7 | 1320.7 1604.7 | 1320.7 1604.7 | 1320.7 1604.7 | 1320.7 1604.7 | 1604.7 1604.7 | 1604.7 1604.7 | 1604.7 1604.7 | 1604.7 1604.7 | 1604.7 1604.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 542.5 | 0.0 563.9 | 0.0 585.4 | 0.0 599.6 | 0.0 613.9 | 0.0 628.2 | 0.0 635.3 | 285.5 649.6 | 371.2 478.3 | 435.5 385.5 | 478.3 321.2 | 514.0 271.3 |
| 照明 | 显热(W) | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 | 713.9 713.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 312.7 | 0.0 320.3 | 0.0 327.8 | 0.0 335.4 | 0.0 339.1 | 0.0 342.9 | 0.0 346.7 | 218.5 350.4 | 248.7 177.1 | 271.3 143.2 | 290.1 116.8 | 301.4 98.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 585.1 | 0.0 592.7 | 0.0 600.2 | 0.0 607.8 | 0.0 611.5 | 0.0 615.3 | 0.0 619.1 | 490.9 622.8 | 521.1 177.1 | 543.7 143.2 | 562.5 116.8 | 573.8 98.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 546.9 546.9 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 1442.0 1442.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 1.237 1.237 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3475 6923 | 3391 7018 | 3321 7068 | 3255 7077 | 3203 7050 | 3171 7062 | 3944 6978 | 7063 6750 | 7442 4635 | 7522 4456 | 7337 4314 | 7151 4187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3475 5755 | 3391 5851 | 3321 5900 | 3255 5909 | 3203 5883 | 3171 5895 | 3944 5810 | 5895 5583 | 6275 4635 | 6355 4456 | 6170 4314 | 5983 4187 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3475 5481 | 3391 5576 | 3321 5626 | 3255 5635 | 3203 5608 | 3171 5621 | 3944 5536 | 5621 5308 | 6000 4635 | 6080 4456 | 5895 4314 | 5709 4187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3475 5208 | 3391 5304 | 3321 5353 | 3255 5362 | 3203 5336 | 3171 5348 | 3944 5264 | 5348 5036 | 5728 4635 | 5808 4456 | 5623 4314 | 5436 4187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 |

| 编号 | 名称 | 楼层 | 数量 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 409 | 工作室 | 4 | 1 | 4.20 | 45.80 | 26 | 60 | 6742.8 | 16 | 7910.3 | 16 | 1.645 | 7 |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 15.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=45.86 K=0.82 D=3.61 | 698.7 550.7 | 670.0 548.2 | 640.1 546.2 | 608.7 560.9 | 587.2 590.3 | 579.9 623.8 | 573.9 659.0 | 568.8 686.7 | 564.4 706.8 | 560.9 718.1 | 556.5 722.0 | 553.6 715.7 |
| 西南外墙 | F=20.22 K=1.11 D=2.93 | 303.5 240.7 | 283.4 245.3 | 263.4 251.6 | 259.4 257.8 | 256.0 264.2 | 253.3 268.9 | 250.9 273.1 | 249.1 285.9 | 246.5 302.4 | 244.9 314.4 | 243.2 319.4 | 241.9 314.5 |
| 西南外窗 | F=10.00 K=3.90 SC=0.75 | 488.1 1362.4 | 436.0 1627.3 | 401.4 1989.4 | 367.1 2207.5 | 337.7 2178.2 | 312.9 1957.7 | 529.5 1505.6 | 661.8 795.7 | 742.9 710.4 | 865.1 640.0 | 974.2 581.3 | 1067.4 529.3 |
| 底板1(314) | F=45.86 K=2.98 | 1272.7 1546.4 | 1272.7 1546.4 | 1272.7 1546.4 | 1272.7 1546.4 | 1272.7 1546.4 | 1272.7 1546.4 | 1272.7 1546.4 | 1546.4 1546.4 | 1546.4 1546.4 | 1546.4 1546.4 | 1546.4 1546.4 | 1546.4 1546.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 0.0 522.1 | 0.0 542.7 | 0.0 563.3 | 0.0 577.0 | 0.0 590.8 | 0.0 604.5 | 0.0 611.4 | 274.8 625.1 | 357.2 460.3 | 419.0 370.9 | 460.3 309.1 | 494.6 261.0 |
| 照明 | 显热(W) | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 | 686.9 686.9 |
| 人体 | 显热(W) | 0.0 312.7 | 0.0 320.3 | 0.0 327.8 | 0.0 335.4 | 0.0 339.1 | 0.0 342.9 | 0.0 346.7 | 218.5 350.4 | 248.7 177.1 | 271.3 143.2 | 290.1 116.8 | 301.4 98.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 585.1 | 0.0 592.7 | 0.0 600.2 | 0.0 607.8 | 0.0 611.5 | 0.0 615.3 | 0.0 619.1 | 490.9 622.8 | 521.1 177.1 | 543.7 143.2 | 562.5 116.8 | 573.8 98.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.000 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 | 0.408 0.000 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 0.0 546.9 | 546.9 546.9 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 | 546.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 0.0 1442.0 | 1442.0 1442.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 | 1442.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 0.000 1.237 | 1.237 1.237 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 | 1.237 0.000 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3450 6936 | 3349 7232 | 3265 7626 | 3195 7886 | 3141 7910 | 3106 7746 | 3314 7343 | 5921 6691 | 6107 4590 | 6309 4420 | 6472 4282 | 6607 4152 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3450 5769 | 3349 6064 | 3265 6459 | 3195 6719 | 3141 6743 | 3106 6578 | 3314 6176 | 4753 5524 | 4940 4590 | 5141 4420 | 5305 4282 | 5439 4152 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 | 1.645 1.645 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3450 5494 | 3349 5790 | 3265 6184 | 3195 6444 | 3141 6468 | 3106 6304 | 3314 5901 | 4479 5250 | 4665 4590 | 4867 4420 | 5030 4282 | 5165 4152 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3450 5222 | 3349 5517 | 3265 5912 | 3195 6172 | 3141 6196 | 3106 6031 | 3314 5629 | 4206 4977 | 4393 4590 | 4595 4420 | 4758 4282 | 4892 4152 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 | 0.408 0.408 |