公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | T18452616535 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

计算目的

本项目计算的最终目的是为了充分利用过渡季节自然通风，需满足以下绿标要求：

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014) 中8.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 13 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 60%≤RR＜65% | 6 |
| 65%≤RR＜70% | 7 |
| 70%≤RR＜75% | 8 |
| 75%≤RR＜80% | 9 |
| 80%≤RR＜85% | 10 |
| 85%≤RR＜90% | 11 |
| 90%≤RR＜95% | 12 |
| RR≥95% | 13 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3540.10 | ㎡ |
| 总面积 | 3911.53 | ㎡ |
| 面积比例RR | 90.50 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-A | 7191.70 | 1712.31 |  |
| ︱ ├⊙102[教室] | 401.18 | 95.52 | 7.68 |
| ︱ ├⊙103[教室] | 397.95 | 94.75 | 14.12 |
| ︱ ├⊙104[教室] | 385.38 | 91.76 | 15.53 |
| ︱ ├⊙105[教室] | 298.75 | 71.13 | 7.82 |
| ︱ ├⊙106[教室] | 298.68 | 71.11 | 2.36 |
| ︱ ├⊙107[教室] | 294.07 | 70.02 | 15.39 |
| ︱ ├⊙108[教室] | 290.54 | 69.18 | 6.49 |
| ︱ ├⊙109[教室] | 290.28 | 69.11 | 5.57 |
| ︱ ├⊙110[教室] | 289.47 | 68.92 | 14.19 |
| ︱ ├⊙111[教室] | 289.30 | 68.88 | 8.14 |
| ︱ ├⊙112[教室] | 200.91 | 47.84 | 5.50 |
| ︱ ├⊙113[教室] | 200.35 | 47.70 | 4.12 |
| ︱ ├⊙114[教室] | 199.80 | 47.57 | 3.26 |
| ︱ ├⊙115[仓库] | 194.63 | 46.34 | 0.00 |
| ︱ ├⊙116[教室] | 192.94 | 45.94 | 11.59 |
| ︱ ├⊙117[教室] | 189.24 | 45.06 | 4.78 |
| ︱ ├⊙118[教室] | 174.92 | 41.65 | 1.95 |
| ︱ ├⊙119[仓库] | 100.39 | 23.90 | 0.00 |
| ︱ ├⊙120[值班室] | 99.47 | 23.68 | 1.90 |
| ︱ ├⊙122[仓库] | 99.35 | 23.65 | 0.00 |
| ︱ └⊙123[值班室] | 99.29 | 23.64 | 1.90 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-B | 7191.70 | 1712.31 |  |
| ︱ ├⊙202[教室] | 401.41 | 95.57 | 8.70 |
| ︱ ├⊙203[教室] | 397.95 | 94.75 | 9.10 |
| ︱ ├⊙204[教室] | 397.75 | 94.70 | 8.54 |
| ︱ ├⊙205[教室] | 384.92 | 91.65 | 19.26 |
| ︱ ├⊙206[教室] | 298.75 | 71.13 | 5.47 |
| ︱ ├⊙207[教室] | 298.68 | 71.11 | 16.17 |
| ︱ ├⊙208[教室] | 295.52 | 70.36 | 18.67 |
| ︱ ├⊙209[教室] | 290.97 | 69.28 | 5.98 |
| ︱ ├⊙210[教室] | 290.54 | 69.18 | 12.59 |
| ︱ ├⊙211[教室] | 290.28 | 69.11 | 5.71 |
| ︱ ├⊙212[教室] | 289.47 | 68.92 | 11.92 |
| ︱ ├⊙213[教室] | 289.30 | 68.88 | 10.14 |
| ︱ ├⊙214[教室] | 200.58 | 47.76 | 8.09 |
| ︱ ├⊙215[教室] | 199.88 | 47.59 | 5.58 |
| ︱ ├⊙216[教室] | 199.80 | 47.57 | 11.85 |
| ︱ ├⊙217[教室] | 192.94 | 45.94 | 19.19 |
| ︱ ├⊙218[教室] | 192.34 | 45.80 | 1.83 |
| ︱ ├⊙219[教室] | 174.92 | 41.65 | 6.38 |
| ︱ ├⊙220[仓库] | 100.52 | 23.93 | 0.00 |
| ︱ └⊙222[仓库] | 99.35 | 23.65 | 0.00 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-C | 5334.10 | 1270.02 |  |
| ︱ ├⊙302[教室] | 401.41 | 95.57 | 9.42 |
| ︱ ├⊙303[教室] | 397.95 | 94.75 | 25.48 |
| ︱ ├⊙304[教室] | 397.75 | 94.70 | 58.46 |
| ︱ ├⊙305[教室] | 384.92 | 91.65 | 21.33 |
| ︱ ├⊙306[教室] | 295.52 | 70.36 | 15.73 |
| ︱ ├⊙307[教室] | 290.97 | 69.28 | 6.16 |
| ︱ ├⊙308[教室] | 290.54 | 69.18 | 4.17 |
| ︱ ├⊙309[教室] | 290.28 | 69.11 | 5.21 |
| ︱ ├⊙310[教室] | 200.58 | 47.76 | 4.72 |
| ︱ ├⊙311[教室] | 199.88 | 47.59 | 0.68 |
| ︱ ├⊙312[教室] | 199.80 | 47.57 | 35.61 |
| ︱ ├⊙313[阳光房] | 192.94 | 45.94 | 56.53 |
| ︱ ├⊙314[教室] | 192.34 | 45.80 | 15.57 |
| ︱ └⊙315[教室] | 174.92 | 41.65 | 7.43 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-D | 3010.35 | 716.75 |  |
| ︱ ├⊙402[工作室] | 401.41 | 95.57 | 6.59 |
| ︱ ├⊙403[工作室] | 384.92 | 91.65 | 16.97 |
| ︱ ├⊙404[活动室] | 328.11 | 78.12 | 49.95 |
| ︱ ├⊙405[工作室] | 295.52 | 70.36 | 8.84 |
| ︱ ├⊙406[工作室] | 243.11 | 57.88 | 51.58 |
| ︱ ├⊙407[工作室] | 200.58 | 47.76 | 5.37 |
| ︱ ├⊙408[工作室] | 199.88 | 47.59 | 1.82 |
| ︱ └⊙409[工作室] | 192.34 | 45.80 | 21.93 |
| └ 第5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为90.50%，按照绿标8.2.10条款要求得12分。

附表（门窗风压表）

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-A |  |  |  |
| ︱ ├ 101[走廊] | C2025 | 北 | -0.16 |
| ︱ ├ 101[走廊] | C2025 | 南 | -5.09 |
| ︱ ├ 101[走廊] | C2025 | 南 | -6.48 |
| ︱ ├ 101[走廊] | C2025 | 西 | 1.81 |
| ︱ ├ 101[走廊] | M1221 | 北 | 0.53 |
| ︱ ├ 101[走廊] | M1221 | 南 | -6.91 |
| ︱ ├ 101[走廊] | M1221 | 南 | -6.65 |
| ︱ ├ 101[走廊] | M1221 | 西 | 0.78 |
| ︱ ├ 101[走廊] | M1521 | 西 | 5.69 |
| ︱ ├ 101[走廊] | M2421 | 北 | 4.05 |
| ︱ ├ 102[教室] | C2025 | 东 | -4.70 |
| ︱ ├ 102[教室] | C2025 | 东 | -4.67 |
| ︱ ├ 102[教室] | C2025 | 东 | -4.87 |
| ︱ ├ 102[教室] | C2025 | 东 | -4.95 |
| ︱ ├ 103[教室] | C2025 | 北 | 4.39 |
| ︱ ├ 103[教室] | C2025 | 北 | 4.80 |
| ︱ ├ 103[教室] | C2025 | 北 | 5.23 |
| ︱ ├ 103[教室] | C2025 | 北 | 5.52 |
| ︱ ├ 104[教室] | C2025 | 西 | 7.05 |
| ︱ ├ 104[教室] | C2025 | 西 | 6.90 |
| ︱ ├ 104[教室] | C2025 | 西 | 6.34 |
| ︱ ├ 104[教室] | C2025 | 西 | 5.86 |
| ︱ ├ 105[教室] | C2025 | 北 | 4.41 |
| ︱ ├ 105[教室] | C2025 | 北 | 4.12 |
| ︱ ├ 105[教室] | C2025 | 北 | 4.05 |
| ︱ ├ 106[教室] | C2025 | 北 | 4.13 |
| ︱ ├ 106[教室] | C2025 | 北 | 4.16 |
| ︱ ├ 106[教室] | C2025 | 北 | 4.17 |
| ︱ ├ 107[教室] | C2025 | 南 | -5.29 |
| ︱ ├ 107[教室] | C2025 | 南 | -6.31 |
| ︱ ├ 107[教室] | C2025 | 东 | -6.30 |
| ︱ ├ 107[教室] | C2025 | 东 | -6.30 |
| ︱ ├ 107[教室] | C2025 | 东 | -6.31 |
| ︱ ├ 108[教室] | C2025 | 南 | -5.82 |
| ︱ ├ 108[教室] | C2025 | 南 | -5.99 |
| ︱ ├ 108[教室] | C2025 | 南 | -6.15 |
| ︱ ├ 109[教室] | C2025 | 南 | -6.09 |
| ︱ ├ 109[教室] | C2025 | 南 | -6.24 |
| ︱ ├ 109[教室] | C2025 | 南 | -6.24 |
| ︱ ├ 110[教室] | C2025 | 南 | -6.53 |
| ︱ ├ 110[教室] | C2025 | 南 | -7.11 |
| ︱ ├ 110[教室] | C2025 | 南 | -7.92 |
| ︱ ├ 111[教室] | C2025 | 南 | -7.16 |
| ︱ ├ 111[教室] | C2025 | 南 | -6.88 |
| ︱ ├ 111[教室] | C2025 | 南 | -6.75 |
| ︱ ├ 112[教室] | C2025 | 东 | -5.91 |
| ︱ ├ 112[教室] | C2025 | 东 | -6.02 |
| ︱ ├ 113[教室] | C2025 | 东 | -4.82 |
| ︱ ├ 113[教室] | C2025 | 东 | -4.76 |
| ︱ ├ 114[教室] | C2025 | 北 | 5.76 |
| ︱ ├ 114[教室] | C2025 | 北 | 5.80 |
| ︱ ├ 115[仓库] | C2025 | 西 | 5.74 |
| ︱ ├ 116[教室] | C2025 | 南 | -6.93 |
| ︱ ├ 116[教室] | C2025 | 南 | -7.40 |
| ︱ ├ 117[教室] | C2025 | 西 | 5.51 |
| ︱ ├ 117[教室] | C2025 | 西 | 5.59 |
| ︱ ├ 118[教室] | C2025 | 南 | -5.50 |
| ︱ ├ 118[教室] | C2025 | 南 | -5.49 |
| ︱ ├ 119[仓库] | C2025 | 东 | -5.60 |
| ︱ ├ 120[值班室] | C2025 | 北 | 4.17 |
| ︱ ├ 121[厕所] | C2025 | 西 | -0.59 |
| ︱ ├ 121[厕所] | C2025 | 西 | -8.09 |
| ︱ ├ 121[厕所] | C2025 | 南 | -11.19 |
| ︱ ├ 122[仓库] | C2025 | 北 | 4.66 |
| ︱ ├ 123[值班室] | C2025 | 北 | 4.19 |
| ︱ ├ 124[厕所] | C2025 | 北 | 1.36 |
| ︱ ├ 124[厕所] | C2025 | 北 | 1.70 |
| ︱ ├ 124[厕所] | C2025 | 西 | 6.24 |
| ︱ └ 125[厕所] | C2025 | 南 | -10.83 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-B |  |  |  |
| ︱ ├ 201[办公-走廊] | C2025 | 北 | 0.83 |
| ︱ ├ 201[办公-走廊] | C2025 | 南 | -5.08 |
| ︱ ├ 201[办公-走廊] | C2025 | 南 | -8.22 |
| ︱ ├ 201[办公-走廊] | C2025 | 西 | 2.93 |
| ︱ ├ 201[办公-走廊] | C2025 | 西 | 1.92 |
| ︱ ├ 202[教室] | C2025 | 东 | -4.59 |
| ︱ ├ 202[教室] | C2025 | 东 | -4.59 |
| ︱ ├ 202[教室] | C2025 | 东 | -4.75 |
| ︱ ├ 202[教室] | C2025 | 东 | -5.11 |
| ︱ ├ 203[教室] | C2025 | 北 | 4.34 |
| ︱ ├ 203[教室] | C2025 | 北 | 4.50 |
| ︱ ├ 203[教室] | C2025 | 北 | 4.78 |
| ︱ ├ 203[教室] | C2025 | 北 | 4.27 |
| ︱ ├ 204[教室] | C2025 | 北 | 3.86 |
| ︱ ├ 204[教室] | C2025 | 北 | 3.83 |
| ︱ ├ 204[教室] | C2025 | 北 | 4.08 |
| ︱ ├ 204[教室] | C2025 | 北 | 4.16 |
| ︱ ├ 205[教室] | C2025 | 西 | 7.86 |
| ︱ ├ 205[教室] | C2025 | 西 | 6.92 |
| ︱ ├ 205[教室] | C2025 | 西 | 6.18 |
| ︱ ├ 205[教室] | C2025 | 西 | 5.83 |
| ︱ ├ 206[教室] | C2025 | 北 | 3.88 |
| ︱ ├ 206[教室] | C2025 | 北 | 4.06 |
| ︱ ├ 206[教室] | C2025 | 北 | 4.02 |
| ︱ ├ 207[教室] | C2025 | 北 | 4.02 |
| ︱ ├ 207[教室] | C2025 | 北 | 2.42 |
| ︱ ├ 207[教室] | C2025 | 北 | 3.63 |
| ︱ ├ 208[教室] | C2025 | 东 | -6.38 |
| ︱ ├ 208[教室] | C2025 | 东 | -6.36 |
| ︱ ├ 208[教室] | C2025 | 东 | -6.53 |
| ︱ ├ 208[教室] | C2025 | 南 | -5.10 |
| ︱ ├ 208[教室] | C2025 | 南 | -6.77 |
| ︱ ├ 209[教室] | C2025 | 西 | 5.43 |
| ︱ ├ 209[教室] | C2025 | 西 | 5.72 |
| ︱ ├ 210[教室] | C2025 | 南 | -7.25 |
| ︱ ├ 210[教室] | C2025 | 南 | -6.46 |
| ︱ ├ 210[教室] | C2025 | 南 | -6.48 |
| ︱ ├ 211[教室] | C2025 | 南 | -7.33 |
| ︱ ├ 211[教室] | C2025 | 南 | -7.46 |
| ︱ ├ 211[教室] | C2025 | 南 | -7.23 |
| ︱ ├ 212[教室] | C2025 | 南 | -10.15 |
| ︱ ├ 212[教室] | C2025 | 南 | -9.71 |
| ︱ ├ 212[教室] | C2025 | 南 | -9.14 |
| ︱ ├ 213[教室] | C2025 | 南 | -8.87 |
| ︱ ├ 213[教室] | C2025 | 南 | -9.30 |
| ︱ ├ 213[教室] | C2025 | 南 | -9.53 |
| ︱ ├ 214[教室] | C2025 | 东 | -5.83 |
| ︱ ├ 214[教室] | C2025 | 东 | -6.08 |
| ︱ ├ 215[教室] | C2025 | 东 | -4.79 |
| ︱ ├ 215[教室] | C2025 | 东 | -4.67 |
| ︱ ├ 216[教室] | C2025 | 北 | 5.88 |
| ︱ ├ 216[教室] | C2025 | 北 | 5.36 |
| ︱ ├ 217[教室] | C2025 | 南 | -10.63 |
| ︱ ├ 217[教室] | C2025 | 南 | -9.34 |
| ︱ ├ 218[教室] | C2025 | 西 | 5.03 |
| ︱ ├ 218[教室] | C2025 | 西 | 5.04 |
| ︱ ├ 219[教室] | C2025 | 南 | -5.89 |
| ︱ ├ 219[教室] | C2025 | 南 | -6.01 |
| ︱ ├ 220[仓库] | C2025 | 东 | -5.47 |
| ︱ ├ 221[厕所] | C2025 | 西 | -0.02 |
| ︱ ├ 221[厕所] | C2025 | 西 | -2.55 |
| ︱ ├ 221[厕所] | C2025 | 南 | -11.13 |
| ︱ ├ 222[仓库] | C2025 | 北 | 4.98 |
| ︱ ├ 223[厕所] | C2025 | 南 | -11.10 |
| ︱ ├ 224[厕所] | C2025 | 北 | 1.23 |
| ︱ ├ 224[厕所] | C2025 | 北 | 2.49 |
| ︱ └ 224[厕所] | C2025 | 西 | 7.63 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-C |  |  |  |
| ︱ ├ 301[走廊] | C2025 | 南 | -7.93 |
| ︱ ├ 301[走廊] | C2025 | 南 | -6.17 |
| ︱ ├ 301[走廊] | C2025 | 东 | -5.61 |
| ︱ ├ 301[走廊] | C2025 | 北 | 1.97 |
| ︱ ├ 301[走廊] | M1521 | 西 | -5.21 |
| ︱ ├ 302[教室] | C2025 | 东 | -4.72 |
| ︱ ├ 302[教室] | C2025 | 东 | -4.72 |
| ︱ ├ 302[教室] | C2025 | 东 | -4.91 |
| ︱ ├ 302[教室] | C2025 | 东 | -5.34 |
| ︱ ├ 303[教室] | C2025 | 北 | -1.61 |
| ︱ ├ 303[教室] | C2025 | 北 | 0.23 |
| ︱ ├ 303[教室] | C2025 | 北 | 2.60 |
| ︱ ├ 303[教室] | C2025 | 北 | 1.35 |
| ︱ ├ 304[教室] | C2025 | 西 | -4.80 |
| ︱ ├ 304[教室] | C2025 | 西 | -4.96 |
| ︱ ├ 304[教室] | C2025 | 北 | 2.49 |
| ︱ ├ 304[教室] | C2025 | 北 | 2.70 |
| ︱ ├ 304[教室] | C2025 | 北 | 3.40 |
| ︱ ├ 304[教室] | C2025 | 北 | 3.68 |
| ︱ ├ 305[教室] | C2025 | 西 | 9.69 |
| ︱ ├ 305[教室] | C2025 | 西 | 8.41 |
| ︱ ├ 305[教室] | C2025 | 西 | 7.51 |
| ︱ ├ 305[教室] | C2025 | 西 | 7.15 |
| ︱ ├ 306[教室] | C2025 | 东 | -6.28 |
| ︱ ├ 306[教室] | C2025 | 东 | -6.36 |
| ︱ ├ 306[教室] | C2025 | 东 | -6.54 |
| ︱ ├ 306[教室] | C2025 | 南 | -6.12 |
| ︱ ├ 306[教室] | C2025 | 南 | -6.76 |
| ︱ ├ 307[教室] | C2025 | 西 | 3.74 |
| ︱ ├ 307[教室] | C2025 | 西 | 3.44 |
| ︱ ├ 308[教室] | C2025 | 南 | -7.34 |
| ︱ ├ 308[教室] | C2025 | 南 | -7.27 |
| ︱ ├ 308[教室] | C2025 | 南 | -7.20 |
| ︱ ├ 309[教室] | C2025 | 南 | -7.39 |
| ︱ ├ 309[教室] | C2025 | 南 | -7.38 |
| ︱ ├ 309[教室] | C2025 | 南 | -7.25 |
| ︱ ├ 310[教室] | C2025 | 东 | -5.98 |
| ︱ ├ 310[教室] | C2025 | 东 | -6.07 |
| ︱ ├ 311[教室] | C2025 | 东 | -4.79 |
| ︱ ├ 311[教室] | C2025 | 东 | -4.80 |
| ︱ ├ 312[教室] | C2025 | 北 | 4.81 |
| ︱ ├ 312[教室] | C2025 | 北 | 0.07 |
| ︱ ├ 313[阳光房] | C2025 | 南 | -10.60 |
| ︱ ├ 313[阳光房] | C2025 | 南 | -8.68 |
| ︱ ├ 313[阳光房] | C2025 | 西 | -5.83 |
| ︱ ├ 313[阳光房] | C2025 | 西 | -7.34 |
| ︱ ├ 314[教室] | C2025 | 西 | 5.79 |
| ︱ ├ 314[教室] | C2025 | 西 | 4.95 |
| ︱ ├ 315[教室] | C2025 | 南 | -6.78 |
| ︱ ├ 315[教室] | C2025 | 南 | -6.62 |
| ︱ ├ 316[厕所] | C2025 | 北 | 4.46 |
| ︱ ├ 316[厕所] | C2025 | 北 | 3.42 |
| ︱ └ 316[厕所] | C2025 | 西 | 10.99 |
| └○第4层 |  |  |  |
| └○户:1-D |  |  |  |
| ├ 401[走廊] | C2025 | 南 | -6.43 |
| ├ 401[走廊] | C2025 | 东 | -5.65 |
| ├ 401[走廊] | C2025 | 北 | 2.36 |
| ├ 402[工作室] | C2025 | 东 | -4.74 |
| ├ 402[工作室] | C2025 | 东 | -4.75 |
| ├ 402[工作室] | C2025 | 东 | -4.83 |
| ├ 402[工作室] | C2025 | 东 | -5.14 |
| ├ 403[工作室] | C2025 | 西 | 6.95 |
| ├ 403[工作室] | C2025 | 西 | 7.59 |
| ├ 403[工作室] | C2025 | 西 | 6.35 |
| ├ 403[工作室] | C2025 | 西 | 6.07 |
| ├ 404[活动室] | C2025 | 南 | -6.72 |
| ├ 404[活动室] | C2025 | 南 | -6.74 |
| ├ 404[活动室] | C2025 | 西 | -10.49 |
| ├ 404[活动室] | C2025 | 西 | -9.92 |
| ├ 404[活动室] | C2025 | 西 | -7.48 |
| ├ 404[活动室] | C2025 | 西 | -7.20 |
| ├ 404[活动室] | M1521 | 西 | -8.45 |
| ├ 405[工作室] | C2025 | 东 | -6.08 |
| ├ 405[工作室] | C2025 | 东 | -6.30 |
| ├ 405[工作室] | C2025 | 东 | -6.34 |
| ├ 405[工作室] | C2025 | 南 | -6.34 |
| ├ 405[工作室] | C2025 | 南 | -6.34 |
| ├ 406[工作室] | C2025 | 西 | 0.93 |
| ├ 406[工作室] | C2025 | 西 | -11.94 |
| ├ 406[工作室] | C2025 | 西 | -6.57 |
| ├ 407[工作室] | C2025 | 东 | -5.85 |
| ├ 407[工作室] | C2025 | 东 | -5.96 |
| ├ 408[工作室] | C2025 | 东 | -4.81 |
| ├ 408[工作室] | C2025 | 东 | -4.79 |
| ├ 409[工作室] | C2025 | 西 | 3.90 |
| ├ 409[工作室] | C2025 | 西 | 2.24 |
| ├ 410[厕所] | C2025 | 北 | 3.92 |
| ├ 410[厕所] | C2025 | 北 | 2.63 |
| └ 410[厕所] | C2025 | 西 | 9.78 |