  管道及设备标识施工标准做法

1 工艺原理

采用喷漆、设标识牌等在管道、设备上对其状态参数或功能做简要注释说明。

2 工艺流程

确认标识位置


 SHAPE \* MERGEFORMAT 



制作标识装置清洗标识部位 SHAPE \* MERGEFORMAT 


喷涂或挂牌
3 施工要点

3.1管道标识施工要点 

3.1.1 标识部位应选在宜观察部位。应在便于标识的直线段上，避开管件等部位，成排管道标识应一致。

3.1.2垂直管道宜标识在朝向通道侧管道轴线中心，长度不一致的成排管道标识，以满足标识高度的直线段最短管道为基准，依次一致标识。

3.1.3水平管道轴线距地小于1.5m时，标识在管道正上方；在1.5m～2.0m时，标识在正视侧面；大于2.0m时，标识在正下方或侧面。

3.1.4标识内容应反映系统名称、编号、介质流向；标识形式包括颜色、文字、箭头。
3.1.5塑料管及复合管不刷面漆，应设箭头、文字标识。

3.1.6标识所采用的颜色，如设计有明确要求的按照设计执行，如设计未明确的参照表1-1执行。

表1-1  管道标识颜色对照一览表
	管道系统
	管道面色
	标识颜色

	生活给水管道
	管道底色（镀锌色）
	白色

	热水给水、采暖、蒸汽管道
	保温层颜色
	红色

	中水管道
	绿色
	白色

	消防
	红色
	白色

	天然气
	黄色
	红色

	空调冷冻水
	保温层颜色
	白色

	空调冷却水
	银粉
	白色

	排水
	管道底色（镀锌管道为银粉色）
	黑色

	防排烟风管
	镀锌色
	红色

	通风风管
	镀锌色
	蓝色

	空调风管
	保温层颜色
	红色


注：1 塑料管不刷面漆；2 室外管道标识参照上表。

3.1.7管道标识原则：
（1）各种管道的标识应清晰、美观、规范；

（2）管道标识应设在管道起点、终点、交叉、穿墙处及需要观察的地方； 

（3）长直管道标识间距不小于20m/处。

3.1.8 标识文字按照表1-2执行。
表1-2  标识文字
	管径（mm）
	文字高度（mm）
	备注

	大于150
	80
	

	80～150
	50
	

	50～80
	40
	

	小于50
	35
	对有重要功能的管道，挂设矩形标牌200mm×100mm标牌上的箭头指向流体方向，标牌挂设使用电工扎带，不可用铁丝挂设。


注：箭头与文字间、文字与文字间间距不大于1个文字宽度，成排管道标识字体大小应一致。
3.1.9 单根管道文字置于箭尾；成排水平管道介质流向不一致时，介质流向标识统一放在文字前侧（参见图1-4）；垂直成排管道介质流向不一致时，介质流向标识统一放在文字上方（参见图1-5）。竖向文字方向应自上而下，水平文字方向应自左向右。

3.1.10 箭头大小及形式见表1-3和图1-1。

表1-3  箭头大小尺寸对照表

	管   径
	L1
	L2
	H
	h

	80mm～300mm
	管道或保温层外径
	1.5H
	同文字高度
	1/2H

	＞300mm
	300mm
	1.5H
	同文字高度
	1/2H


[image: image3.jpg]L1

L2





图1-1   管道介质流向标识箭头示意图

3.1.11喷漆前管道表面应清理干净、干燥，喷涂应防止污染，周围应保护到位，喷涂清晰、无流坠。
[image: image4.png]


   [image: image5.png]


       图1-2  单根竖向管道标识做法实例图    图1-3  成排竖向管道标识做法实例图
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


    图1-4成排水平管道标识做法实例图      图1-5 成排竖向管道不同流向标识做法实例图
3.2  设备标识施工要点

3.2.1 设备标识包括名称、编号、功能（所负荷的区域）。 
3.2.2 其中汉字均采用中文宋体或黑体。

3.2.3 设备标识采用红色或白色。

3.2.4 标识位置应以醒目和容易看到为原则，要求横写。  

3.2.5标识大小要求：设备尺寸大于3.0m及以上的，标识文字高100mm，字间距均匀；设备小于3.0m，标识文字尺寸为60mm～100mm，间距均匀。 
3.2.6 以上3.2.4、3.2.5作为参考执行，因设备型号多样，现场标识时，应根据设备特点以美观、清晰统一、协调的原则实施。 
3.2.7 重要阀门仪表等标识牌尺寸为矩形100mm×80mm，标识文字尺寸为30mm。标识牌一般采用硬质塑料或薄钢板制作，标识牌挂放使用夹具，用扎带挂设。 

3.2.8 对于工程创优的目标项目，主要设施应标明功能或原理，如图1-6、图1-7。 

[image: image8.jpg]


          [image: image9.jpg]PY-MZ-WD-15 (i)




  图1-6排烟口标识做法实例图                图1-7  风机系统标识做法实例图      

PAGE  
4

