建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-大庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月31日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18837158306 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	4

4	工程材料	10

5	体形系数	11

6	窗墙比	11

6.1	窗墙比	11

6.2	外窗表	11

7	可见光透射比	14

8	天窗	14

8.1	天窗屋顶比	14

8.2	天窗类型	14

9	屋顶构造	15

9.1	屋顶相关构造	15

9.1.1	屋顶构造一	15

9.1.2	屋顶防火隔离带构造一	15

9.2	屋顶平均热工特性	15

10	外墙构造	16

10.1	外墙相关构造	16

10.1.1	外墙构造一	16

10.1.2	外墙防火隔离带构造一	16

10.1.3	热桥柱构造一	16

10.2	外墙平均热工特性	17

11	挑空楼板构造	18

11.1	挑空楼板构造一	18

12	采暖与非采暖隔墙	19

12.1	控温与非控温隔墙构造一	19

13	采暖与非采暖楼板	19

13.1	控温与非控温楼板构造一	19

14	外门构造	19

15	地下墙构造	20

16	周边地面构造	20

16.1	周边地面构造一	20

17	非周边地面构造	20

17.1	非周边地面构造一	20

18	外窗热工	21

18.1	外窗构造	21

18.2	外遮阳类型	21

18.3	平均遮阳系数	21

18.4	平均传热系数	25

18.5	总体热工性能	27

19	可开启面积	28

20	冷凝受潮验算	28

20.1	环境参数	28

20.2	检查项	29

20.3	外墙构造一	29

20.4	屋顶构造一	29

21	结露检查	30

21.1	环境参数	30

21.2	检查项(最不利构造)	30

21.2.1	外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一	30

21.2.2	屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一	31

22	外窗气密性	32

23	幕墙气密性	32

24	结论	32

# 建筑概况

| 工程名称 | 学生活动中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-大庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：46.60° | 东经：125.00° |
| 建筑面积 | 地上6437㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 21.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 28799.89 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6834.34 |  |
| 北向角度 | 80 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《公共建筑节能设计标准黑龙江省实施细则》(DB23/1269-2008)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 水泥砂浆L | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 混凝土L | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0040 |  |
| 水泥聚苯板L | 0.081 | 1.850 | 200.0 | 2905.0 | 0.0000 |  |
| 土壤层L | 6.121 | 0.671 | 1.0 | 1010.0 | 0.0120 |  |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.370 | 800.0 | 1170.0 | 0.0420 | GB50176-93 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（白板） | 0.039 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 1.091 | 230.0 | 1186.1 | 0.0021 |  |

# 体形系数

| 外表面积 | 6834.34 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 28799.89 |
| 体形系数 | 0.24 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.2条 |
| 标准要求 | ...体形系数应小于或等于0.40... |
| 结论 | 满足 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 498.89 | 947.09 | 0.53 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 707.87 | 1054.35 | 0.67 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 353.00 | 713.12 | 0.49 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 332.64 | 626.70 | 0.53 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准2》第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 498.89 |  | 1.75×4.20 | 1 | 1 | 7.35 | 7.35 |
|  |  | 1.80×4.20 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |
|  |  | 2.30×4.20 | 1 | 1 | 9.66 | 9.66 |
|  |  | 3.93×4.20 | 1 | 2 | 16.49 | 32.97 |
|  |  | 11.35×4.20 | 1 | 1 | 47.67 | 47.67 |
|  |  | 1.95×4.20 | 1 | 1 | 8.19 | 8.19 |
|  |  | 2.56×4.20 | 1 | 1 | 10.75 | 10.75 |
|  |  | 4.15×4.20 | 1 | 1 | 17.43 | 17.43 |
|  |  | 4.15×3.30 | 2 | 1 | 13.70 | 13.70 |
|  |  | 9.52×3.30 | 2 | 1 | 31.41 | 31.41 |
|  |  | 14.07×3.30 | 2 | 1 | 46.42 | 46.42 |
|  |  | 9.72×3.30 | 2 | 1 | 32.07 | 32.07 |
|  |  | 4.05×3.30 | 2 | 1 | 13.37 | 13.37 |
|  | C1842 | 1.80×4.18 | 1~3 | 3 | 7.52 | 22.55 |
|  | C1842 | 1.80×4.19 | 1~3 | 3 | 7.54 | 22.62 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1~3 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1~3 | 3 | 7.56 | 22.67 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1~3 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C1842 | 0.30×4.00 | 2 | 30 | 1.20 | 36.00 |
|  | C1842 | 0.30×4.20 | 2 | 36 | 1.26 | 45.36 |
|  | C1842 | 0.23×4.20 | 2 | 1 | 0.97 | 0.97 |
|  | C1842 | 0.22×4.00 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 3 | 2 | 7.56 | 15.12 |
|  | C2142 | 2.10×4.20 | 3 | 1 | 8.82 | 8.82 |
| 北向 707.87 |  | 6.99×4.20 | 1 | 1 | 29.36 | 29.36 |
|  |  | 2.61×4.20 | 1 | 1 | 10.96 | 10.96 |
|  |  | 3.19×4.20 | 1 | 1 | 13.39 | 13.39 |
|  |  | 6.56×4.20 | 1 | 1 | 27.57 | 27.57 |
|  |  | 6.21×4.20 | 1 | 1 | 26.07 | 26.07 |
|  |  | 1.14×4.20 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  |  | 7.50×4.20 | 1 | 2 | 31.50 | 63.00 |
|  |  | 2.83×4.20 | 1 | 1 | 11.90 | 11.90 |
|  |  | 0.52×4.20 | 1 | 1 | 2.17 | 2.17 |
|  |  | 2.16×4.20 | 1 | 1 | 9.08 | 9.08 |
|  |  | 3.89×4.20 | 1 | 1 | 16.32 | 16.32 |
|  |  | 0.95×4.20 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | 3.75×4.20 | 1 | 4 | 15.75 | 63.00 |
|  |  | 3.35×4.20 | 1 | 1 | 14.07 | 14.07 |
|  |  | 4.15×4.20 | 1 | 2 | 17.43 | 34.86 |
|  |  | 4.17×3.30 | 2 | 1 | 13.75 | 13.75 |
|  |  | 5.43×3.30 | 2 | 1 | 17.93 | 17.93 |
|  |  | 14.10×3.30 | 2 | 1 | 46.53 | 46.53 |
|  |  | 9.75×3.30 | 2 | 1 | 32.18 | 32.18 |
|  |  | 4.05×3.30 | 2 | 1 | 13.37 | 13.37 |
|  | C1842 | 0.30×4.20 | 2~3 | 165 | 1.26 | 207.90 |
|  | C1842 | 0.23×4.20 | 2 | 1 | 0.97 | 0.97 |
|  | C1842 | 0.15×4.20 | 2~3 | 2 | 0.63 | 1.26 |
|  | C1842 | 0.23×4.20 | 2~3 | 3 | 0.98 | 2.94 |
|  | C1842 | 0.25×4.20 | 2~3 | 2 | 1.05 | 2.10 |
|  | C1842 | 0.30×4.00 | 2 | 32 | 1.20 | 38.40 |
| 东向 353.00 |  | 1.50×4.20 | 1 | 1 | 6.29 | 6.29 |
|  |  | 0.39×4.20 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 |
|  |  | 1.73×4.20 | 1 | 1 | 7.25 | 7.25 |
|  |  | 1.93×4.20 | 1 | 1 | 8.09 | 8.09 |
|  |  | 3.60×4.20 | 1 | 1 | 15.13 | 15.13 |
|  |  | 5.25×4.20 | 1 | 1 | 22.04 | 22.04 |
|  |  | 3.96×4.20 | 1 | 1 | 16.64 | 16.64 |
|  |  | 7.65×4.20 | 1 | 1 | 32.13 | 32.13 |
|  |  | 5.78×4.20 | 1 | 1 | 24.26 | 24.26 |
|  |  | 5.43×4.20 | 1 | 1 | 22.79 | 22.79 |
|  | C0342 | 0.30×4.00 | 2 | 58 | 1.20 | 69.60 |
|  | C0342 | 0.28×4.00 | 2 | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | C0342 | 0.22×4.00 | 2 | 1 | 0.89 | 0.89 |
|  | HC1542 | 1.59×4.20 | 1 | 1 | 6.68 | 6.68 |
|  | HC1542 | 0.97×4.20 | 2 | 1 | 4.07 | 4.07 |
|  | HC1542 | 1.59×4.20 | 2 | 1 | 6.68 | 6.68 |
|  | HC1542 | 0.62×4.20 | 2 | 1 | 2.59 | 2.59 |
|  | HC1542 | 0.79×4.20 | 3 | 1 | 3.33 | 3.33 |
|  | HC1542 | 1.59×4.20 | 3 | 1 | 6.68 | 6.68 |
|  | HC1542 | 0.79×4.20 | 3 | 1 | 3.33 | 3.33 |
|  | HC1742 | 1.77×4.20 | 1 | 1 | 7.45 | 7.45 |
|  | HC1742 | 1.78×4.20 | 1 | 1 | 7.49 | 7.49 |
|  | HC1742 | 1.77×4.20 | 2~3 | 2 | 7.45 | 14.90 |
|  | HC1742 | 1.78×4.20 | 2~3 | 2 | 7.49 | 14.99 |
|  | HC1842 | 1.88×4.20 | 1 | 1 | 7.92 | 7.92 |
|  | HC1842 | 1.84×4.20 | 1 | 1 | 7.74 | 7.74 |
|  | HC1842 | 1.88×4.20 | 2~3 | 2 | 7.92 | 15.83 |
|  | HC1842 | 1.84×4.20 | 2 | 1 | 7.74 | 7.74 |
|  | HC1842 | 1.84×4.20 | 3 | 1 | 7.74 | 7.74 |
| 西向 332.64 |  | 4.13×4.20 | 1 | 1 | 17.34 | 17.34 |
|  |  | 3.51×4.20 | 1 | 1 | 14.74 | 14.74 |
|  |  | 5.29×4.20 | 1 | 1 | 22.23 | 22.23 |
|  |  | 5.27×4.20 | 1 | 1 | 22.13 | 22.13 |
|  |  | 3.45×4.20 | 2~3 | 2 | 14.49 | 28.98 |
|  |  | 0.75×4.20 | 2~3 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  |  | 3.90×4.20 | 2~3 | 2 | 16.38 | 32.76 |
|  |  | 8.00×3.30 | 2 | 1 | 26.40 | 26.40 |
|  | C0342 | 0.30×4.00 | 2 | 35 | 1.20 | 42.00 |
|  | C0342 | 0.28×4.00 | 2 | 1 | 1.10 | 1.10 |
|  | C1830 | 1.80×3.00 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1~3 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1~3 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C1842 | 1.80×4.20 | 1~3 | 3 | 7.56 | 22.68 |
|  | C1842 | 1.80×4.19 | 1~3 | 3 | 7.54 | 22.62 |
|  | C1842 | 1.80×4.19 | 1~3 | 3 | 7.54 | 22.62 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.53 | C1842 | 0.80 | 0.00 |
| 北向 | 0.67 | C1842 | 0.80 | 0.00 |
| 东向 | 0.49 | HC1842 | 0.80 | 0.00 |
| 西向 | 0.53 | C1842 | 0.80 | 0.00 |
| 标准依据 |  | 《标准2》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  | 64.40 | 66.83 | 0.96 |
| 2008 | 3, | 63.60 | 66.01 | 0.96 |
| C001 |  | 0.31 | 664.52 | 0.00 |
| C002 | 1, | 221.74 | 227.27 | 0.98 |
| 整栋建筑 |  | 350.04 | 2927.92 | 0.12 |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC阳光板双玻窗（平均） | 66 | 1.60 | 0.75 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 1.60 | 0.75 |  |
| 标准依据 |  | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 屋顶构造

## 屋顶相关构造

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 40 | 0.260 | 4.370 | 1.50 | 0.103 | 0.672 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（白板） | 120 | 0.039 | 0.280 | 1.05 | 2.930 | 0.862 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 40 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.667 | 0.633 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 4.134 | 4.037 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

### 屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 0.667 | 0.243 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.127 | 3.275 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

## 屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 2371.65 | 0.920 | 0.23 | 4.04 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 206.23 | 0.080 | 0.78 | 3.28 | 0.75 |
| 合计 | 2577.88 | 1.000 | 0.28 | 3.98 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.3或K≤0.3,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 200 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 6.667 | 2.433 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 7.161 | 5.220 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |

### 外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 0.667 | 0.243 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.127 | 3.275 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.78 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 0.667 | 0.243 |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.091 | 1.00 | 0.333 | 0.364 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.161 | 3.077 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.76 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 352.15 | 0.762 | 0.14 | 5.22 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 68.40 | 0.148 | 0.78 | 3.28 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 41.79 | 0.090 | 0.76 | 3.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 462.34 | 1.000 | 0.29 | 4.74 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 240.95 | 0.651 | 0.14 | 5.22 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 77.85 | 0.210 | 0.78 | 3.28 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.11 | 0.138 | 0.76 | 3.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 369.92 | 1.000 | 0.36 | 4.51 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 277.51 | 0.769 | 0.14 | 5.22 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 49.99 | 0.139 | 0.78 | 3.28 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 33.42 | 0.093 | 0.76 | 3.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 360.92 | 1.000 | 0.28 | 4.75 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 205.29 | 0.743 | 0.14 | 5.22 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 44.89 | 0.162 | 0.78 | 3.28 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 26.20 | 0.095 | 0.76 | 3.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 276.38 | 1.000 | 0.30 | 4.70 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1075.91 | 0.732 | 0.14 | 5.22 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 241.13 | 0.164 | 0.78 | 3.28 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 152.52 | 0.104 | 0.76 | 3.08 | 0.75 |
| 合计 |  | 1469.56 | 1.000 | 0.31 | 4.68 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45,S≤0.3或K≤0.4,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.365 | 1.10 | 2.727 | 1.095 |
| 聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 1.091 | 1.00 | 0.333 | 0.364 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 3.145 | 2.751 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.42, D = 2.14 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45,S≤0.3或K≤0.4,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 采暖与非采暖隔墙

## 控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 200 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 6.667 | 2.433 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 7.022 | 2.995 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 采暖与非采暖楼板

## 控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 1.111 | 3.444 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.00 | 0.333 | 0.317 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.466 | 4.006 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.6 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 33.91 | 1.000 | 1.97 |
| 综合平均 | 33.91 | 1.000 | 1.97 |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

# 地下墙构造

本工程无此项内容

# 周边地面构造

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆L | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 混凝土L | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 水泥聚苯板L | 180 | 0.081 | 1.850 | 1.00 | 2.222 | 4.111 |
| 土壤层L | 20 | 6.121 | 0.671 | 1.00 | 0.003 | 0.002 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.281 | 4.945 |
| 导热阻R | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 非周边地面构造

## 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 2000 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 1.724 | 22.397 |
| 各层之和∑ | 2160 | － | － | － | 1.833 | 24.048 |
| 导热阻R | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC阳光板双玻窗（平均） | 65 | 1.60 | 0.75 | 0.880 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | PC阳光板双玻窗（平均） | 18 | 1.60 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

## 外遮阳类型

本工程无此内容

## 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.350 | 7.350 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 1 | 9.660 | 9.660 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 2 | 16.485 | 32.970 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1 | 1 | 47.670 | 47.670 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 1 | 1 | 8.190 | 8.190 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 1 | 1 | 10.748 | 10.748 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 |  | 1 | 1 | 17.430 | 17.430 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 |  | 2 | 1 | 13.695 | 13.695 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 |  | 2 | 1 | 31.405 | 31.405 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 |  | 2 | 1 | 46.420 | 46.420 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 |  | 2 | 1 | 32.065 | 32.065 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 |  | 2 | 1 | 13.365 | 13.365 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.516 | 22.549 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.540 | 22.619 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.557 | 22.672 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | C1842 | 2 | 30 | 1.200 | 36.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | C1842 | 2 | 36 | 1.260 | 45.360 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | C1842 | 2 | 1 | 0.966 | 0.966 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | C1842 | 2 | 1 | 0.898 | 0.898 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | C1842 | 3 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | C2142 | 3 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 498.892 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 29.355 | 29.355 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 1 | 10.957 | 10.957 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.388 | 13.388 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 1 | 27.570 | 27.570 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1 | 1 | 26.074 | 26.074 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.796 | 4.796 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 1 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 |  | 1 | 1 | 11.900 | 11.900 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 |  | 1 | 1 | 2.170 | 2.170 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 |  | 1 | 1 | 9.084 | 9.084 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 |  | 1 | 1 | 16.319 | 16.319 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.997 | 3.997 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 |  | 1 | 4 | 15.750 | 63.000 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 |  | 1 | 1 | 14.070 | 14.070 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 |  | 1 | 2 | 17.430 | 34.860 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 |  | 2 | 1 | 13.752 | 13.752 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 |  | 2 | 1 | 17.932 | 17.932 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 |  | 2 | 1 | 46.533 | 46.533 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 |  | 2 | 1 | 32.178 | 32.178 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 |  | 2 | 1 | 13.365 | 13.365 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | C1842 | 2~3 | 165 | 1.260 | 207.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | C1842 | 2 | 1 | 0.966 | 0.966 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | C1842 | 2~3 | 2 | 0.630 | 1.260 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | C1842 | 2~3 | 3 | 0.980 | 2.940 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 | C1842 | 2~3 | 2 | 1.050 | 2.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 | C1842 | 2 | 32 | 1.200 | 38.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 707.866 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.291 | 6.291 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.637 | 1.637 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.245 | 7.245 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 1 | 8.085 | 8.085 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 1 | 1 | 15.131 | 15.131 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 1 | 1 | 22.039 | 22.039 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 1 | 1 | 16.642 | 16.642 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 |  | 1 | 1 | 32.130 | 32.130 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 |  | 1 | 1 | 24.255 | 24.255 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 |  | 1 | 1 | 22.785 | 22.785 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | C0342 | 2 | 58 | 1.200 | 69.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | C0342 | 2 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | C0342 | 2 | 1 | 0.892 | 0.892 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | HC1542 | 1 | 1 | 6.679 | 6.679 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | HC1542 | 2 | 1 | 4.068 | 4.068 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | HC1542 | 2 | 1 | 6.678 | 6.678 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | HC1542 | 2 | 1 | 2.593 | 2.593 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | HC1542 | 3 | 1 | 3.333 | 3.333 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | HC1542 | 3 | 1 | 6.679 | 6.679 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | HC1542 | 3 | 1 | 3.328 | 3.328 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | HC1742 | 1 | 1 | 7.452 | 7.452 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | HC1742 | 1 | 1 | 7.493 | 7.493 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | HC1742 | 2~3 | 2 | 7.449 | 14.898 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | HC1742 | 2~3 | 2 | 7.494 | 14.989 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 | HC1842 | 1 | 1 | 7.915 | 7.915 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 | HC1842 | 1 | 1 | 7.742 | 7.742 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 27 | HC1842 | 2~3 | 2 | 7.916 | 15.832 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 28 | HC1842 | 2 | 1 | 7.742 | 7.742 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 29 | HC1842 | 3 | 1 | 7.742 | 7.742 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 352.995 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 17.338 | 17.338 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.738 | 14.738 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 |  | 1 | 1 | 22.235 | 22.235 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 |  | 1 | 1 | 22.130 | 22.130 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 |  | 2~3 | 2 | 14.490 | 28.980 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 16.380 | 32.760 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 |  | 2 | 1 | 26.400 | 26.400 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | C0342 | 2 | 35 | 1.200 | 42.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | C0342 | 2 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | C1830 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.560 | 22.679 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.559 | 22.676 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.559 | 22.677 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.539 | 22.616 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.539 | 22.616 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 332.645 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.750 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 498.892 | 1.00 | 0.750 |
| 北向 | 707.866 | 1.00 | 0.750 |
| 东向 | 352.995 | 1.00 | 0.750 |
| 西向 | 332.645 | 1.00 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.750 |  |

## 平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.350 | 7.350 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 7.560 | 7.560 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 9.660 | 9.660 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 2 | 16.485 | 32.970 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 47.670 | 47.670 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 8.190 | 8.190 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 1 | 10.748 | 10.748 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 1 | 17.430 | 17.430 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 2 | 1 | 13.695 | 13.695 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 2 | 1 | 31.405 | 31.405 | 65 | 1.600 |
| 11 |  | 2 | 1 | 46.420 | 46.420 | 65 | 1.600 |
| 12 |  | 2 | 1 | 32.065 | 32.065 | 65 | 1.600 |
| 13 |  | 2 | 1 | 13.365 | 13.365 | 65 | 1.600 |
| 14 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.516 | 22.549 | 18 | 1.600 |
| 15 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.540 | 22.619 | 18 | 1.600 |
| 16 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 1.600 |
| 17 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.557 | 22.672 | 18 | 1.600 |
| 18 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.560 | 22.680 | 18 | 1.600 |
| 19 | C1842 | 2 | 30 | 1.200 | 36.000 | 18 | 1.600 |
| 20 | C1842 | 2 | 36 | 1.260 | 45.360 | 18 | 1.600 |
| 21 | C1842 | 2 | 1 | 0.966 | 0.966 | 18 | 1.600 |
| 22 | C1842 | 2 | 1 | 0.898 | 0.898 | 18 | 1.600 |
| 23 | C1842 | 3 | 2 | 7.560 | 15.120 | 18 | 1.600 |
| 24 | C2142 | 3 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 498.892 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 29.355 | 29.355 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 10.957 | 10.957 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.388 | 13.388 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 1 | 27.570 | 27.570 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 26.074 | 26.074 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.796 | 4.796 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 2 | 31.500 | 63.000 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 1 | 11.900 | 11.900 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 1 | 1 | 2.170 | 2.170 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 1 | 1 | 9.084 | 9.084 | 65 | 1.600 |
| 11 |  | 1 | 1 | 16.319 | 16.319 | 65 | 1.600 |
| 12 |  | 1 | 1 | 3.997 | 3.997 | 65 | 1.600 |
| 13 |  | 1 | 4 | 15.750 | 63.000 | 65 | 1.600 |
| 14 |  | 1 | 1 | 14.070 | 14.070 | 65 | 1.600 |
| 15 |  | 1 | 2 | 17.430 | 34.860 | 65 | 1.600 |
| 16 |  | 2 | 1 | 13.752 | 13.752 | 65 | 1.600 |
| 17 |  | 2 | 1 | 17.932 | 17.932 | 65 | 1.600 |
| 18 |  | 2 | 1 | 46.533 | 46.533 | 65 | 1.600 |
| 19 |  | 2 | 1 | 32.178 | 32.178 | 65 | 1.600 |
| 20 |  | 2 | 1 | 13.365 | 13.365 | 65 | 1.600 |
| 21 | C1842 | 2~3 | 165 | 1.260 | 207.900 | 18 | 1.600 |
| 22 | C1842 | 2 | 1 | 0.966 | 0.966 | 18 | 1.600 |
| 23 | C1842 | 2~3 | 2 | 0.630 | 1.260 | 18 | 1.600 |
| 24 | C1842 | 2~3 | 3 | 0.980 | 2.940 | 18 | 1.600 |
| 25 | C1842 | 2~3 | 2 | 1.050 | 2.100 | 18 | 1.600 |
| 26 | C1842 | 2 | 32 | 1.200 | 38.400 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 707.866 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 6.291 | 6.291 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 1.637 | 1.637 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 7.245 | 7.245 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 1 | 8.085 | 8.085 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 1 | 1 | 15.131 | 15.131 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 1 | 1 | 22.039 | 22.039 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 1 | 1 | 16.642 | 16.642 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 1 | 1 | 32.130 | 32.130 | 65 | 1.600 |
| 9 |  | 1 | 1 | 24.255 | 24.255 | 65 | 1.600 |
| 10 |  | 1 | 1 | 22.785 | 22.785 | 65 | 1.600 |
| 11 | C0342 | 2 | 58 | 1.200 | 69.600 | 18 | 1.600 |
| 12 | C0342 | 2 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 1.600 |
| 13 | C0342 | 2 | 1 | 0.892 | 0.892 | 18 | 1.600 |
| 14 | HC1542 | 1 | 1 | 6.679 | 6.679 | 18 | 1.600 |
| 15 | HC1542 | 2 | 1 | 4.068 | 4.068 | 18 | 1.600 |
| 16 | HC1542 | 2 | 1 | 6.678 | 6.678 | 18 | 1.600 |
| 17 | HC1542 | 2 | 1 | 2.593 | 2.593 | 18 | 1.600 |
| 18 | HC1542 | 3 | 1 | 3.333 | 3.333 | 18 | 1.600 |
| 19 | HC1542 | 3 | 1 | 6.679 | 6.679 | 18 | 1.600 |
| 20 | HC1542 | 3 | 1 | 3.328 | 3.328 | 18 | 1.600 |
| 21 | HC1742 | 1 | 1 | 7.452 | 7.452 | 18 | 1.600 |
| 22 | HC1742 | 1 | 1 | 7.493 | 7.493 | 18 | 1.600 |
| 23 | HC1742 | 2~3 | 2 | 7.449 | 14.898 | 18 | 1.600 |
| 24 | HC1742 | 2~3 | 2 | 7.494 | 14.989 | 18 | 1.600 |
| 25 | HC1842 | 1 | 1 | 7.915 | 7.915 | 18 | 1.600 |
| 26 | HC1842 | 1 | 1 | 7.742 | 7.742 | 18 | 1.600 |
| 27 | HC1842 | 2~3 | 2 | 7.916 | 15.832 | 18 | 1.600 |
| 28 | HC1842 | 2 | 1 | 7.742 | 7.742 | 18 | 1.600 |
| 29 | HC1842 | 3 | 1 | 7.742 | 7.742 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 352.995 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 17.338 | 17.338 | 65 | 1.600 |
| 2 |  | 1 | 1 | 14.738 | 14.738 | 65 | 1.600 |
| 3 |  | 1 | 1 | 22.235 | 22.235 | 65 | 1.600 |
| 4 |  | 1 | 1 | 22.130 | 22.130 | 65 | 1.600 |
| 5 |  | 2~3 | 2 | 14.490 | 28.980 | 65 | 1.600 |
| 6 |  | 2~3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 65 | 1.600 |
| 7 |  | 2~3 | 2 | 16.380 | 32.760 | 65 | 1.600 |
| 8 |  | 2 | 1 | 26.400 | 26.400 | 65 | 1.600 |
| 9 | C0342 | 2 | 35 | 1.200 | 42.000 | 18 | 1.600 |
| 10 | C0342 | 2 | 1 | 1.100 | 1.100 | 18 | 1.600 |
| 11 | C1830 | 1 | 1 | 5.400 | 5.400 | 18 | 1.600 |
| 12 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.560 | 22.679 | 18 | 1.600 |
| 13 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.559 | 22.676 | 18 | 1.600 |
| 14 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.559 | 22.677 | 18 | 1.600 |
| 15 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.539 | 22.616 | 18 | 1.600 |
| 16 | C1842 | 1~3 | 3 | 7.539 | 22.616 | 18 | 1.600 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 332.645 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.600 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 498.89 | 1.60 | 0.75 | 0.53 | K≤1.70 | 满足 |
| 北向 | 707.87 | 1.60 | 0.75 | 0.67 | K≤1.70 | 满足 |
| 东向 | 353.00 | 1.60 | 0.75 | 0.49 | K≤2.00 | 满足 |
| 西向 | 332.64 | 1.60 | 0.75 | 0.53 | K≤1.70 | 满足 |
| 综合平均 | 1892.40 | 1.60 | 0.75 | 0.57 |  |  |
| 标准依据 | 《标准2》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.2-1的要求(kW≤1.70且kE≤2.00且kS≤1.70且kN≤1.70) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001(最不利房间) | 651.32 |  | 未编号 | 3.15 | 0.00 | 幕墙 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.00 | 满足 |
|  |  |  |  | C1842 | 7.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1842 | 7.54 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1842 | 7.74 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1742 | 7.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1742 | 7.49 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1842 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1542 | 4.07 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1542 | 6.68 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HC1542 | 2.59 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《标准2》第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

# 冷凝受潮验算

## 环境参数

| 采暖期天数 | 174 |
| --- | --- |
| 室内计算温度(℃) | 18.00 |
| 室内计算相对湿度(%) | 60.00 |
| 室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 |
| 采暖期室外平均温度(℃) | -9.10 |
| 采暖期室外平均湿度(℃) | 60.00 |
| 室外空气水蒸气分压力(Pa) | 168.36 |

## 检查项

## 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R | 蒸汽渗透系数 | 蒸汽渗透阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W | g/(m2.h.Pa) | (m3.h.Pa)/g |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 挤塑聚苯板 | 200 | 0.030 | 1.00 | 6.667 | 0.0140 | 14285.71 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.00 | 0.333 | 0.0000 | 0.00 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 1.00 | 0.115 | 0.0158 | 12658.23 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 | 0.0443 | 451.47 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | 7.161 | － | 28347.7905 |
| 热阻Ro=0.16+∑R |  |  |  | 7.321 |  |  |
| 冷凝计算界面温度θc(℃) |  |  |  | -8.835 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 27395.410 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 3537.264 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 952.381 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W) |  |  |  | 7.140 |  |  |
| 采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa) |  |  |  | 280.600 |  |  |
| 室内空气水蒸气分压力Pi(Pa) |  |  |  | 1237.200 |  |  |
| 采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%) |  |  |  | 10 |  |  |
| 保温材料的干密度ρ0(kg/m3) |  |  |  | 30.000 |  |  |
| 冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa) |  |  |  | 287.28 |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | Ho.i≥3537.26 |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 热阻R | 蒸汽渗透系数 | 蒸汽渗透阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | (㎡K)/W | g/(m2.h.Pa) | (m3.h.Pa)/g |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 | 0.0210 | 952.38 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 40 | 0.260 | 1.50 | 0.103 | 0.0420 | 952.38 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（白板） | 120 | 0.039 | 1.05 | 2.930 | 0.0162 | 7407.41 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 40 | 0.060 | 1.00 | 0.667 | 0.0000 | 0.00 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 1.00 | 0.011 | 0.0210 | 476.19 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 0.069 | 0.0158 | 7594.94 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.00 | 0.333 | 0.0000 | 0.00 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | 4.134 | － | 17383.2967 |
| 热阻Ro=0.16+∑R |  |  |  | 4.294 |  |  |
| 冷凝计算界面温度θc(℃) |  |  |  | -8.649 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 16430.916 |  |  |
| 冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 1602.538 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g) |  |  |  | 952.381 |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W) |  |  |  | 4.113 |  |  |
| 采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa) |  |  |  | 280.600 |  |  |
| 室内空气水蒸气分压力Pi(Pa) |  |  |  | 1237.200 |  |  |
| 采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%) |  |  |  | 6 |  |  |
| 保温材料的干密度ρ0(kg/m3) |  |  |  | 800.000 |  |  |
| 冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa) |  |  |  | 292.13 |  |  |
| 标准依据 |  |  |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  |  |  | Ho.i≥1602.54 |  |  |
| 结论 |  |  |  | 满足 |  |  |

# 结露检查

## 环境参数

| 计算地点 | 黑龙江-大庆 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 57.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 16 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -33.40 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -23.60 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

## 检查项(最不利构造)

### 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.32 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 0.667 | 0.24 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.98 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.127 | 3.275 |
| 热阻Ro=0.15+∑R | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -30.46 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

### 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.32 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 0.667 | 0.24 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.98 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.25 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.127 | 3.275 |
| 热阻Ro=0.16+∑R | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -30.46 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 8.24 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 12.03 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C1830 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.10条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | 满足 |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 6 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 7 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 9 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 采暖与非采暖楼板 | 满足 |  |
| 11 | 外门构造 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 13 | 非周边地面构造 | 满足 |  |
| 14 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 15 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 16 | 冷凝受潮验算 | 满足 |  |
| 17 | 结露检查 | 满足 |  |
| 18 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 19 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |