[image: image5.png]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	重塑

	工程地点
	黑龙江-大庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年1月1日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15605165715 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
计算要求

4

3.1
计算目标

4

3.2
计算方法

5

4
围护结构

5

4.1
工程材料

5

4.2
围护结构作法简要说明

6

4.3
体形系数

6

4.4
窗墙比

6

4.4.1
窗墙比

6

4.4.2
外窗表

8

4.5
可见光透射比

8

4.6
天窗

8

4.6.1
天窗屋顶比

8

4.6.2
天窗类型

9

4.7
屋顶构造

9

4.7.1
屋顶构造一

9

4.8
外墙构造

9

4.8.1
外墙相关构造

10

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

10

4.8.3
外墙平均热工特性

11

4.9
挑空楼板构造

11

4.9.1
挑空楼板构造一

11

4.10
采暖与非采暖隔墙

11

4.10.1
控温房间隔墙构造一

11

4.11
地下车库与供暖房间之间的楼板

11

4.12
外窗热工

11

4.12.1
外窗构造

11

4.12.2
平均传热系数

14

4.12.3
总体热工性能

14

4.13
周边地面构造

14

4.13.1
周边地面构造一

14

4.14
采暖地下室外墙构造

14

4.15
变形缝

14

5
房间类型

14

5.1
房间表

14

5.2
作息时间表

15

6
计算结果

15

6.1
围护结构热工性能对比

15

6.2
围护结构节能率

18

7
附录

18

7.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

18

7.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

18

7.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)




建筑概况
	工程名称
	重塑

	工程地点
	黑龙江-大庆

	地理位置
	北纬：46.60°
	东经：125.00°

	建筑面积(m2)
	地上6885    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	28918.71

	建筑外表面积(m2)
	5753.70

	北向角度
	80

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.4条相关内容，对于建筑围护结构节能率进行计算。 
计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
设计建筑围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	0.260
	4.207
	800.0
	1170.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚苯乙烯泡沫塑料（白板）
	0.039
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) 40mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（白板） 120mm＋聚苯颗粒保温砂浆 40mm＋水泥砂浆 10mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 200mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 5mm

4. 采暖与非采暖隔墙：控温房间隔墙构造一：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 190mm＋石灰砂浆 20mm

5. 幕墙：PC阳光板双玻璃窗（平均）：
    传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

6. 外窗：PC阳光板双玻璃窗（平均）：
    传热系数1.600W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

7. 周边地面构造：周边地面构造一：
体形系数

	外表面积
	5753.70

	建筑体积
	28918.71

	体形系数
	0.20


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面3
	369.21
	647.59
	0.57

	北向
	立面4
	707.87
	1054.35
	0.67

	东向
	立面1
	184.62
	401.23
	0.46

	西向
	立面2
	193.98
	307.76
	0.63


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
369.21
	
	1.75×4.20
	1
	1
	7.35
	7.35

	
	
	1.80×4.20
	1
	1
	7.56
	7.56

	
	
	2.30×4.20
	1
	1
	9.66
	9.66

	
	
	11.35×4.20
	1
	1
	47.67
	47.67

	
	
	1.95×4.20
	1
	1
	8.19
	8.19

	
	
	2.56×4.20
	1
	1
	10.75
	10.75

	
	
	4.15×4.20
	1
	1
	17.43
	17.43

	
	
	3.93×4.20
	1
	1
	16.49
	16.49

	
	
	4.15×3.30
	2
	1
	13.70
	13.70

	
	
	9.52×3.30
	2
	1
	31.41
	31.41

	
	
	14.07×3.30
	2
	1
	46.42
	46.42

	
	
	9.72×3.30
	2
	1
	32.07
	32.07

	
	
	4.05×3.30
	2
	1
	13.37
	13.37

	
	C1842
	0.30×4.00
	2
	30
	1.20
	36.00

	
	C1842
	0.30×4.20
	2
	36
	1.26
	45.36

	
	C1842
	0.23×4.20
	2
	1
	0.97
	0.97

	
	C1842
	0.22×4.00
	2
	1
	0.90
	0.90

	
	C1842
	1.80×4.20
	3
	2
	7.56
	15.12

	
	C2142
	2.10×4.20
	3
	1
	8.82
	8.82

	北向
707.87
	
	6.99×4.20
	1
	1
	29.36
	29.36

	
	
	2.61×4.20
	1
	1
	10.96
	10.96

	
	
	3.19×4.20
	1
	1
	13.39
	13.39

	
	
	6.56×4.20
	1
	1
	27.57
	27.57

	
	
	6.21×4.20
	1
	1
	26.07
	26.07

	
	
	1.14×4.20
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	7.50×4.20
	1
	2
	31.50
	63.00

	
	
	2.83×4.20
	1
	1
	11.90
	11.90

	
	
	0.52×4.20
	1
	1
	2.17
	2.17

	
	
	2.16×4.20
	1
	1
	9.08
	9.08

	
	
	3.89×4.20
	1
	1
	16.32
	16.32

	
	
	0.95×4.20
	1
	1
	4.00
	4.00

	
	
	3.75×4.20
	1
	4
	15.75
	63.00

	
	
	3.35×4.20
	1
	1
	14.07
	14.07

	
	
	4.15×4.20
	1
	2
	17.43
	34.86

	
	
	4.17×3.30
	2
	1
	13.75
	13.75

	
	
	5.43×3.30
	2
	1
	17.93
	17.93

	
	
	14.10×3.30
	2
	1
	46.53
	46.53

	
	
	9.75×3.30
	2
	1
	32.18
	32.18

	
	
	4.05×3.30
	2
	1
	13.37
	13.37

	
	C1842
	0.30×4.20
	2~3
	165
	1.26
	207.90

	
	C1842
	0.23×4.20
	2
	1
	0.97
	0.97

	
	C1842
	0.15×4.20
	2~3
	2
	0.63
	1.26

	
	C1842
	0.23×4.20
	2~3
	3
	0.98
	2.94

	
	C1842
	0.25×4.20
	2~3
	2
	1.05
	2.10

	
	C1842
	0.30×4.00
	2
	32
	1.20
	38.40

	东向
184.62
	
	0.39×4.20
	1
	1
	1.64
	1.64

	
	
	1.93×4.20
	1
	1
	8.09
	8.09

	
	
	3.60×4.20
	1
	1
	15.13
	15.13

	
	
	5.25×4.20
	1
	1
	22.04
	22.04

	
	
	3.96×4.20
	1
	1
	16.64
	16.64

	
	
	7.65×4.20
	1
	1
	32.13
	32.13

	
	
	5.78×4.20
	1
	1
	24.26
	24.26

	
	C0342
	0.30×4.00
	2
	53
	1.20
	63.60

	
	C0342
	0.28×4.00
	2
	1
	1.10
	1.10

	西向
193.98
	
	4.13×4.20
	1
	1
	17.34
	17.34

	
	
	3.51×4.20
	1
	1
	14.74
	14.74

	
	
	5.29×4.20
	1
	1
	22.23
	22.23

	
	
	5.27×4.20
	1
	1
	22.13
	22.13

	
	
	3.45×4.20
	2~3
	2
	14.49
	28.98

	
	
	3.90×4.20
	2~3
	2
	16.38
	32.76

	
	
	8.00×3.30
	2
	1
	26.40
	26.40

	
	C0342
	0.30×4.00
	2
	20
	1.20
	24.00

	
	C1830
	1.80×3.00
	1
	1
	5.40
	5.40


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.57
	C1842
	0.88
	0.40

	北向
	立面4
	0.67
	C1842
	0.88
	0.40

	东向
	立面1
	0.46
	C0342
	0.88
	0.40

	西向
	立面2
	0.63
	
	0.88
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	－


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	40
	0.260
	4.207
	1.50
	0.103
	0.647

	聚苯乙烯泡沫塑料（白板）
	120
	0.039
	0.280
	1.05
	2.930
	0.862

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	3.732
	2.509

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.26


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	200
	0.030
	0.320
	1.00
	6.667
	2.133

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	460
	－
	－
	－
	7.161
	4.920

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.14


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	1.161
	3.000

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.76


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	278.38
	1.000
	0.14
	4.92
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.14 × 1.30 = 0.18


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	346.48
	1.000
	0.14
	4.92
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.14 × 1.30 = 0.18


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	216.61
	1.000
	0.14
	4.92
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.14 × 1.30 = 0.18


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	87.35
	1.000
	0.14
	4.92
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.14 × 1.30 = 0.18


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	928.83
	1.000
	0.14
	4.92
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.14 × 1.30 = 0.18


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	水泥砂浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	255
	－
	－
	－
	3.156
	2.769

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


采暖与非采暖隔墙

控温房间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	190
	0.030
	0.320
	1.00
	6.333
	2.027

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	6.380
	2.520

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.15


地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	PC阳光板双玻璃窗（平均）
	51
	1.60
	0.65
	0.880
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	PC阳光板双玻璃窗（平均）
	57
	1.60
	0.65
	0.880
	来源《民用建筑热工设计规范》


平均传热系数

1. 立面1(东向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	1.637
	1.637
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	8.085
	8.085
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	15.131
	15.131
	51
	1.600

	4
	
	1
	1
	22.039
	22.039
	51
	1.600

	5
	
	1
	1
	16.642
	16.642
	51
	1.600

	6
	
	1
	1
	32.130
	32.130
	51
	1.600

	7
	
	1
	1
	24.255
	24.255
	51
	1.600

	8
	C0342
	2
	53
	1.200
	63.600
	57
	1.600

	9
	C0342
	2
	1
	1.100
	1.100
	57
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	184.619
	朝向平均传热系数
	1.600


2. 立面2(西向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	17.338
	17.338
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	14.738
	14.738
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	22.235
	22.235
	51
	1.600

	4
	
	1
	1
	22.130
	22.130
	51
	1.600

	5
	
	2~3
	2
	14.490
	28.980
	51
	1.600

	6
	
	2~3
	2
	16.380
	32.760
	51
	1.600

	7
	
	2
	1
	26.400
	26.400
	51
	1.600

	8
	C0342
	2
	20
	1.200
	24.000
	57
	1.600

	9
	C1830
	1
	1
	5.400
	5.400
	57
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	193.981
	朝向平均传热系数
	1.600


3. 立面3(南向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	7.350
	7.350
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	7.560
	7.560
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	9.660
	9.660
	51
	1.600

	4
	
	1
	1
	47.670
	47.670
	51
	1.600

	5
	
	1
	1
	8.190
	8.190
	51
	1.600

	6
	
	1
	1
	10.748
	10.748
	51
	1.600

	7
	
	1
	1
	17.430
	17.430
	51
	1.600

	8
	
	1
	1
	16.485
	16.485
	51
	1.600

	9
	
	2
	1
	13.695
	13.695
	51
	1.600

	10
	
	2
	1
	31.405
	31.405
	51
	1.600

	11
	
	2
	1
	46.420
	46.420
	51
	1.600

	12
	
	2
	1
	32.065
	32.065
	51
	1.600

	13
	
	2
	1
	13.365
	13.365
	51
	1.600

	14
	C1842
	2
	30
	1.200
	36.000
	57
	1.600

	15
	C1842
	2
	36
	1.260
	45.360
	57
	1.600

	16
	C1842
	2
	1
	0.966
	0.966
	57
	1.600

	17
	C1842
	2
	1
	0.898
	0.898
	57
	1.600

	18
	C1842
	3
	2
	7.560
	15.120
	57
	1.600

	19
	C2142
	3
	1
	8.820
	8.820
	57
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	369.207
	朝向平均传热系数
	1.600


4. 立面4(北向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	29.355
	29.355
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	10.957
	10.957
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	13.388
	13.388
	51
	1.600

	4
	
	1
	1
	27.570
	27.570
	51
	1.600

	5
	
	1
	1
	26.074
	26.074
	51
	1.600

	6
	
	1
	1
	4.796
	4.796
	51
	1.600

	7
	
	1
	2
	31.500
	63.000
	51
	1.600

	8
	
	1
	1
	11.900
	11.900
	51
	1.600

	9
	
	1
	1
	2.170
	2.170
	51
	1.600

	10
	
	1
	1
	9.084
	9.084
	51
	1.600

	11
	
	1
	1
	16.319
	16.319
	51
	1.600

	12
	
	1
	1
	3.997
	3.997
	51
	1.600

	13
	
	1
	4
	15.750
	63.000
	51
	1.600

	14
	
	1
	1
	14.070
	14.070
	51
	1.600

	15
	
	1
	2
	17.430
	34.860
	51
	1.600

	16
	
	2
	1
	13.752
	13.752
	51
	1.600

	17
	
	2
	1
	17.932
	17.932
	51
	1.600

	18
	
	2
	1
	46.533
	46.533
	51
	1.600

	19
	
	2
	1
	32.178
	32.178
	51
	1.600

	20
	
	2
	1
	13.365
	13.365
	51
	1.600

	21
	C1842
	2~3
	165
	1.260
	207.900
	57
	1.600

	22
	C1842
	2
	1
	0.966
	0.966
	57
	1.600

	23
	C1842
	2~3
	2
	0.630
	1.260
	57
	1.600

	24
	C1842
	2~3
	3
	0.980
	2.940
	57
	1.600

	25
	C1842
	2~3
	2
	1.050
	2.100
	57
	1.600

	26
	C1842
	2
	32
	1.200
	38.400
	57
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	707.866
	朝向平均传热系数
	1.600


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	立面3
	369.21
	1.60
	0.65
	0.57

	北向
	立面4
	707.87
	1.60
	0.65
	0.67

	东向
	立面1
	184.62
	1.60
	0.65
	0.46

	西向
	立面2
	193.98
	1.60
	0.65
	0.63

	综合平均
	
	1455.67
	1.60
	0.65
	0.60


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	保温材料层R
	0.00


对比建筑围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

5. 周边地面构造：混凝土120不保温地面：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

	外表面积
	5496.13

	建筑体积
	22992.84

	体形系数
	0.24


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面3
	101.70
	695.76
	0.15

	北向
	立面4
	126.36
	916.88
	0.14

	东向
	立面1
	88.21
	714.45
	0.12

	西向
	立面2
	48.56
	593.56
	0.08


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
101.70
	
	4.41×4.20
	1
	1
	18.54
	18.54

	
	C1218
	1.20×3.30
	1~3
	3
	3.96
	11.88

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~3
	16
	3.24
	51.84

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	北向
126.36
	c0618
	0.60×1.80
	1~2
	4
	1.08
	4.32

	
	c1218
	1.20×1.80
	1~2
	4
	2.16
	8.64

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~3
	35
	3.24
	113.40

	东向
88.21
	
	2.42×4.20
	1
	1
	10.18
	10.18

	
	
	1.49×1.70
	1
	2
	2.53
	5.07

	
	
	0.01×1.70
	1
	1
	0.01
	0.01

	
	
	0.01×1.70
	1
	1
	0.01
	0.01

	
	
	2.43×4.20
	1
	1
	10.21
	10.21

	
	
	7.56×4.20
	1
	1
	31.73
	31.73

	
	
	4.29×4.20
	1
	1
	18.04
	18.04

	
	c1818
	1.80×1.80
	1
	4
	3.24
	12.96

	西向
48.56
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	3
	3.24
	9.72

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	
	c1818
	1.80×1.80
	1~2
	2
	3.24
	6.48

	
	c1818
	1.80×1.79
	1~2
	2
	3.23
	6.46

	
	c1818
	1.80×1.79
	1~2
	2
	3.23
	6.46


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	立面3
	0.15
	c1818
	1.00
	0.60

	北向
	立面4
	0.14
	c1818
	1.00
	0.60

	东向
	立面1
	0.12
	
	1.00
	0.60

	西向
	立面2
	0.08
	c1818
	1.00
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	－


天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83


外墙构造

外墙相关构造

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	594.06
	1.000
	1.13
	2.93
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.30 = 1.46


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	790.52
	1.000
	1.13
	2.93
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.30 = 1.46


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	615.00
	1.000
	1.13
	2.93
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.30 = 1.46


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	533.75
	1.000
	1.13
	2.93
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.30 = 1.46


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	2533.34
	1.000
	1.13
	2.93
	0.75

	考虑线性热桥后K
	1.13 × 1.30 = 1.46


挑空楼板构造

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	51
	3.90
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》


平均传热系数

1. 立面1(东向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	10.177
	10.177
	51
	3.900

	2
	
	1
	2
	2.535
	5.069
	51
	3.900

	3
	
	1
	1
	0.014
	0.014
	51
	3.900

	4
	
	1
	1
	0.012
	0.012
	51
	3.900

	5
	
	1
	1
	10.206
	10.206
	51
	3.900

	6
	
	1
	1
	31.732
	31.732
	51
	3.900

	7
	
	1
	1
	18.035
	18.035
	51
	3.900

	8
	c1818
	1
	4
	3.240
	12.960
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	88.205
	朝向平均传热系数
	3.900


2. 立面2(西向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	c1818
	1~2
	3
	3.240
	9.720
	18
	3.900

	2
	c1818
	1~2
	2
	3.240
	6.480
	18
	3.900

	3
	c1818
	1~2
	2
	3.240
	6.480
	18
	3.900

	4
	c1818
	1~2
	2
	3.239
	6.479
	18
	3.900

	5
	c1818
	1~2
	2
	3.240
	6.479
	18
	3.900

	6
	c1818
	1~2
	2
	3.231
	6.462
	18
	3.900

	7
	c1818
	1~2
	2
	3.231
	6.462
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	48.561
	朝向平均传热系数
	3.900


3. 立面3(南向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	18.542
	18.542
	51
	3.900

	2
	C1218
	1~3
	3
	3.960
	11.880
	18
	3.900

	3
	c1818
	1~2
	2
	3.239
	6.477
	18
	3.900

	4
	c1818
	1~3
	16
	3.240
	51.840
	18
	3.900

	5
	c1818
	1~2
	2
	3.240
	6.480
	18
	3.900

	6
	c1818
	1~2
	2
	3.239
	6.478
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	101.696
	朝向平均传热系数
	3.900


4. 立面4(北向)：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	c0618
	1~2
	4
	1.080
	4.320
	18
	3.900

	2
	c1218
	1~2
	4
	2.160
	8.640
	18
	3.900

	3
	c1818
	1~3
	35
	3.240
	113.400
	18
	3.900

	朝向总面积(㎡)
	126.360
	朝向平均传热系数
	3.900


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	立面3
	101.70
	3.90
	0.65
	0.15

	北向
	立面4
	126.36
	3.90
	0.65
	0.14

	东向
	立面1
	88.21
	3.90
	0.65
	0.12

	西向
	立面2
	48.56
	3.90
	0.65
	0.08

	综合平均
	
	364.82
	3.90
	0.65
	0.12


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

混凝土120不保温地面

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.00


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

房间类型

设计建筑房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-其它
	26
	20
	30(m3/h.人)
	20(㎡/人)
	11(W/㎡)
	5(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


对比建筑房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-走廊
	26
	16
	20(m3/h.人)
	50(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

计算结果

围护结构热工性能对比

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.20
	0.24

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.26
	0.83

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.18
	1.46

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.30
	－

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	0.15
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	0.00
	0.09

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	窗墙比
	传热
系数

	
	南向
	0.57
	1.60
	0.57
	1.60

	
	北向
	0.67
	1.60
	0.67
	1.50

	
	东向
	0.46
	1.60
	0.46
	1.90

	
	西向
	0.63
	1.60
	0.63
	1.50


围护结构节能率

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	9.28
	14.15
	34.34

	
	耗热量
	30.39
	226.72
	86.60

	
	冷热合计
	39.67
	240.86
	83.53

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	34.45

	
	供冷能耗
	3.71
	5.66
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	1.6
	1.6
	86.59

	
	供暖能耗
	19.00
	141.70
	

	供暖供冷综合能耗
	22.71
	147.36
	84.59


[image: image2.png]B STRERERT

w{ARGE  {HEERE



[image: image3.jpg]ZIRGESIREFEM R

wARGE  HEERE




[image: image4.png]BEFEXSLLETTE (kwh/nf)

R






附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-其它
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
3

[image: image5.png]