建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-西双版纳-景洪 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年2月25日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15035826462 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	5

5	窗墙比	6

5.1	窗墙比	6

5.2	外窗表	6

6	屋顶构造	7

6.1	挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120	7

7	外墙构造	8

7.1	外墙相关构造	8

7.1.1	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200	8

7.1.2	挤塑聚苯板20＋钢筋砼200	8

7.1.3	挤塑聚苯板20＋钢筋砼200	8

7.2	外墙平均热工特性	9

8	天窗	10

8.1	天窗屋顶比	10

8.2	天窗类型	10

9	外窗热工	10

9.1	外窗构造	10

9.2	外遮阳类型	10

9.2.1	平板遮阳	10

9.3	平均遮阳系数	11

10	可开启面积	12

11	隔热检查	13

12	外窗气密性	13

13	结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-西双版纳-景洪 |  |
| 地理位置 | 北纬：22.00° | 东经：104.06° |
| 建筑面积 | 地上1435㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 10.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.73 |  |

设计依据

1. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002)

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 36.00 | 514.35 | 0.07 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 38.70 | 514.35 | 0.08 | 0.45 | 满足 |
| 东向 | 53.28 | 398.93 | 0.13 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 30.60 | 409.05 | 0.07 | 0.30 | 满足 |
| 平均 | 158.58 | 1836.68 | 0.09 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.1.4条和表4.1.7-2 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比和平均窗墙比不超过限值 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 36.00 | 241 | 3.60×1.20 | 3 | 1 | 4.32 | 4.32 |
|  | 2543 | 2.10×1.20 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  | C0609 | 0.60×0.90 | 3 | 2 | 0.54 | 1.08 |
|  | C1209 | 1.20×0.90 | 3 | 2 | 1.08 | 2.16 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 4 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  | C2112 | 2.10×1.20 | 2~3 | 3 | 2.52 | 7.56 |
|  | C2412 | 2.40×1.20 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  | m12145 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | m12146 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
| 北向 38.70 | 21455 | 1.20×1.20 | 2 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  | 45521 | 2.10×1.20 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 4 | 1.44 | 5.76 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C2112 | 2.10×1.20 | 2~4 | 6 | 2.52 | 15.12 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 3 | 2 | 3.15 | 6.30 |
| 东向 53.28 | 43322 | 2.40×1.20 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | 4333 | 2.10×1.20 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 1 | 2 | 1.44 | 2.88 |
|  | C1212 | 1.20×1.20 | 2 | 1 | 1.44 | 1.44 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  | C2112 | 2.10×1.20 | 2~4 | 9 | 2.52 | 22.68 |
|  | C2112 | 2.10×1.20 | 2~3 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  | C2113 | 2.10×1.20 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | m121112 | 2.40×1.20 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |
| 西向 30.60 | 4332 | 2.40×1.20 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  | 442 | 2.10×1.20 | 3 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1512 | 1.50×1.20 | 4 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C2112 | 2.10×1.20 | 2~3 | 6 | 2.52 | 15.12 |
|  | m121111 | 2.40×1.20 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |

屋顶构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.061 | 3.605 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.763 | 3.177 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73(混凝土墙-平滑-深灰) |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.08 |  |  |  |  |  |

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.13, D = 2.93 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

挤塑聚苯板20＋钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 0.556 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.928 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 397.45 | 0.877 | 1.08 | 3.18 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥梁 | 31.02 | 0.068 | 1.13 | 2.93 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥柱 | 24.84 | 0.055 | 1.11 | 2.93 | 0.73 |
| 合计 |  | 453.31 | 1.000 | 1.09 | 3.15 | 0.73 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 441.28 | 0.934 | 1.08 | 3.18 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥梁 | 22.67 | 0.048 | 1.13 | 2.93 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥柱 | 8.51 | 0.018 | 1.11 | 2.93 | 0.73 |
| 合计 |  | 472.45 | 1.000 | 1.09 | 3.16 | 0.73 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 318.21 | 0.938 | 1.08 | 3.18 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥梁 | 15.48 | 0.046 | 1.13 | 2.93 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥柱 | 5.40 | 0.016 | 1.11 | 2.93 | 0.73 |
| 合计 |  | 339.09 | 1.000 | 1.09 | 3.16 | 0.73 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 329.04 | 0.929 | 1.08 | 3.18 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥梁 | 16.44 | 0.046 | 1.13 | 2.93 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥柱 | 8.78 | 0.025 | 1.11 | 2.93 | 0.73 |
| 合计 |  | 354.25 | 1.000 | 1.09 | 3.16 | 0.73 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 主墙体 | 1485.97 | 0.918 | 1.08 | 3.18 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥梁 | 85.61 | 0.053 | 1.13 | 2.93 | 0.73 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 热桥柱 | 47.52 | 0.029 | 1.11 | 2.93 | 0.73 |
| 合计 |  | 1619.10 | 1.000 | 1.09 | 3.16 | 0.73 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.6条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0,D≥3.0 或 K≤1.5,D≥3.0 或 K≤1.0,D≥2.5 或 K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0_0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 241 | 3 | 1 | 4.320 | 4.320 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 2 | 2543 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 3 | C0609 | 3 | 2 | 0.540 | 1.080 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 4 | C1209 | 3 | 2 | 1.080 | 2.160 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 5 | C1212 | 4 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 6 | C1812 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 7 | C2112 | 2~3 | 3 | 2.520 | 7.560 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 8 | C2412 | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 9 | m12145 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 10 | m12146 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 36.000 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.00 | 0.75 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21455 | 2 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 2 | 45521 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 3 | C1212 | 1 | 4 | 1.440 | 5.760 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 4 | C1512 | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 5 | C2112 | 2~4 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 6 | C2115 | 3 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 38.700 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.00 | 0.75 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43322 | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.79 | 0.59 |
| 2 | 4333 | 2 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.79 | 0.59 |
| 3 | C1212 | 1 | 2 | 1.440 | 2.880 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.79 | 0.59 |
| 4 | C1212 | 2 | 1 | 1.440 | 1.440 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 5 | C1215 | 3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 6 | C1812 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.79 | 0.59 |
| 7 | C2112 | 2~4 | 9 | 2.520 | 22.680 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.79 | 0.59 |
| 8 | C2112 | 2~3 | 2 | 2.520 | 5.040 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 9 | C2113 | 2 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 10 | m121112 | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.79 | 0.59 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 53.280 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.84 | 0.63 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4332 | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.87 | 0.65 |
| 2 | 442 | 3 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 3 | C1215 | 3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.75 |  | 1.00 | 0.75 |
| 4 | C1512 | 4 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.87 | 0.65 |
| 5 | C2112 | 2~3 | 6 | 2.520 | 15.120 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.87 | 0.65 |
| 6 | m121111 | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 18 | 0.75 | 平板遮阳0_0 | 0.87 | 0.65 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 30.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.89 | 0.67 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.69 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 36.000 | 1.00 | 0.75 |
| 北向 | 38.700 | 1.00 | 0.75 |
| 东向 | 53.280 | 1.00 | 0.63 |
| 西向 | 30.600 | 1.00 | 0.67 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.69 |  |
| 外墙热工 |  | K＝1.09, D＝3.16, ρ＝0.73 |  |
| 检查依据 |  | 《标准1》第4.1.7条 |  |
| 标准要求 |  | 根据外墙K,D,ρ查表4.1.7-2 |  |
| 检查结论 |  | 满足 |  |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001(最不利房间) | 39.07 |  | C2112 | 2.52 | 0.60 | 外窗 | 0.06 | 0.04 | 0.60 | － | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《标准1》第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 可开启面积不小于地面积8%或窗面积45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 外墙 | 东 | 1.08 | 3.18 | 637 | 318.21 | － | 37.10 | 无需验算 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 外墙 | 西 | 1.08 | 3.18 | 637 | 329.04 | － | 37.10 | 无需验算 |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 屋顶 | 上 | 0.82 | 3.61 | 517 | 895.67 | － | 37.10 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.0.6条和《标准2》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 4级 21455 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第4.1.11条，分级与检测方法《标准4》 | 《标准1》第4.1.11条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 1～9层外窗气密性不应低于3级 | 10层以及10层以上外窗气密性不应低于4级 |
| 结论 | 满足 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 7 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |