[image: image16.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
乙类 
	工程名称
	XX大学食堂绿色改建

	工程地点
	重庆-重庆

	设计编号
	

	建设单位
	XX建设单位

	设计单位
	XX设计单位

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18091005928


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


124
工程材料


125
围护结构作法简要说明


136
体形系数


137
窗墙比


137.1
窗墙比


137.2
外窗表


188
天窗


188.1
天窗类型


189
屋顶构造


189.1
屋顶构造二


1910
外墙构造


1910.1
外墙相关构造


1910.1.1
外墙构造三


1910.1.2
热桥柱构造一


1910.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


2010.3
外墙平均热工特性


2111
挑空楼板构造


2111.1
挑空楼板构造三


2112
外窗热工


2112.1
外窗构造


2212.2
外遮阳类型


2212.2.1
平板遮阳


2212.3
平均传热系数


2712.4
综合太阳得热系数


3512.5
总体热工性能


3613
有效通风换气面积


3614
非中空窗面积比


3615
外窗气密性


3716
幕墙气密性


3717
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	XX大学食堂绿色改建

	工程地点
	重庆-重庆

	地理位置
	北纬：29.58°
	东经：106.47°

	建筑面积
	地上7970㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	17.0m

	建筑（节能计算）体积
	42369.66

	建筑（节能计算）外表面积
	11013.74

	北向角度
	87

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.png]T
L0 L LI LU (I
i T TR AR A

LU 1 i G o o e e

L





左视图
[image: image9.png]LTI T
o e AR
(RRIRN R RO

)
L L LT

)




右视图
[image: image10.png]



西南轴侧图
[image: image11.png]



东南轴侧图
[image: image12.png]



西北轴侧图
[image: image13.png]



东北轴侧图
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	0.060
	1.020
	230.0
	1036.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1）
	0.220
	3.429
	700.0
	1050.0
	0.0998
	蒸汽渗透系数为测定值

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70)
	0.027
	0.430
	62.5
	1507.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	粘土陶粒混凝土(ρ=1600)
	0.840
	10.360
	1600.0
	1050.0
	0.0315
	蒸汽渗透系数为测定值


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造二：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1） 160mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm
2. 外墙构造：外墙构造三：（由外到内）
    聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造三：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋粘土陶粒混凝土(ρ=1600) 160mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm
4. 幕墙：新构造91：
    传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.570
5. 外窗：新构造95：
    传热系数1.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.570
6. 天窗：50系列铝塑共挤推拉窗+内置百叶   百叶展开闭合：
    传热系数2.800W/m^2.K，自身遮阳系数0.130
6 体形系数
	外表面积
	11013.74

	建筑体积
	42369.66

	体形系数
	0.26


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	980.32
	1749.33
	0.56

	北向
	北-默认立面
	555.60
	1246.48
	0.45

	东向
	东-默认立面
	464.88
	1521.52
	0.31

	西向
	西-默认立面
	634.23
	1538.56
	0.41


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
980.32
	
	0.15×6.00
	1
	1
	0.92
	0.92

	
	
	
	1.80×0.90
	1,3~5
	6
	1.62
	9.72

	
	
	
	1.80×3.60
	1
	3
	6.48
	19.44

	
	
	
	3.80×6.00
	1
	1
	22.77
	22.77

	
	
	
	1.85×6.00
	1
	2
	11.12
	22.25

	
	
	
	3.60×0.90
	1,3~4
	3
	3.24
	9.72

	
	
	
	3.60×2.40
	1
	1
	8.64
	8.64

	
	
	
	0.39×6.00
	1
	1
	2.33
	2.33

	
	
	
	0.61×6.00
	1
	1
	3.67
	3.67

	
	
	
	1.20×3.90
	1
	2
	4.68
	9.36

	
	
	
	0.19×6.00
	1
	1
	1.14
	1.14

	
	
	
	1.35×6.00
	1
	1
	8.11
	8.11

	
	
	
	3.60×1.00
	1
	11
	3.60
	39.60

	
	
	
	3.60×2.00
	1
	1
	7.20
	7.20

	
	
	
	1.17×6.00
	1
	1
	7.00
	7.00

	
	
	
	1.28×9.00
	1
	1
	11.54
	11.54

	
	
	
	1.20×6.60
	1
	4
	7.92
	31.68

	
	
	
	1.09×9.00
	1
	1
	9.84
	9.84

	
	
	
	3.60×5.00
	1
	10
	18.00
	180.00

	
	
	
	1.90×9.00
	1
	1
	17.10
	17.10

	
	
	
	2.04×9.00
	1
	1
	18.38
	18.38

	
	
	
	1.72×9.00
	1
	1
	15.44
	15.44

	
	
	
	1.80×9.00
	1
	1
	16.21
	16.21

	
	
	
	1.66×9.00
	1
	1
	14.96
	14.96

	
	
	
	1.33×9.00
	1
	1
	11.94
	11.94

	
	
	
	1.05×9.00
	1
	1
	9.49
	9.49

	
	
	
	1.33×9.00
	1
	1
	11.99
	11.99

	
	
	
	1.50×9.00
	1
	1
	13.54
	13.54

	
	
	
	1.09×9.00
	1
	1
	9.81
	9.81

	
	
	
	1.04×9.00
	1
	1
	9.34
	9.34

	
	
	
	1.85×9.00
	1
	1
	16.65
	16.65

	
	
	
	1.25×9.00
	1
	1
	11.21
	11.21

	
	
	
	0.17×6.00
	1
	1
	1.01
	1.01

	
	
	
	0.19×6.00
	1
	1
	1.11
	1.11

	
	
	
	0.15×4.00
	3~4
	2
	0.62
	1.23

	
	
	
	1.80×1.60
	3~4
	2
	2.88
	5.76

	
	
	
	3.80×4.00
	3~4
	2
	15.18
	30.36

	
	
	
	1.85×4.00
	3~4
	4
	7.42
	29.66

	
	
	
	3.60×0.40
	3~4
	2
	1.44
	2.88

	
	
	
	0.15×3.00
	5
	1
	0.46
	0.46

	
	
	
	1.80×0.60
	5
	1
	1.08
	1.08

	
	
	
	3.80×3.00
	5
	1
	11.39
	11.39

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	2
	4
	1.80
	7.20

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1,3~5
	6
	2.70
	16.20

	
	
	C1817
	1.80×1.70
	1
	2
	3.06
	6.12

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1,3~5
	19
	3.24
	61.56

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	3
	3.60
	10.80

	
	
	C2417
	2.40×1.70
	2
	3
	4.08
	12.24

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	1,3~5
	11
	4.32
	47.52

	
	
	C2420
	2.40×2.00
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	C3627
	3.60×2.70
	1,3~4
	3
	9.72
	29.16

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	11
	10.80
	118.80

	北向
	北-默认立面
555.60
	
	3.60×6.00
	1
	1
	21.57
	21.57

	
	
	
	1.80×0.90
	1,3~5
	4
	1.62
	6.48

	
	
	
	1.80×3.60
	1
	1
	6.48
	6.48

	
	
	
	0.60×6.00
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	1.85×6.00
	1
	2
	11.12
	22.25

	
	
	
	3.60×0.90
	1,3~4
	3
	3.24
	9.72

	
	
	
	3.60×2.40
	1
	1
	8.64
	8.64

	
	
	
	3.75×6.00
	1
	1
	22.52
	22.52

	
	
	
	1.20×3.90
	1
	3
	4.68
	14.04

	
	
	
	1.92×6.00
	1
	1
	11.50
	11.50

	
	
	
	3.60×1.00
	1
	5
	3.60
	18.00

	
	
	
	3.60×2.00
	1
	5
	7.20
	36.00

	
	
	
	1.04×6.00
	1
	1
	6.23
	6.23

	
	
	
	0.65×6.00
	1
	1
	3.92
	3.92

	
	
	
	1.69×6.00
	1
	1
	10.12
	10.12

	
	
	
	1.37×6.00
	1
	1
	8.21
	8.21

	
	
	
	0.44×6.00
	1
	1
	2.65
	2.65

	
	
	
	0.47×6.00
	1
	1
	2.83
	2.83

	
	
	
	0.40×6.00
	1
	1
	2.37
	2.37

	
	
	
	3.17×6.00
	1
	1
	19.04
	19.04

	
	
	
	0.36×6.00
	1
	1
	2.15
	2.15

	
	
	
	0.18×6.00
	1
	1
	1.05
	1.05

	
	
	
	3.60×4.00
	3~4
	2
	14.38
	28.76

	
	
	
	1.80×1.60
	3~4
	2
	2.88
	5.76

	
	
	
	0.60×4.00
	3~4
	2
	2.40
	4.80

	
	
	
	1.85×4.00
	3~4
	4
	7.42
	29.66

	
	
	
	3.60×0.40
	3~4
	2
	1.44
	2.88

	
	
	
	3.60×3.00
	5
	1
	10.79
	10.79

	
	
	
	1.80×0.60
	5
	1
	1.08
	1.08

	
	
	
	0.60×3.00
	5
	1
	1.80
	1.80

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1,3~5
	4
	2.70
	10.80

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1,3~5
	20
	3.24
	64.80

	
	
	C2112
	2.10×1.20
	1
	2
	2.52
	5.04

	
	
	C2417
	2.40×1.70
	2
	1
	4.08
	4.08

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	1
	8
	4.32
	34.56

	
	
	C3627
	3.60×2.70
	1,3~4
	3
	9.72
	29.16

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	5
	10.80
	54.00

	
	
	C5009
	5.00×0.90
	1
	5
	4.50
	22.50

	
	
	C5522
	2.40×1.20
	3~4
	2
	2.88
	5.76

	东向
	东-默认立面
464.88
	
	0.20×6.00
	1
	2
	1.22
	2.45

	
	
	
	0.90×0.90
	1,3~5
	8
	0.81
	6.48

	
	
	
	0.90×3.60
	1
	2
	3.24
	6.48

	
	
	
	0.45×6.00
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	
	0.45×6.00
	1
	1
	2.72
	2.72

	
	
	
	1.80×0.90
	1,3~5
	8
	1.62
	12.96

	
	
	
	1.80×3.60
	1
	2
	6.48
	12.96

	
	
	
	0.70×6.00
	1
	1
	4.20
	4.20

	
	
	
	0.69×6.00
	1
	2
	4.16
	8.33

	
	
	
	3.60×0.90
	1,3~4
	3
	3.24
	9.72

	
	
	
	3.60×2.40
	1
	1
	8.64
	8.64

	
	
	
	4.99×3.00
	2
	1
	14.96
	14.96

	
	
	
	0.75×3.00
	2
	1
	2.26
	2.26

	
	
	
	5.03×3.00
	2
	1
	15.08
	15.08

	
	
	
	0.20×4.00
	3~4
	4
	0.82
	3.26

	
	
	
	0.90×1.60
	3~4
	4
	1.44
	5.76

	
	
	
	0.45×4.00
	3~4
	4
	1.80
	7.20

	
	
	
	0.45×4.00
	3~4
	2
	1.82
	3.63

	
	
	
	1.80×1.60
	3~4
	4
	2.88
	11.52

	
	
	
	0.70×4.00
	3~4
	2
	2.80
	5.60

	
	
	
	0.69×4.00
	3~4
	4
	2.78
	11.10

	
	
	
	3.60×0.40
	3~4
	2
	1.44
	2.88

	
	
	
	0.20×3.00
	5
	2
	0.61
	1.22

	
	
	
	0.90×0.60
	5
	2
	0.54
	1.08

	
	
	
	0.45×3.00
	5
	2
	1.35
	2.70

	
	
	
	0.45×3.00
	5
	1
	1.36
	1.36

	
	
	
	1.80×0.60
	5
	2
	1.08
	2.16

	
	
	
	0.70×3.00
	5
	1
	2.10
	2.10

	
	
	C0912
	0.90×1.20
	3~5
	3
	1.08
	3.24

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1,3~5
	8
	1.35
	10.80

	
	
	C1812
	1.80×1.20
	1
	2
	2.16
	4.32

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1,3~5
	9
	2.70
	24.30

	
	
	C1817
	1.80×1.70
	2
	5
	3.06
	15.30

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1,3~5
	37
	3.24
	119.88

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1
	2
	3.24
	6.48

	
	
	C2012
	2.00×1.20
	3~5
	3
	2.40
	7.20

	
	
	C2015
	2.00×1.50
	1
	2
	3.00
	6.00

	
	
	C2112
	2.10×1.20
	1
	8
	2.52
	20.16

	
	
	C2215
	2.20×1.50
	1
	2
	3.30
	6.60

	
	
	C2417
	2.40×1.70
	2
	1
	4.08
	4.08

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	1,3~5
	7
	4.32
	30.24

	
	
	C3627
	3.60×2.70
	1,3~4
	3
	9.72
	29.16

	
	
	C5522
	2.40×1.20
	3
	1
	2.88
	2.88

	西向
	西-默认立面
634.23
	
	0.70×6.00
	1
	3
	4.20
	12.60

	
	
	
	1.80×0.90
	1,3~5
	12
	1.62
	19.44

	
	
	
	1.80×3.60
	1
	3
	6.48
	19.44

	
	
	
	1.10×6.00
	1
	1
	6.60
	6.60

	
	
	
	0.71×6.00
	1
	2
	4.28
	8.57

	
	
	
	3.60×0.90
	1,3~4
	3
	3.24
	9.72

	
	
	
	3.60×2.40
	1
	1
	8.64
	8.64

	
	
	
	0.42×9.00
	1
	1
	3.82
	3.82

	
	
	
	3.60×1.00
	1
	1
	3.60
	3.60

	
	
	
	3.60×5.00
	1
	1
	18.00
	18.00

	
	
	
	0.58×9.00
	1
	1
	5.22
	5.22

	
	
	
	1.45×9.00
	1
	1
	13.09
	13.09

	
	
	
	3.60×1.00
	1
	3
	3.60
	10.80

	
	
	
	3.60×5.00
	1
	3
	18.00
	54.00

	
	
	
	1.70×9.00
	1
	1
	15.29
	15.29

	
	
	
	1.28×9.00
	1
	1
	11.48
	11.48

	
	
	
	1.19×9.00
	1
	1
	10.73
	10.73

	
	
	
	0.70×4.00
	3~4
	6
	2.80
	16.80

	
	
	
	1.80×1.60
	3~4
	6
	2.88
	17.28

	
	
	
	1.10×4.00
	3~4
	2
	4.40
	8.80

	
	
	
	0.71×4.00
	3~4
	4
	2.86
	11.42

	
	
	
	3.60×0.40
	3~4
	2
	1.44
	2.88

	
	
	
	0.70×3.00
	5
	3
	2.10
	6.30

	
	
	
	1.80×0.60
	5
	3
	1.08
	3.24

	
	
	
	1.10×3.00
	5
	1
	3.30
	3.30

	
	
	C0912
	0.90×1.20
	1
	1
	1.08
	1.08

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	1,3~5
	17
	2.70
	45.90

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1,3~5
	26
	3.24
	84.24

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	1,3~5
	30
	4.32
	129.60

	
	
	C3627
	3.60×2.70
	1,3~4
	3
	9.72
	29.16

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	1
	10.80
	10.80

	
	
	C3630
	3.60×3.00
	1
	3
	10.80
	32.40


8 天窗
8.1 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	50系列铝塑共挤推拉窗+内置百叶   百叶展开闭合
	92
	2.80
	0.11
	同上

	平均
	
	2.80
	0.11
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤3.0,SHGC≤0.35

	结论
	满足


9 屋顶构造
9.1 屋顶构造二
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	25
	0.060
	1.020
	1.00
	0.417
	0.425

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)（1）
	160
	0.220
	3.429
	1.00
	0.727
	2.494

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	385
	－
	－
	－
	1.284
	5.004

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.69

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


10 外墙构造
10.1 外墙相关构造
10.1.1 外墙构造三
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚氨酯泡沫塑料(ρ=55-70)
	30
	0.027
	0.430
	1.00
	1.111
	0.478

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	1.271
	2.946

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.70


10.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image14.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造三
	主墙体
	734.81
	1.000
	0.70
	2.95
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造三
	主墙体
	668.20
	1.000
	0.70
	2.95
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造三
	主墙体
	1041.52
	1.000
	0.70
	2.95
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造三
	主墙体
	891.73
	1.000
	0.70
	2.95
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造三
	主墙体
	3336.27
	1.000
	0.70
	2.95
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.70 × 1.10 = 0.77

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤1.00

	结论
	满足


11 挑空楼板构造
11.1 挑空楼板构造三
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.00
	0.667
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	粘土陶粒混凝土(ρ=1600)
	160
	0.840
	10.360
	1.00
	0.190
	1.973

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	0.997
	4.271

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.86

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤1.00

	结论
	满足


12 外窗热工
12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	新构造91
	91
	1.80
	0.50
	1.000
	同上

	2
	新构造95
	95
	1.80
	0.50
	1.000
	同上


12.2 外遮阳类型
12.2.1 平板遮阳
[image: image15.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*


	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


12.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	0.924
	0.924
	91
	1.800

	2
	
	1,3~5
	6
	1.620
	9.720
	91
	1.800

	3
	
	1
	3
	6.480
	19.440
	91
	1.800

	4
	
	1
	1
	22.770
	22.770
	91
	1.800

	5
	
	1
	2
	11.124
	22.248
	91
	1.800

	6
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	1.800

	7
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	1.800

	8
	
	1
	1
	2.328
	2.328
	91
	1.800

	9
	
	1
	1
	3.672
	3.672
	91
	1.800

	10
	
	1
	2
	4.680
	9.360
	91
	1.800

	11
	
	1
	1
	1.140
	1.140
	91
	1.800

	12
	
	1
	1
	8.106
	8.106
	91
	1.800

	13
	
	1
	11
	3.600
	39.600
	91
	1.800

	14
	
	1
	1
	7.200
	7.200
	91
	1.800

	15
	
	1
	1
	7.002
	7.002
	91
	1.800

	16
	
	1
	1
	11.538
	11.538
	91
	1.800

	17
	
	1
	4
	7.920
	31.680
	91
	1.800

	18
	
	1
	1
	9.837
	9.837
	91
	1.800

	19
	
	1
	10
	18.000
	180.000
	91
	1.800

	20
	
	1
	1
	17.100
	17.100
	91
	1.800

	21
	
	1
	1
	18.378
	18.378
	91
	1.800

	22
	
	1
	1
	15.435
	15.435
	91
	1.800

	23
	
	1
	1
	16.209
	16.209
	91
	1.800

	24
	
	1
	1
	14.958
	14.958
	91
	1.800

	25
	
	1
	1
	11.943
	11.943
	91
	1.800

	26
	
	1
	1
	9.486
	9.486
	91
	1.800

	27
	
	1
	1
	11.988
	11.988
	91
	1.800

	28
	
	1
	1
	13.536
	13.536
	91
	1.800

	29
	
	1
	1
	9.810
	9.810
	91
	1.800

	30
	
	1
	1
	9.342
	9.342
	91
	1.800

	31
	
	1
	1
	16.650
	16.650
	91
	1.800

	32
	
	1
	1
	11.214
	11.214
	91
	1.800

	33
	
	1
	1
	1.014
	1.014
	91
	1.800

	34
	
	1
	1
	1.110
	1.110
	91
	1.800

	35
	
	3~4
	2
	0.616
	1.232
	91
	1.800

	36
	
	3~4
	2
	2.880
	5.760
	91
	1.800

	37
	
	3~4
	2
	15.180
	30.360
	91
	1.800

	38
	
	3~4
	4
	7.416
	29.664
	91
	1.800

	39
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	1.800

	40
	
	5
	1
	0.462
	0.462
	91
	1.800

	41
	
	5
	1
	1.080
	1.080
	91
	1.800

	42
	
	5
	1
	11.385
	11.385
	91
	1.800

	43
	C1215
	2
	4
	1.800
	7.200
	95
	1.800

	44
	C1815
	1,3~5
	6
	2.700
	16.200
	95
	1.800

	45
	C1817
	1
	2
	3.060
	6.120
	95
	1.800

	46
	C1818
	1,3~5
	19
	3.240
	61.560
	95
	1.800

	47
	C2415
	1
	3
	3.600
	10.800
	95
	1.800

	48
	C2417
	2
	3
	4.080
	12.240
	95
	1.800

	49
	C2418
	1,3~5
	11
	4.320
	47.520
	95
	1.800

	50
	C2420
	1
	1
	4.800
	4.800
	95
	1.800

	51
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	1.800

	52
	C3630
	1
	11
	10.800
	118.800
	95
	1.800


	立面总面积(㎡)
	980.321
	立面平均传热系数
	1.800


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	21.570
	21.570
	91
	1.800

	2
	
	1,3~5
	4
	1.620
	6.480
	91
	1.800

	3
	
	1
	1
	6.480
	6.480
	91
	1.800

	4
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	91
	1.800

	5
	
	1
	2
	11.124
	22.248
	91
	1.800

	6
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	1.800

	7
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	1.800

	8
	
	1
	1
	22.524
	22.524
	91
	1.800

	9
	
	1
	3
	4.680
	14.040
	91
	1.800

	10
	
	1
	1
	11.496
	11.496
	91
	1.800

	11
	
	1
	5
	3.600
	18.000
	91
	1.800

	12
	
	1
	5
	7.200
	36.000
	91
	1.800

	13
	
	1
	1
	6.228
	6.228
	91
	1.800

	14
	
	1
	1
	3.924
	3.924
	91
	1.800

	15
	
	1
	1
	10.116
	10.116
	91
	1.800

	16
	
	1
	1
	8.208
	8.208
	91
	1.800

	17
	
	1
	1
	2.646
	2.646
	91
	1.800

	18
	
	1
	1
	2.832
	2.832
	91
	1.800

	19
	
	1
	1
	2.370
	2.370
	91
	1.800

	20
	
	1
	1
	19.044
	19.044
	91
	1.800

	21
	
	1
	1
	2.154
	2.154
	91
	1.800

	22
	
	1
	1
	1.050
	1.050
	91
	1.800

	23
	
	3~4
	2
	14.380
	28.760
	91
	1.800

	24
	
	3~4
	2
	2.880
	5.760
	91
	1.800

	25
	
	3~4
	2
	2.400
	4.800
	91
	1.800

	26
	
	3~4
	4
	7.416
	29.664
	91
	1.800

	27
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	1.800

	28
	
	5
	1
	10.785
	10.785
	91
	1.800

	29
	
	5
	1
	1.080
	1.080
	91
	1.800

	30
	
	5
	1
	1.800
	1.800
	91
	1.800

	31
	C1815
	1,3~5
	4
	2.700
	10.800
	95
	1.800

	32
	C1818
	1,3~5
	20
	3.240
	64.800
	95
	1.800

	33
	C2112
	1
	2
	2.520
	5.040
	95
	1.800

	34
	C2417
	2
	1
	4.080
	4.080
	95
	1.800

	35
	C2418
	1
	8
	4.320
	34.560
	95
	1.800

	36
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	1.800

	37
	C3630
	1
	5
	10.800
	54.000
	95
	1.800


	38
	C5009
	1
	5
	4.500
	22.500
	95
	1.800

	39
	C5522
	3~4
	2
	2.880
	5.760
	95
	1.800

	立面总面积(㎡)
	555.599
	立面平均传热系数
	1.800


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	1.224
	2.448
	91
	1.800

	2
	
	1,3~5
	8
	0.810
	6.480
	91
	1.800

	3
	
	1
	2
	3.240
	6.480
	91
	1.800

	4
	
	1
	2
	2.700
	5.400
	91
	1.800

	5
	
	1
	1
	2.724
	2.724
	91
	1.800

	6
	
	1,3~5
	8
	1.620
	12.960
	91
	1.800

	7
	
	1
	2
	6.480
	12.960
	91
	1.800

	8
	
	1
	1
	4.200
	4.200
	91
	1.800

	9
	
	1
	2
	4.164
	8.328
	91
	1.800

	10
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	1.800

	11
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	1.800

	12
	
	2
	1
	14.964
	14.964
	91
	1.800

	13
	
	2
	1
	2.262
	2.262
	91
	1.800

	14
	
	2
	1
	15.084
	15.084
	91
	1.800

	15
	
	3~4
	4
	0.816
	3.264
	91
	1.800

	16
	
	3~4
	4
	1.440
	5.760
	91
	1.800

	17
	
	3~4
	4
	1.800
	7.200
	91
	1.800

	18
	
	3~4
	2
	1.816
	3.632
	91
	1.800

	19
	
	3~4
	4
	2.880
	11.520
	91
	1.800

	20
	
	3~4
	2
	2.800
	5.600
	91
	1.800

	21
	
	3~4
	4
	2.776
	11.104
	91
	1.800

	22
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	1.800

	23
	
	5
	2
	0.612
	1.224
	91
	1.800

	24
	
	5
	2
	0.540
	1.080
	91
	1.800

	25
	
	5
	2
	1.350
	2.700
	91
	1.800

	26
	
	5
	1
	1.362
	1.362
	91
	1.800

	27
	
	5
	2
	1.080
	2.160
	91
	1.800

	28
	
	5
	1
	2.100
	2.100
	91
	1.800

	29
	C0912
	3~5
	3
	1.080
	3.240
	95
	1.800

	30
	C0915
	1,3~5
	8
	1.350
	10.800
	95
	1.800

	31
	C1812
	1
	2
	2.160
	4.320
	95
	1.800

	32
	C1815
	1,3~5
	9
	2.700
	24.300
	95
	1.800

	33
	C1817
	2
	5
	3.060
	15.300
	95
	1.800

	34
	C1818
	1,3~5
	37
	3.240
	119.880
	95
	1.800

	35
	C1818
	1
	2
	3.240
	6.480
	95
	1.800

	36
	C2012
	3~5
	3
	2.400
	7.200
	95
	1.800

	37
	C2015
	1
	2
	3.000
	6.000
	95
	1.800

	38
	C2112
	1
	8
	2.520
	20.160
	95
	1.800

	39
	C2215
	1
	2
	3.300
	6.600
	95
	1.800

	40
	C2417
	2
	1
	4.080
	4.080
	95
	1.800

	41
	C2418
	1,3~5
	7
	4.320
	30.240
	95
	1.800

	42
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	1.800

	43
	C5522
	3
	1
	2.880
	2.880
	95
	1.800

	立面总面积(㎡)
	464.876
	立面平均传热系数
	1.800


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	3
	4.200
	12.600
	91
	1.800

	2
	
	1,3~5
	12
	1.620
	19.440
	91
	1.800

	3
	
	1
	3
	6.480
	19.440
	91
	1.800

	4
	
	1
	1
	6.600
	6.600
	91
	1.800

	5
	
	1
	2
	4.284
	8.568
	91
	1.800

	6
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	1.800

	7
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	1.800

	8
	
	1
	1
	3.816
	3.816
	91
	1.800

	9
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	91
	1.800

	10
	
	1
	1
	18.000
	18.000
	91
	1.800

	11
	
	1
	1
	5.220
	5.220
	91
	1.800

	12
	
	1
	1
	13.086
	13.086
	91
	1.800

	13
	
	1
	3
	3.600
	10.800
	91
	1.800

	14
	
	1
	3
	18.000
	54.000
	91
	1.800

	15
	
	1
	1
	15.291
	15.291
	91
	1.800

	16
	
	1
	1
	11.475
	11.475
	91
	1.800

	17
	
	1
	1
	10.728
	10.728
	91
	1.800

	18
	
	3~4
	6
	2.800
	16.800
	91
	1.800

	19
	
	3~4
	6
	2.880
	17.280
	91
	1.800

	20
	
	3~4
	2
	4.400
	8.800
	91
	1.800

	21
	
	3~4
	4
	2.856
	11.424
	91
	1.800

	22
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	1.800

	23
	
	5
	3
	2.100
	6.300
	91
	1.800

	24
	
	5
	3
	1.080
	3.240
	91
	1.800

	25
	
	5
	1
	3.300
	3.300
	91
	1.800

	26
	C0912
	1
	1
	1.080
	1.080
	95
	1.800

	27
	C1815
	1,3~5
	17
	2.700
	45.900
	95
	1.800

	28
	C1818
	1,3~5
	26
	3.240
	84.240
	95
	1.800

	29
	C2418
	1,3~5
	30
	4.320
	129.600
	95
	1.800

	30
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	1.800

	31
	C3630
	1
	1
	10.800
	10.800
	95
	1.800

	32
	C3630
	1
	3
	10.800
	32.400
	95
	1.800

	立面总面积(㎡)
	634.228
	立面平均传热系数
	1.800


12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	0.924
	0.924
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	2
	
	1,3~5
	6
	1.620
	9.720
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.706
	0.350

	3
	
	1
	3
	6.480
	19.440
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.899
	0.446

	4
	
	1
	1
	22.770
	22.770
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	5
	
	1
	2
	11.124
	22.248
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	6
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.706
	0.350

	7
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.856
	0.424

	8
	
	1
	1
	2.328
	2.328
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	9
	
	1
	1
	3.672
	3.672
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	10
	
	1
	2
	4.680
	9.360
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.906
	0.450

	11
	
	1
	1
	1.140
	1.140
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	12
	
	1
	1
	8.106
	8.106
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	13
	
	1
	11
	3.600
	39.600
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.723
	0.358

	14
	
	1
	1
	7.200
	7.200
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.832
	0.413

	15
	
	1
	1
	7.002
	7.002
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	16
	
	1
	1
	11.538
	11.538
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	17
	
	1
	4
	7.920
	31.680
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.943
	0.468

	18
	
	1
	1
	9.837
	9.837
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	19
	
	1
	10
	18.000
	180.000
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.926
	0.459

	20
	
	1
	1
	17.100
	17.100
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	21
	
	1
	1
	18.378
	18.378
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	22
	
	1
	1
	15.435
	15.435
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	23
	
	1
	1
	16.209
	16.209
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	24
	
	1
	1
	14.958
	14.958
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	25
	
	1
	1
	11.943
	11.943
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	26
	
	1
	1
	9.486
	9.486
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	27
	
	1
	1
	11.988
	11.988
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	28
	
	1
	1
	13.536
	13.536
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	29
	
	1
	1
	9.810
	9.810
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	30
	
	1
	1
	9.342
	9.342
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	31
	
	1
	1
	16.650
	16.650
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	32
	
	1
	1
	11.214
	11.214
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.958
	0.475

	33
	
	1
	1
	1.014
	1.014
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	34
	
	1
	1
	1.110
	1.110
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.937
	0.465

	35
	
	3~4
	2
	0.616
	1.232
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.909
	0.451

	36
	
	3~4
	2
	2.880
	5.760
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.799
	0.396

	37
	
	3~4
	2
	15.180
	30.360
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.909
	0.451

	38
	
	3~4
	4
	7.416
	29.664
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.909
	0.451

	39
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.680
	0.337

	40
	
	5
	1
	0.462
	0.462
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.881
	0.437

	41
	
	5
	1
	1.080
	1.080
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.668
	0.331

	42
	
	5
	1
	11.385
	11.385
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.881
	0.437

	43
	C1215
	2
	4
	1.800
	7.200
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	44
	C1815
	1,3~5
	6
	2.700
	16.200
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	45
	C1817
	1
	2
	3.060
	6.120
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.808
	0.401

	46
	C1818
	1,3~5
	19
	3.240
	61.560
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.817
	0.405

	47
	C2415
	1
	3
	3.600
	10.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	48
	C2417
	2
	3
	4.080
	12.240
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.808
	0.401

	49
	C2418
	1,3~5
	11
	4.320
	47.520
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.817
	0.405

	50
	C2420
	1
	1
	4.800
	4.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.832
	0.413

	51
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.870
	0.431

	52
	C3630
	1
	11
	10.800
	118.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.881
	0.437

	立面总面积(㎡)
	980.321
	综合太阳得热系数
	0.889
	0.441


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	21.570
	21.570
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	2
	
	1,3~5
	4
	1.620
	6.480
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.770
	0.382

	3
	
	1
	1
	6.480
	6.480
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.925
	0.459

	4
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	5
	
	1
	2
	11.124
	22.248
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	6
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.770
	0.382

	7
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.892
	0.443

	8
	
	1
	1
	22.524
	22.524
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	9
	
	1
	3
	4.680
	14.040
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.931
	0.462

	10
	
	1
	1
	11.496
	11.496
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	11
	
	1
	5
	3.600
	18.000
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.785
	0.389

	12
	
	1
	5
	7.200
	36.000
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.874
	0.433

	13
	
	1
	1
	6.228
	6.228
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	14
	
	1
	1
	3.924
	3.924
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	15
	
	1
	1
	10.116
	10.116
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	16
	
	1
	1
	8.208
	8.208
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	17
	
	1
	1
	2.646
	2.646
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	18
	
	1
	1
	2.832
	2.832
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	19
	
	1
	1
	2.370
	2.370
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	20
	
	1
	1
	19.044
	19.044
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	21
	
	1
	1
	2.154
	2.154
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	22
	
	1
	1
	1.050
	1.050
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.954
	0.473

	23
	
	3~4
	2
	14.380
	28.760
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.932
	0.462

	24
	
	3~4
	2
	2.880
	5.760
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.848
	0.421

	25
	
	3~4
	2
	2.400
	4.800
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.932
	0.462

	26
	
	3~4
	4
	7.416
	29.664
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.932
	0.462

	27
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.720
	0.357

	28
	
	5
	1
	10.785
	10.785
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	29
	
	5
	1
	1.080
	1.080
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.725
	0.360

	30
	
	5
	1
	1.800
	1.800
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	31
	C1815
	1,3~5
	4
	2.700
	10.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.840
	0.417

	32
	C1818
	1,3~5
	20
	3.240
	64.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.862
	0.428

	33
	C2112
	1
	2
	2.520
	5.040
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.810
	0.402

	34
	C2417
	2
	1
	4.080
	4.080
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.855
	0.424

	35
	C2418
	1
	8
	4.320
	34.560
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.862
	0.428

	36
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.903
	0.448

	37
	C3630
	1
	5
	10.800
	54.000
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	38
	C5009
	1
	5
	4.500
	22.500
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.770
	0.382

	39
	C5522
	3~4
	2
	2.880
	5.760
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.810
	0.402

	立面总面积(㎡)
	555.599
	综合太阳得热系数
	0.893
	0.443


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	1.224
	2.448
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.940
	0.466

	2
	
	1,3~5
	8
	0.810
	6.480
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.691
	0.343

	3
	
	1
	2
	3.240
	6.480
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.903
	0.448

	4
	
	1
	2
	2.700
	5.400
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.940
	0.466

	5
	
	1
	1
	2.724
	2.724
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.940
	0.466

	6
	
	1,3~5
	8
	1.620
	12.960
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.691
	0.343

	7
	
	1
	2
	6.480
	12.960
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.903
	0.448

	8
	
	1
	1
	4.200
	4.200
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.940
	0.466

	9
	
	1
	2
	4.164
	8.328
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.940
	0.466

	10
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.691
	0.343

	11
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.859
	0.426

	12
	
	2
	1
	14.964
	14.964
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	13
	
	2
	1
	2.262
	2.262
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	14
	
	2
	1
	15.084
	15.084
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	15
	
	3~4
	4
	0.816
	3.264
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	16
	
	3~4
	4
	1.440
	5.760
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.800
	0.397

	17
	
	3~4
	4
	1.800
	7.200
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	18
	
	3~4
	2
	1.816
	3.632
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	19
	
	3~4
	4
	2.880
	11.520
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.800
	0.397

	20
	
	3~4
	2
	2.800
	5.600
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	21
	
	3~4
	4
	2.776
	11.104
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.912
	0.452

	22
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.600
	0.298

	23
	
	5
	2
	0.612
	1.224
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	24
	
	5
	2
	0.540
	1.080
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.618
	0.307

	25
	
	5
	2
	1.350
	2.700
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	26
	
	5
	1
	1.362
	1.362
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	27
	
	5
	2
	1.080
	2.160
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.618
	0.307

	28
	
	5
	1
	2.100
	2.100
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.885
	0.439

	29
	C0912
	3~5
	3
	1.080
	3.240
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.748
	0.371

	30
	C0915
	1,3~5
	8
	1.350
	10.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	31
	C1812
	1
	2
	2.160
	4.320
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.748
	0.371

	32
	C1815
	1,3~5
	9
	2.700
	24.300
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	33
	C1817
	2
	5
	3.060
	15.300
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.810
	0.402

	34
	C1818
	1,3~5
	37
	3.240
	119.880
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.819
	0.406

	35
	C1818
	1
	2
	3.240
	6.480
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.806
	0.400

	36
	C2012
	3~5
	3
	2.400
	7.200
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.748
	0.371

	37
	C2015
	1
	2
	3.000
	6.000
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	38
	C2112
	1
	8
	2.520
	20.160
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.748
	0.371

	39
	C2215
	1
	2
	3.300
	6.600
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.789
	0.391

	40
	C2417
	2
	1
	4.080
	4.080
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.810
	0.402

	41
	C2418
	1,3~5
	7
	4.320
	30.240
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.819
	0.406

	42
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.873
	0.433

	43
	C5522
	3
	1
	2.880
	2.880
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.748
	0.371

	立面总面积(㎡)
	464.876
	综合太阳得热系数
	0.823
	0.408


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	3
	4.200
	12.600
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.939
	0.466

	2
	
	1,3~5
	12
	1.620
	19.440
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.689
	0.342

	3
	
	1
	3
	6.480
	19.440
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.901
	0.447

	4
	
	1
	1
	6.600
	6.600
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.939
	0.466

	5
	
	1
	2
	4.284
	8.568
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.939
	0.466

	6
	
	1,3~4
	3
	3.240
	9.720
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.689
	0.342

	7
	
	1
	1
	8.640
	8.640
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.857
	0.425

	8
	
	1
	1
	3.816
	3.816
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.963
	0.478

	9
	
	1
	1
	3.600
	3.600
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.750
	0.372

	10
	
	1
	1
	18.000
	18.000
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.936
	0.464

	11
	
	1
	1
	5.220
	5.220
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.963
	0.478

	12
	
	1
	1
	13.086
	13.086
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.959
	0.476

	13
	
	1
	3
	3.600
	10.800
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.710
	0.352

	14
	
	1
	3
	18.000
	54.000
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.928
	0.460

	15
	
	1
	1
	15.291
	15.291
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.959
	0.476

	16
	
	1
	1
	11.475
	11.475
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.959
	0.476

	17
	
	1
	1
	10.728
	10.728
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.959
	0.476

	18
	
	3~4
	6
	2.800
	16.800
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.911
	0.452

	19
	
	3~4
	6
	2.880
	17.280
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.798
	0.396

	20
	
	3~4
	2
	4.400
	8.800
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.911
	0.452

	21
	
	3~4
	4
	2.856
	11.424
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.911
	0.452

	22
	
	3~4
	2
	1.440
	2.880
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.600
	0.298

	23
	
	5
	3
	2.100
	6.300
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.883
	0.438

	24
	
	5
	3
	1.080
	3.240
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.617
	0.306

	25
	
	5
	1
	3.300
	3.300
	91
	0.496
	平板遮阳0
	0.883
	0.438

	26
	C0912
	1
	1
	1.080
	1.080
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.746
	0.370

	27
	C1815
	1,3~5
	17
	2.700
	45.900
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.787
	0.390

	28
	C1818
	1,3~5
	26
	3.240
	84.240
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.817
	0.405

	29
	C2418
	1,3~5
	30
	4.320
	129.600
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.817
	0.405

	30
	C3627
	1,3~4
	3
	9.720
	29.160
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.872
	0.432

	31
	C3630
	1
	1
	10.800
	10.800
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.897
	0.445

	32
	C3630
	1
	3
	10.800
	32.400
	95
	0.496
	平板遮阳0
	0.883
	0.438

	立面总面积(㎡)
	634.228
	综合太阳得热系数
	0.852
	0.423


12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	980.32
	1.80
	0.44
	0.56
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	北-默认立面
	555.60
	1.80
	0.44
	0.45
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	东向
	东-默认立面
	464.88
	1.80
	0.41
	0.31
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	西-默认立面
	634.23
	1.80
	0.42
	0.41
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	综合平均
	
	2635.02
	1.80
	0.43
	0.44
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
13 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1032(最不利房间)
	16.16
	17.96
	C1812
	2.16
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
14 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	980.32
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	555.60
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	464.88
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	634.23
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


15 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  C0912
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	－


16 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	满足

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	挑空楼板构造
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	适宜

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)乙类建筑的要求。
 2 / 7

[image: image16.png]