5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。（总分6分）

- 得分自评：（非集中空调供暖系统项目不参评）

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 | 6 | 6 |
| 合计 | 6 | 6 |

- 评价要点:

供暖系统热水循环泵的耗电输热比： 多联机系统，无水系统 。

通风空调系统风机单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 风机的单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |
| 低噪声混流风机 | PF-JF-1 | 0.256 |
| 低噪声混流风机 | PF-JF-4 | 0.256 |
| 低噪声混流风机 | PF-JF-2 | 0.248 |
| 低噪声混流风机 | PF-JF-3 | 0.257 |
| 低噪声混流风机 | PF-JF-5 | 0.247 |
| 低噪声混流风机 | PF-1F-1 | 0.187 |
| 低噪声混流风机 | PF-JF-6 | 0.257 |
| 低噪声混流风机 | PF-1F-2 | 0.252 |
| 新风处理机 | XF-2F-1 | 0.23 |
| 新风处理机 | XF-12F-1 | 0.14 |
| 新风处理机 | XF-12F-2 | 0.14 |
| 新风处理机 | XF-13F-1 | 0.14 |
| 新风处理机 | XF-13F-2 | 0.14 |

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：

| 设备类型 | 设备编号 | 空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比 | 标准要求 | 数值降低比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通施工图设计说明：应有集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、通风空调系统风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比的计算说明，若设计说明中缺少相关数据，则须提供相应计算书；

2、暖通施工图设备清单：应有集中供暖系统热水循环泵、通风空调系统风机和空调冷热水系统循环水泵的详细参数。

实际提交材料：