赣州市公共建筑节能

计算报告书

| 工程名称： | 赣水绿建 |
| --- | --- |
| 设计编号： | 081001 |
| 建设单位： | 建设工程系 |
| 设计单位： | 土木专业 |
| 节能计算单位： | 四人组 |
| 计 算 人： |  |
| 校 对 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 计算日期： | 2020年12月21日年1月25日 |

| 计算软件名称 | 建筑节能设计分析软件TH-BECS2020 |
| --- | --- |
| 鉴定情况 | 建设部科技项目验收证书 建科验字[2005]第008号 |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 软件开发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 服务热线 | 全国统一服务热线 95105705 |

赣州市公共建筑节能设计

规定性指标计算报告

一、 建筑概况

| 地理位置 | 江西-赣州 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 赣水绿建 |
| 建筑（节能计算）面积 | 地上72733㎡，地下0㎡ |
| 建筑（节能计算）高度 | 56.1 m |
| 建筑（节能计算）层数 | 地上14层，地下0层 |
| 所属结构体系 |  |

- 计算依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)

- 有关说明

- 本建筑节能计算方法依据《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；

- 本建筑节能设计取值依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)；

- 本建筑的建筑面积为建筑节能设计计算面积。

- 当节能设计中规定性指标有一项或若干项不达标时，依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)进行节能设计权衡判断。权衡判断的能耗分析核心程序采用DOE-2；

- 通过本次节能设计，使本建筑达到或超过《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)规定的节能50%水平。

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 憎水型膨胀珍珠岩板 | 0.087 | 1.600 | 240.0 | 1000.0 | 0.0000 | 屋面保温，修正系数=1.30 |
| 沥青膨胀珍珠岩板 | 0.120 | 2.280 | 400.0 | 1489.2 | 0.0000 | 屋面保温，修正系数=1.5；参考自赣06J201第19页； |

体形系数

| 外表面积 | 36721.64 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 295965.64 |
| 体形系数 | 0.12 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2111.89 | 6252.06 | 0.34 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 2111.89 | 6261.25 | 0.34 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 1521.98 | 8523.55 | 0.18 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 1521.98 | 8506.20 | 0.18 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 2111.89 |  | 13.30×1.10 | 3 | 1 | 14.63 | 14.63 |
|  | C13409 | 13.40×0.95 | 1 | 1 | 12.73 | 12.73 |
|  | C13415 | 13.40×1.55 | 2 | 1 | 20.77 | 20.77 |
|  | C13424 | 13.40×2.45 | 2 | 1 | 32.83 | 32.83 |
|  | C1522 | 1.50×2.20 | 1~13 | 456 | 3.30 | 1504.80 |
|  | C1730 | 1.70×3.05 | 1 | 2 | 5.19 | 10.37 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 9~11 | 9 | 5.04 | 45.36 |
|  | C4239 | 4.20×4.00 | 1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
|  | C4240 | 4.20×4.00 | 1~14 | 27 | 16.80 | 453.60 |
| 北向 2111.89 |  | 13.30×1.10 | 3 | 1 | 14.63 | 14.63 |
|  | C13409 | 13.40×0.95 | 1 | 1 | 12.73 | 12.73 |
|  | C13415 | 13.40×1.55 | 2 | 1 | 20.77 | 20.77 |
|  | C13424 | 13.40×2.45 | 2 | 1 | 32.83 | 32.83 |
|  | C1522 | 1.50×2.20 | 1~13 | 456 | 3.30 | 1504.80 |
|  | C1730 | 1.70×3.05 | 1 | 2 | 5.19 | 10.37 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 9~11 | 9 | 5.04 | 45.36 |
|  | C4240 | 4.20×4.00 | 1~14 | 28 | 16.80 | 470.40 |
| 东向 1521.98 | C0918 | 0.92×1.83 | 1~8 | 32 | 1.67 | 53.58 |
|  | C1522 | 1.50×2.20 | 1~13 | 36 | 3.30 | 118.80 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~8 | 192 | 5.04 | 967.68 |
|  | C2822 | 2.80×2.20 | 1~8,12~13 | 62 | 6.16 | 381.92 |
| 西向 1521.98 | C0918 | 0.92×1.83 | 1~8 | 32 | 1.67 | 53.58 |
|  | C1522 | 1.50×2.20 | 1~13 | 36 | 3.30 | 118.80 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~8 | 192 | 5.04 | 967.68 |
|  | C2822 | 2.80×2.20 | 1~8,12~13 | 62 | 6.16 | 381.92 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.34 | C4240 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.34 | C4240 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.18 | C1522 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.18 | C1522 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 沥青膨胀珍珠岩板 | 150 | 0.120 | 2.280 | 1.50 | 0.833 | 2.850 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 憎水型膨胀珍珠岩板 | 25 | 0.087 | 1.600 | 1.30 | 0.221 | 0.460 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 95 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.528 | 1.636 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 470 | － | － | － | 1.724 | 7.032 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.144 | 2.471 |
| 石灰砂浆 | 30 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.037 | 0.373 |
| 各层之和∑ | 385 | － | － | － | 1.629 | 4.083 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.56 |  |  |  |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 沥青膨胀珍珠岩板 | 150 | 0.120 | 2.280 | 1.50 | 0.833 | 2.850 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 憎水型膨胀珍珠岩板 | 25 | 0.087 | 1.600 | 1.30 | 0.221 | 0.460 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 95 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.528 | 1.636 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 470 | － | － | － | 1.724 | 7.032 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2537.74 | 0.610 | 0.56 | 4.08 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 613.61 | 0.147 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 477.30 | 0.115 | 0.53 | 7.03 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 339.44 | 0.082 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 193.96 | 0.047 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 4162.05 | 1.000 | 0.71 | 4.11 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2537.96 | 0.608 | 0.56 | 4.08 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 616.41 | 0.148 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 483.45 | 0.116 | 0.53 | 7.03 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 339.45 | 0.081 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 193.97 | 0.047 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 4171.24 | 1.000 | 0.71 | 4.11 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4662.59 | 0.669 | 0.56 | 4.08 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 1024.48 | 0.147 | 0.53 | 7.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 691.69 | 0.099 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 376.61 | 0.054 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 215.21 | 0.031 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 6970.57 | 1.000 | 0.66 | 4.31 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4655.07 | 0.669 | 0.56 | 4.08 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 1006.43 | 0.145 | 0.53 | 7.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 700.68 | 0.101 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 376.11 | 0.054 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 214.92 | 0.031 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 6953.21 | 1.000 | 0.66 | 4.30 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 14393.36 | 0.647 | 0.56 | 4.08 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 2991.67 | 0.134 | 0.53 | 7.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 2622.39 | 0.118 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 1431.60 | 0.064 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 818.06 | 0.037 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 22257.07 | 1.000 | 0.68 | 4.23 | 0.75 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 各层之和∑ | 255 | － | － | － | 1.000 | 2.740 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下墙构造

本工程无此项内容

地面构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 0.20 | 0.538 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 0.20 | 0.718 | 2.471 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 1.256 | 3.694 |
| 导热阻R | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 0.20 | 0.538 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 250 | 1.740 | 17.200 | 0.20 | 0.718 | 2.471 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 1.256 | 3.694 |
| 导热阻R | 1.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 1.50 | 0.40 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.00 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 14.630 | 14.630 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C13409 | 1 | 1 | 12.730 | 12.730 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C13415 | 2 | 1 | 20.770 | 20.770 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C13424 | 2 | 1 | 32.830 | 32.830 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C1522 | 1~13 | 456 | 3.300 | 1504.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | C1730 | 1 | 2 | 5.185 | 10.370 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 | C2421 | 9~11 | 9 | 5.040 | 45.360 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 | C4239 | 1 | 1 | 16.800 | 16.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 9 | C4240 | 1~14 | 27 | 16.800 | 453.600 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2111.890 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.402 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 1 | 14.630 | 14.630 | 65 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C13409 | 1 | 1 | 12.730 | 12.730 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C13415 | 2 | 1 | 20.770 | 20.770 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C13424 | 2 | 1 | 32.830 | 32.830 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 5 | C1522 | 1~13 | 456 | 3.300 | 1504.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 6 | C1730 | 1 | 2 | 5.185 | 10.370 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 7 | C2421 | 9~11 | 9 | 5.040 | 45.360 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 8 | C4240 | 1~14 | 28 | 16.800 | 470.400 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2111.890 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.402 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0918 | 1~8 | 32 | 1.674 | 53.582 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1522 | 1~13 | 36 | 3.300 | 118.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C2421 | 1~8 | 192 | 5.040 | 967.680 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C2822 | 1~8,12~13 | 62 | 6.160 | 381.920 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1521.982 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0918 | 1~8 | 32 | 1.674 | 53.582 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 2 | C1522 | 1~13 | 36 | 3.300 | 118.800 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 3 | C2421 | 1~8 | 192 | 5.040 | 967.680 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 4 | C2822 | 1~8,12~13 | 62 | 6.160 | 381.920 | 18 | 0.400 |  | 1.000 | 0.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1521.982 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.400 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.401 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2111.890 | 1.00 | 0.402 |
| 北向 | 2111.890 | 1.00 | 0.402 |
| 东向 | 1521.982 | 1.00 | 0.400 |
| 西向 | 1521.982 | 1.00 | 0.400 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.401 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 2111.89 | 1.51 | 0.40 | 0.34 | K≤3.00, SC≤0.50 | 满足 |
| 北向 | 2111.89 | 1.51 | 0.40 | 0.34 | K≤3.00, SC≤0.60 | 满足 |
| 东向 | 1521.98 | 1.50 | 0.40 | 0.18 | K≤4.70, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 1521.98 | 1.50 | 0.40 | 0.18 | K≤4.70, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 7267.74 | 1.51 | 0.40 | 0.25 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.2-4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10004(最不利房间) | 123.41 |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 | 0.12 | 0.04 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.10条，分级与检测方法《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）》的4级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)》第4.2.11条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)》的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 地面构造 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

说明：本工程所有规定性指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)的要求。