5 健康舒适

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 空气污染物 | / | √ |
|  | 5.1.2 | 避免室内空气污染 | / | √ |
|  | 5.1.3 | 给排水系统合规 | / | √ |
|  | 5.1.4 | 室内声环境 | / | √ |
|  | 5.1.5 | 建筑照明 | / | √ |
|  | 5.1.6 | 暖通设计参数 | / | √ |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能 | / | √ |
|  | 5.1.8 | 室内热环境调节 | / | √ |
|  | 5.1.9 | 地下车库CO监测 | / | √ |
| 评分项 | 5.2.1 | 空气污染物浓度 | 12 | 12 |
|  | 5.2.2 | 装修材料安全 | 8 | 8 |
|  | 5.2.3 | 水质安全 | 8 | 8 |
|  | 5.2.4 | 饮用水储水卫生 | 9 | 9 |
|  | 5.2.5 | 给排水管线标识 | 8 | 8 |
|  | 5.2.6 | 室内噪声级 | 8 | 4 |
|  | 5.2.7 | 构件隔声性能 | 10 | 8 |
|  | 5.2.8 | 天然采光 | 12 | 6 |
|  | 5.2.9 | 室内热湿环境 | 8 | 5 |
|  | 5.2.10 | 自然通风优化 | 8 | 5 |
|  | 5.2.11 | 可调节遮阳设施 | 9 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 73.0 |

#### 5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg

#### 5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

食堂屋顶上设置油烟净化器。 卫生间、餐厅设排风口，避免串味。 建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg

#### 5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：☑是，☐否；

饮用水储水设施每半年清洗  2   次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

#### 5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB50118 中的低限要求。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（ dB ） | 允许噪声级低限标准（ A 声级， dB ） |
| --- | --- | --- |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 低限标准限值 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会展中心与噪声敏感房间之间 | 隔墙 | 48 | 45 |
|  | 办公室 | 外墙 | 53 | 45 |
|  | 办公室与普通房间之间 | 隔墙 | 50 | 45 |
|  | 办公室与产生噪声房间之间 ​ | 隔墙 ​ | 48 | 45 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 [dB(A)] | 低限标准限值 [dB(A)] |
|  | 办公室​ | 顶板 | 56 | 小于75 |

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2 ）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）

3 ）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg 主要构件隔声性能检测报告：3建筑设计/ 改造后方案建筑构件隔声设计报告书.doc 噪声分析报告：3建筑设计/ 改造后方案室外噪声分析报告.doc

#### 5.1.5 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GBT20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GBT31831 的规定。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（ lx ） |  | 不舒适眩光 （ UGR/GR ） |  | 照度均匀度 （ U 0 ） |  | 一般显色指数 （ R a ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 文物修复室 | 550 | 450 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 标本制作室 | 550 | 450 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6​ | 80 | 80 |
| 书画装裱室 | 550 | 450 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6​ | 80 | 80 |
| 陈列室 | 300 | 300 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 展厅 | 300 | 300 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 库房 | 200 | 150 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 门厅 | 500 | 300 | 13 | 23 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

支架灯、灯盘采用 T5 管 LED 灯。 LED 的光效值不低于 90Lm/W 。显色指数 Ra ≥ 80 ；吸顶灯采用 T5 环形 LED 灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品： ☑ 是， ☐ 否 ；

LED 照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定： ☑ 是， ☐ 否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2 ）照明计算书；

3 ）产品说明书和产品型式检验报告；

4 ）现场检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 文物修复室 | 2 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |
| 标本制作室 | 2 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |
| 书画装裱室 | 2 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |
| 陈列室 | 8 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |
| 展厅 | 8 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |
| 库房 | 2 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |
| 门厅 | 8 | 26 | 20 | 60 | 80 | 35 | 30 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

#### 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构 屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板 外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  | 是 |
| 屋面 |  |  | 是 |
| 外窗 |  |  | 是 |
| 其他 |  |  | 是 |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  | 是 |
|  | 空调房间 |  |  | 是 |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  | 是 |
|  | 空调房间 |  |  | 是 |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  | 是 |
|  | 空调房间 |  |  | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg 节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.doc

#### 5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为   7245㎡  ，热环境可独立调节的面积为 5797㎡​  ，比例为  0.8 ​

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。 本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2 ）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

#### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

#### 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 3 | 6 |
|  |  | 低于20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为  二   类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 |  |
| 室内PM10年均浓度 |  |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

甲醛污染物使用空气净化器或者新风系统净化。卫生间异味：可将一小瓶风油精开盖后放于卫生间角落处，既可除臭又可驱蚊。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg

#### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 8 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 游离甲醛​ | <=0.5​ |
| 中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板​ | <=9mg/100g​ |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

主要是这几方面需要限量：溶剂型胶粘剂中有害物质限量；水基型胶粘剂中有害物质限量；内墙涂料有害物质限量；装修材料放射性核素标准；人造板及其制品中甲醛释放量限量；溶剂型木器涂料中有害物质限量。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：

#### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（ 8 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 | 8 |
| 2 | 除 生活饮用水供水系统 ， 未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 用水 类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | ☑ 符合 《 饮用净水水质标准 》 CJ 94 ☑ 符合 《 全自动连续 微 / 超 滤净水装置》 HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | ☑ 符合 《 生活热水水质标准 》 CJ /T 521 |
| 游泳池 水 | ☑ 符合 《 游泳池 水质标准》 CJ 244 |
| 采暖空调系统用水 | ☑ 符合 《 采暖空调 系统水质》 GB/T 29044 |
| 景观水体 | ☑ 符合 《 城市污水再生利用 景观 环境用水》 GB/T 18921 ☑ 符合 《 生活饮用水 卫生标准》 GB 5749 |
| 其他 | ☑ 符合 《 模块化 户内中水集成 系统 技术规程》 JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行 简要说明 ：

认真贯彻落实国家《生活饮用水卫生监督管理办法》，认真抓好落实，主动进行自查，积极整改到位。 二、制定和完善生活饮用水卫生管理组织制度。 三、每批次的桶装水，必需保证饮用水水质符合《生活饮用水水质卫生规范》要求。 四、每批次的桶装水必需是最新生产，以保证桶装水的质量。 五、定期对各饮水器进行消毒。 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《城市供水条例》、《生活饮用水卫生规范》、《生活饮用水卫生标准》的有关规定，制定以下生活饮用水卫生安全保障承诺书。 一、严格遵守国家和有关部门生活饮用水卫生安全法律、法规之规定，增强企业法人第一责任人意识; 二、严格执行《生活饮用水卫生规范》和《生活饮用水卫生标准》，保障生活饮用水安全; 三、严格使用经卫生行政部门批准的自来水消毒​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）给排水 竣工图纸 及说明文件；

2 ）水处理设备竣工图及运营使用情况；

3 ）各类用水 水质检测报告 。

实际提交材料：

#### 5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 | 4 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5 |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 |  |  |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 | 是 |
| 成品水箱的技术参数 | 采用304L不锈钢板、500*500模块​ |
| 成品水箱是否符合标准 | 是 |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

储水方式(是否用单独的容器储水)，储水器类型，储水器材质，储水器是否密闭有盖，储水器是否破裂或不卫生，储水器周边环境情况，储水器中水的气味和颜色以及主要用途，储水器取水容器的清洁状况及保存方式是否卫生，储水器是否定期清洁、消毒及清洗频率、清洗方式等。高位水池(水箱)采用混凝土和钢板红丹防锈材料建造，只有少数采用不锈钢和玻璃钢材料。进行好储水安全 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

#### 5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008，给出相应图标​.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

#### 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 4 |
| 2 |  | 达到高要求标准限值 | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：

本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）构件隔声性能检测报告；

3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；

4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg 主要构件隔声性能检测报告：3建筑设计/ 改造后方案建筑构件隔声设计报告书.doc 噪声分析报告：3建筑设计/ 改造后方案室外噪声分析报告.doc

#### 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 8 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

项目周边主要噪声源是道路交通噪声。 1.屋顶构造（1）：种植屋面（由上到下） 种植土 500mm＋PDS 防护虹吸排水收集系统 0mm＋弹性体（SBS）改性沥青耐根穿刺防水卷材 4mm＋SBS 改性沥青防水卷材 3mm＋1:3 水泥砂浆找平层 20mm＋难燃型挤塑聚苯板 40mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 10mm 2.屋顶构造（2 ）：上人平屋面（由上到下） C20 细石混凝土 50mm＋聚酯无纺布 1mm＋难燃型挤塑聚苯板 60mm＋SBS 改性沥青防水卷材 6mm＋1:2.5 水泥砂浆 20mm＋LC5.0 轻骨料混凝土 30mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 10mm 3.外墙构造（1 ）： 加气混凝土砌块+发泡水泥无机保温板（涂料饰面）（由外到内） 1:3 水泥砂浆 15mm＋加气混凝土砌块 200mm＋界面砂浆 1mm＋M5.0 加气混凝土专用抹面砂浆 5mm＋发泡水泥无机保温板 40mm＋抹面胶浆，中间压入一层耐碱网布 10mm＋柔性止水砂浆1mm 4.外墙构造（2 ）： 钢筋混凝土+发泡水泥无机保温板（由外到内） 1:3 水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋界面砂浆 1mm＋M5 预拌抹灰砂浆 5mm＋发泡水泥无机保温板 40mm＋抹面胶浆，中间压入一层耐碱网布 10mm＋柔性止水砂浆 1mm

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会展中心与噪声敏感房间之间​ | 隔墙 ​ | 48 | 47.5 | 50 |
|  | 办公室​ | 外墙 | 53 | 47.5 | 50 |
|  | 办公室与产生噪声房间之间​ | 隔墙 | 48 | 47.5 | 50 |
|  | 办公室与普通房间之间 | 隔墙 | 50 | 47.5 | 50 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |
|  | 办公室 | 顶板 | 56 | 70 | 65 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg 围护结构隔声性能检测和分析报告：3建筑设计/ 改造后方案建筑构件隔声设计报告书.doc

#### 5.2.8 充分利用天然光。（ 12 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少 60% 面积比例区域采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d |  | 9 | 0 |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60% | 3 | 6 |
|  |  | 地下空间平均采光系数 ≥0.5% 的面积与首层地下室面积的比例达到 10% 以上 | 3 |  |
|  |  | 主要功能空间至少 60% 面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d | 3 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  | 3 | 0 |
| 合计 |  |  | 12 | 6 |

2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。

本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光： 1 、作业区域避免直射阳光。 2 、室内人员的视觉背景不为窗口。 3 、采用室内遮挡措施。 4 、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。

采光达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积 （ m 2 ） | 内区面积 （ m 2 ） | 采光达标面积 （ m 2 ） | 达标比例 （ % ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 住宅主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d 面积 （ m 2 ） |  | 主要功能空间 面积 （ m 2 ） | 达标比例 （ % ） |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 公建主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d 面积 （ m 2 ） |  | 主要功能空间面积 （ m 2 ） | 达标比例 （ % ） |
|  | ​ |  |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2 ） 动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；

3 ） 公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg 公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告：3建筑设计/ 建筑采光分析报告书（公建区内采光）.doc

#### 5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑自然通风、复合通风： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 | 5 |
|  |  | 40% | 3 |  |
|  |  | 50% | 4 |  |
|  |  | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90%及以上 | 8 |  |
| 2 | ☐人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90% | 8 |  |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

空气温度在25℃左右时，脑力劳动的工作效率最高；低于18℃或高于28℃，工作效率急剧下降。如以25℃时的工作效率为100%，则35℃时只有50%，10℃时只有30%。卫生学将12℃作为建筑热环境的下限​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；

2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；

3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：

#### 5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 5 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| ☑公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☐寒冷 ☑夏热冬冷 ☐夏热冬暖 ☐温和

☐居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

☑公共建筑

进行了优化设计的部分：☐建筑空间 ☐平面布局 ☐构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为夏热冬冷区，建筑朝向为南北向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg

#### 5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 0 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度 （m） | 高度 （m） |  |  |  |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 技术图纸及设计说明cad.dwg