桂林理工大学改建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 桂林理工大学改建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 桂林理工大学 |
| 设计单位 | 桂林理工大学 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年3月10日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18378755384 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

# 建筑概况

| 地理位置 | 广西-桂林 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 25.32 |  |
| 东经 | 110.30 |  |
| 建筑名称 | 桂林理工大学改建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 4053.12 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 11.35 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 3.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 单层实体门 | 2.30 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 101798 | 4053.12 | 25.12 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3979.95 | 25.58 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 3001[办公-走廊] | 454 | 20 | 7608 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7623 | 16.8 |
|  | 3002[学校-教室] | 209 | 20 | 5885 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5957 | 28.5 |
|  | 3003[学校-教室] | 209 | 20 | 6391 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6443 | 30.9 |
|  | 3004[学校-教室] | 182 | 20 | 5606 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 30.9 |
|  | 3005[学校-教室] | 182 | 20 | 5713 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5787 | 31.8 |
|  | 3006[学校-教室] | 132 | 20 | 3359 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 25.7 |
|  | 3007[学校-教室] | 131 | 20 | 4352 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4391 | 33.5 |
|  | 3008[学校-教室] | 106 | 20 | 3018 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 28.6 |
|  | 3009[学校-教室] | 106 | 20 | 3005 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3018 | 28.4 |
|  | 3010,3011[学校-教室] | 105 | 20 | 2992 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3005 | 28.8 |
|  | 3012[学校-教室] | 104 | 20 | 2927 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 28.4 |
|  | 3013[学校-教室] | 104 | 20 | 3149 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 30.6 |
|  | 3014[办公-其它] | 79 | 20 | 2351 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2381 | 30.2 |
|  | 3015[学校-教室] | 78 | 20 | 3292 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3321 | 42.7 |
|  | 3016[办公-其它] | 55 | 20 | 2075 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 38.3 |
|  | 3017[学校-教室] | 53 | 20 | 2150 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2163 | 40.6 |
|  | 3018[学校-教室] | 53 | 20 | 1947 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 37.0 |
|  | 3019[办公-其它] | 53 | 20 | 1774 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 34.1 |
|  | 3020[学校-教室] | 52 | 20 | 1599 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 30.8 |
|  | 3021[办公-其它] | 52 | 20 | 1936 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 37.9 |
|  | 合计 | 2604 |  | 74121 | 611 | 0 | 0 |  | 74732 | 28.7 |
| 2层 | 2001[办公-走廊] | 227 | 20 | 1513 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1517 | 6.7 |
|  | 2002[学校-教室] | 104 | 20 | 2020 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 19.8 |
|  | 2003[学校-教室] | 104 | 20 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 20.3 |
|  | 2004[学校-教室] | 79 | 20 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1589 | 20.2 |
|  | 2005[学校-教室] | 78 | 20 | 1515 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 19.8 |
|  | 2006[学校-教室] | 54 | 20 | 804 | 13 | 0 | 0 | 0 | 817 | 15.2 |
|  | 2007[学校-教室] | 53 | 20 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 28.4 |
|  | 2008,2009[学校-教室] | 52 | 20 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 20.2 |
|  | 2010,2011[学校-教室] | 52 | 20 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 20.2 |
|  | 2012[学校-教室] | 52 | 20 | 788 | 13 | 0 | 0 | 0 | 800 | 15.3 |
|  | 2013,2014[学校-教室] | 52 | 20 | 1010 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 19.8 |
|  | 2015[学校-教室] | 51 | 20 | 1436 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 28.6 |
|  | 2016[学校-教室] | 28 | 20 | 966 | 13 | 0 | 0 | 0 | 978 | 34.7 |
|  | 2017[办公-其它] | 27 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 20.0 |
|  | 2018[学校-教室] | 27 | 20 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 36.5 |
|  | 2019[办公-其它] | 27 | 20 | 511 | 13 | 0 | 0 | 0 | 523 | 19.7 |
|  | 2020[学校-教室] | 26 | 20 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 20.2 |
|  | 2021[办公-其它] | 26 | 20 | 691 | 13 | 0 | 0 | 0 | 703 | 27.0 |
|  | 2022[办公-其它] | 26 | 20 | 685 | 13 | 0 | 0 | 0 | 698 | 27.3 |
|  | 2023[学校-教室] | 25 | 20 | 488 | 13 | 0 | 0 | 0 | 501 | 20.4 |
|  | 合计 | 1326 |  | 24909 | 258 | 0 | 0 |  | 25167 | 19.0 |
| 3层 | 3022[办公-其它] | 26 | 20 | 1044 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 41.3 |
|  | 3023[学校-教室] | 25 | 20 | 832 | 11 | 0 | 0 | 0 | 844 | 34.4 |
|  | 合计 | 50 |  | 1876 | 23 | 0 | 0 |  | 1899 | 37.9 |
| 总计 |  | 3980 |  | 100906 | 892 | 0 | 0 |  | 101798 | 25.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 3001[办公-走廊] | 东外墙 | 4.51 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 86.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
|  | 西外墙 | 4.51 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 86.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.00 | 82.1 |
|  | 东外墙 | 3.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 68.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 西外墙 | 3.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 68.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 东外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 248.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.3 |
|  | 西外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 248.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.3 |
|  | 东外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 248.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.2 |
|  | 西外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 248.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.2 |
|  | 内墙 | 31.27 | 1.93 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1023.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1023.2 | 0.00 | 1023.2 |
|  | 内墙 | 27.79 | 1.93 | 20 | 17.0 | 1.0 | 909.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.5 | 0.00 | 909.5 |
|  | 非周边地面 | 203.48 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1037.8 |  |  | 0.00 | 1037.8 | 0.00 | 1038.3 |
|  | 周边地面 | 23.60 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 208.6 |  |  | 0.00 | 208.6 | 0.00 | 208.7 |
|  | 屋顶 | 227.08 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 3188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3188.7 | 0.00 | 3188.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7623 |
| 3002[学校-教室] | 南外墙 | 45.18 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 864.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 735.1 | 0.00 | 735.5 |
|  | 北外墙 | 38.14 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 730.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 766.7 | 0.00 | 766.7 |
|  | 南外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1193.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1014.4 | 0.00 | 1014.9 |
|  | 北外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1193.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1253.1 | 0.00 | 1253.1 |
|  | 非周边地面 | 73.32 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 373.9 |  |  | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 374.1 |
|  | 周边地面 | 31.20 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 275.8 |  |  | 0.00 | 275.8 | 0.00 | 275.9 |
|  | 屋顶 | 104.33 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1465.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1465.1 | 0.00 | 1465.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5957 |
| 3003[学校-教室] | 北外墙 | 45.18 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 864.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 908.0 | 0.00 | 908.5 |
|  | 南外墙 | 26.03 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 498.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 423.5 | 0.00 | 423.5 |
|  | 北外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1193.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1253.1 | 0.00 | 1253.7 |
|  | 南外窗 | 30.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1989.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1690.7 | 0.00 | 1690.7 |
|  | 非周边地面 | 73.32 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 373.9 |  |  | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 374.1 |
|  | 周边地面 | 31.20 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 275.8 |  |  | 0.00 | 275.8 | 0.00 | 275.9 |
|  | 屋顶 | 104.28 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1464.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.3 | 0.00 | 1464.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6443 |
| 3004[学校-教室] | 南外墙 | 44.53 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 852.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 724.6 | 0.00 | 724.9 |
|  | 西外墙 | 27.14 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 519.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.4 | 0.00 | 493.7 |
|  | 南外墙 | 19.75 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 378.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 321.3 | 0.00 | 321.3 |
|  | 南外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1193.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1014.4 | 0.00 | 1014.9 |
|  | 南外窗 | 22.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1491.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1268.0 | 0.00 | 1268.0 |
|  | 非周边地面 | 63.17 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 322.2 |  |  | 0.00 | 322.2 | 0.00 | 322.3 |
|  | 周边地面 | 40.28 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 356.1 |  |  | 0.00 | 356.1 | 0.00 | 356.3 |
|  | 屋顶 | 78.63 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1104.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1104.1 | 0.00 | 1104.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5632 |
| 3005[学校-教室] | 西外墙 | 27.14 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 519.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.4 | 0.00 | 493.7 |
|  | 北外墙 | 49.03 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 938.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 985.5 | 0.00 | 986.0 |
|  | 北外墙 | 28.64 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 548.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.6 | 0.00 | 575.6 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 895.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 939.8 | 0.00 | 940.3 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 895.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 939.8 | 0.00 | 939.8 |
|  | 非周边地面 | 63.17 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 322.2 |  |  | 0.00 | 322.2 | 0.00 | 322.3 |
|  | 周边地面 | 40.28 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 356.1 |  |  | 0.00 | 356.1 | 0.00 | 356.3 |
|  | 屋顶 | 78.30 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1099.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1099.5 | 0.00 | 1099.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5787 |
| 3006[学校-教室] | 南外墙 | 33.89 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 648.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 551.4 | 0.00 | 551.6 |
|  | 北外墙 | 24.42 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 467.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 490.9 | 0.00 | 490.9 |
|  | 南外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 895.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 760.8 | 0.00 | 761.2 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 非周边地面 | 54.99 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 280.5 |  |  | 0.00 | 280.5 | 0.00 | 280.6 |
|  | 周边地面 | 23.40 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 206.9 |  |  | 0.00 | 206.9 | 0.00 | 207.0 |
|  | 屋顶 | 53.75 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 754.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.7 | 0.00 | 754.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3390 |
| 3007[学校-教室] | 北外墙 | 33.89 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 648.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 681.1 | 0.00 | 681.4 |
|  | 南外墙 | 13.36 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 255.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 217.4 | 0.00 | 217.4 |
|  | 西外墙 | 24.12 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.6 | 0.00 | 438.6 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 895.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 939.8 | 0.00 | 940.3 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 非周边地面 | 54.99 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 280.5 |  |  | 0.00 | 280.5 | 0.00 | 280.6 |
|  | 周边地面 | 23.40 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 206.9 |  |  | 0.00 | 206.9 | 0.00 | 207.0 |
|  | 屋顶 | 52.79 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 741.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.2 | 0.00 | 741.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4391 |
| 3008[学校-教室] | 南外墙 | 23.56 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 451.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 383.6 |
|  | 南外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 250.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.00 | 212.9 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 507.2 | 0.00 | 507.4 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 非周边地面 | 37.79 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 192.7 |  |  | 0.00 | 192.7 | 0.00 | 192.8 |
|  | 周边地面 | 16.08 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 142.1 |  |  | 0.00 | 142.1 | 0.00 | 142.2 |
|  | 屋顶 | 52.27 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 733.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.9 | 0.00 | 733.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3031 |
| 3009[学校-教室] | 北外墙 | 28.06 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 537.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.0 | 0.00 | 564.3 |
|  | 南外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 250.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.00 | 212.9 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.4 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 非周边地面 | 37.79 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 192.7 |  |  | 0.00 | 192.7 | 0.00 | 192.8 |
|  | 周边地面 | 16.08 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 142.1 |  |  | 0.00 | 142.1 | 0.00 | 142.2 |
|  | 屋顶 | 52.27 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 733.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.9 | 0.00 | 733.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3018 |
| 3010,3011[学校-教室] | 南外墙 | 22.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 432.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 367.6 | 0.00 | 367.7 |
|  | 南外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 250.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 507.2 | 0.00 | 507.4 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 非周边地面 | 36.66 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 187.0 |  |  | 0.00 | 187.0 | 0.00 | 187.1 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 137.9 |  |  | 0.00 | 137.9 | 0.00 | 138.0 |
|  | 屋顶 | 52.26 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 733.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.8 | 0.00 | 733.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005 |
| 3012[学校-教室] | 北外墙 | 22.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 432.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.0 | 0.00 | 454.3 |
|  | 北外墙 | 23.60 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 451.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.4 | 0.00 | 474.4 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.8 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 非周边地面 | 36.66 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 187.0 |  |  | 0.00 | 187.0 | 0.00 | 187.1 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 137.9 |  |  | 0.00 | 137.9 | 0.00 | 138.0 |
|  | 屋顶 | 52.22 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 733.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.3 | 0.00 | 733.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2964 |
| 3013[学校-教室] | 北外墙 | 22.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 432.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 454.0 | 0.00 | 454.3 |
|  | 北外墙 | 19.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 365.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.5 | 0.00 | 383.5 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.8 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.5 |
|  | 非周边地面 | 36.66 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 187.0 |  |  | 0.00 | 187.0 | 0.00 | 187.1 |
|  | 周边地面 | 15.60 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 137.9 |  |  | 0.00 | 137.9 | 0.00 | 138.0 |
|  | 屋顶 | 52.18 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 732.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.7 | 0.00 | 732.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3198 |
| 3014[办公-其它] | 南外墙 | 11.62 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 222.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.1 |
|  | 北外墙 | 19.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 365.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.5 | 0.00 | 383.5 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.6 | 0.00 | 253.7 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.5 |
|  | 非周边地面 | 18.71 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 95.4 |  |  | 0.00 | 95.4 | 0.00 | 95.4 |
|  | 周边地面 | 7.96 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 70.4 |  |  | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 屋顶 | 52.18 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 732.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.7 | 0.00 | 732.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2381 |
| 3015[学校-教室] | 南外墙 | 11.62 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 222.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.1 |
|  | 东外墙 | 27.14 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 519.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.4 | 0.00 | 493.7 |
|  | 西外墙 | 24.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.0 | 0.00 | 438.0 |
|  | 北外墙 | 18.51 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 354.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.6 | 0.00 | 253.7 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.5 |
|  | 非周边地面 | 9.31 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 47.5 |  |  | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 周边地面 | 17.36 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 153.5 |  |  | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 屋顶 | 51.11 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 717.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.7 | 0.00 | 717.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3321 |
| 3016[办公-其它] | 北外墙 | 11.62 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 222.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.5 | 0.00 | 233.6 |
|  | 东外墙 | 24.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.0 | 0.00 | 438.0 |
|  | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.5 | 0.00 | 214.5 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.4 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 非周边地面 | 18.71 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 95.4 |  |  | 0.00 | 95.4 | 0.00 | 95.4 |
|  | 周边地面 | 7.96 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 70.4 |  |  | 0.00 | 70.4 | 0.00 | 70.4 |
|  | 屋顶 | 28.20 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 396.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.0 | 0.00 | 396.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099 |
| 3017[学校-教室] | 东外墙 | 27.14 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 519.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.4 | 0.00 | 493.7 |
|  | 北外墙 | 11.62 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 222.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 233.5 | 0.00 | 233.6 |
|  | 南外墙 | 6.83 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 130.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.00 | 111.1 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.4 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 497.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 非周边地面 | 9.31 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 47.5 |  |  | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 周边地面 | 17.36 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 153.5 |  |  | 0.00 | 153.5 | 0.00 | 153.5 |
|  | 屋顶 | 26.67 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 374.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.4 | 0.00 | 374.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2163 |
| 3018[学校-教室] | 南外墙 | 11.30 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 216.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 183.8 | 0.00 | 183.9 |
|  | 南外墙 | 6.83 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 130.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.00 | 111.1 |
|  | 东外墙 | 24.12 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.6 | 0.00 | 438.6 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 253.6 | 0.00 | 253.7 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 497.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 非周边地面 | 18.33 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 93.5 |  |  | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 69.0 |  |  | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
|  | 屋顶 | 26.67 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 374.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.4 | 0.00 | 374.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1954 |
| 3019[办公-其它] | 北外墙 | 7.55 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 144.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 151.7 |
|  | 北外墙 | 9.83 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 188.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
|  | 北外窗 | 8.25 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.6 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 非周边地面 | 18.33 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 93.5 |  |  | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 69.0 |  |  | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
|  | 屋顶 | 26.63 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 373.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 373.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798 |
| 3020[学校-教室] | 北外墙 | 11.30 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 216.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.0 | 0.00 | 227.1 |
|  | 南外墙 | 6.54 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 125.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.4 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 497.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 非周边地面 | 18.33 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 93.5 |  |  | 0.00 | 93.5 | 0.00 | 93.5 |
|  | 周边地面 | 7.80 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 69.0 |  |  | 0.00 | 69.0 | 0.00 | 69.0 |
|  | 屋顶 | 26.13 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 366.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.9 | 0.00 | 366.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1612 |
| 3021[办公-其它] | 北外墙 | 7.22 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 138.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.1 | 0.00 | 145.2 |
|  | 北外墙 | 5.79 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 110.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.4 | 0.00 | 116.4 |
|  | 北外窗 | 8.25 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.6 |
|  | 北外窗 | 8.25 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.3 |
|  | 非周边地面 | 17.95 | 0.30 | 20 | 17.0 | 1.0 | 91.6 |  |  | 0.00 | 91.6 | 0.00 | 91.6 |
|  | 周边地面 | 7.64 | 0.52 | 20 | 17.0 | 1.0 | 67.5 |  |  | 0.00 | 67.5 | 0.00 | 67.6 |
|  | 屋顶 | 26.09 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 366.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.4 | 0.00 | 366.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74732 |
| 2001[办公-走廊] | 东外墙 | 3.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 68.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 西外墙 | 3.59 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 68.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 东外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 248.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.2 |
|  | 西外窗 | 3.75 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 248.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 236.2 | 0.00 | 236.2 |
|  | 内墙 | 27.79 | 1.93 | 20 | 17.0 | 1.0 | 909.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.5 | 0.00 | 909.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517 |
| 2002[学校-教室] | 北外墙 | 38.14 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 730.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 766.7 | 0.00 | 766.7 |
|  | 北外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1193.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1253.1 | 0.00 | 1253.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2070 |
| 2003[学校-教室] | 南外墙 | 26.03 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 498.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 423.5 | 0.00 | 423.5 |
|  | 南外窗 | 30.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1989.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1690.7 | 0.00 | 1690.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2114 |
| 2004[学校-教室] | 南外墙 | 19.75 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 378.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 321.3 | 0.00 | 321.3 |
|  | 南外窗 | 22.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 1491.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1268.0 | 0.00 | 1268.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589 |
| 2005[学校-教室] | 北外墙 | 28.64 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 548.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.6 | 0.00 | 575.6 |
|  | 北外窗 | 13.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 895.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 939.8 | 0.00 | 939.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1553 |
| 2006[学校-教室] | 北外墙 | 24.42 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 467.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 490.9 | 0.00 | 490.9 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 |
| 2007[学校-教室] | 南外墙 | 13.36 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 255.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 217.4 | 0.00 | 217.4 |
|  | 西外墙 | 24.12 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.6 | 0.00 | 438.6 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1501 |
| 2008,2009[学校-教室] | 南外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 250.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.9 | 0.00 | 212.9 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058 |
| 2010,2011[学校-教室] | 南外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 250.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 212.8 | 0.00 | 212.8 |
|  | 南外窗 | 15.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 994.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 845.3 | 0.00 | 845.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058 |
| 2012[学校-教室] | 北外墙 | 23.60 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 451.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.4 | 0.00 | 474.4 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 2013,2014[学校-教室] | 北外墙 | 19.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 365.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.5 | 0.00 | 383.5 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |
| 2015[学校-教室] | 西外墙 | 24.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.0 | 0.00 | 438.0 |
|  | 北外墙 | 18.51 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 354.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.9 | 0.00 | 371.9 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 596.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 626.5 | 0.00 | 626.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1462 |
| 2016[学校-教室] | 东外墙 | 24.08 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.0 | 0.00 | 438.0 |
|  | 北外墙 | 10.67 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 204.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.5 | 0.00 | 214.5 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978 |
| 2017[办公-其它] | 南外墙 | 6.83 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 130.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.00 | 111.1 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 497.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 |
| 2018[学校-教室] | 南外墙 | 6.83 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 130.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.1 | 0.00 | 111.1 |
|  | 东外墙 | 24.12 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 461.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 438.6 | 0.00 | 438.6 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 497.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 |
| 2019[办公-其它] | 北外墙 | 9.83 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 188.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.5 | 0.00 | 197.5 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 |
| 2020[学校-教室] | 南外墙 | 6.54 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 125.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.4 |
|  | 南外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 497.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 422.7 | 0.00 | 422.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 |
| 2021[办公-其它] | 北外墙 | 5.79 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 110.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.4 | 0.00 | 116.4 |
|  | 北外窗 | 8.25 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 |
| 2022[办公-其它] | 北外墙 | 5.50 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 105.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
|  | 北外窗 | 8.25 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 |
| 2023[学校-教室] | 北外墙 | 8.69 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 166.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.7 | 0.00 | 174.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25167 |
| 3022[办公-其它] | 屋顶 | 25.56 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 358.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.9 | 0.00 | 358.9 |
|  | 北外墙 | 5.50 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 105.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
|  | 北外窗 | 8.25 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 574.3 | 0.00 | 574.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055 |
| 3023[学校-教室] | 屋顶 | 24.52 | 0.83 | 20 | 17.0 | 1.0 | 344.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.3 | 0.00 | 344.3 |
|  | 北外墙 | 8.69 | 1.13 | 20 | 17.0 | 1.0 | 166.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 174.7 | 0.00 | 174.7 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 17.0 | 1.0 | 298.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1899 |
| 桂林理工大学改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101798 |