7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：     Ⅲ区            
建筑体形系数：   0.53

执行的建筑节能标准：   《四川省居住建筑节能65%设计导则》  
建筑朝向：      北向角度40°

围护结构热工性能指标：

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.53 |  |  |  | ☑ |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.50 |  |  |  | ☑ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.76 |  |  |  | ☑ |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 1.80 |  |  |  | ☑ |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | 0.38 |  |  |  | ☑ |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 0.87 |  |  |  | ☑ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) | ☑ |
|  | 南向 | 0.13 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | ☑ |
|  | 北向 | 0.43 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | ☑ |
|  | 东向 | 0.19 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | ☑ |
|  | 西向 | 0.10 | 1.40 | 0.47 | 0.47 | ☑ |

外墙热工参数

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 447.56 | 0.818 | 0.79 | 2.93 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 85.12 | 0.156 | 0.65 | 3.33 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 14.64 | 0.027 | 0.58 | 3.25 |
| 合计 |  | 547.32 | 1.000 | 0.76 | 3.00 |
| 考虑热桥后D | 3.00 × 1.00 = 3.00 |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》第4.1.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K值应当符合表4.1.1-3的要求(K≤0.90) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

楼梯间隔墙热工参数

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 25 | 0.028 | 0.400 | 1.20 | 0.744 | 0.357 |
| 烧结页岩砖(240） | 240 | 0.870 | 11.116 | 1.00 | 0.276 | 3.066 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 293 | － | － | － | 1.050 | 3.765 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》第4.1.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.1.1-3的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工参数

| 楼层 | 房间编号 | 房间功能 | 外窗K限值 | 朝向 | 外窗编号 | 外窗面积 | 构造编号 | 外窗K | 窗墙K结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 活动室 | 3.50 | 南向 | C1215 | 1.80 | 18 | 1.40 | 满足 |
|  |  |  |  | 东向 | C1215 | 1.80 | 18 | 1.40 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《四川省居住建筑节能65%设计导则》第4.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 不同朝向外窗传热系数应符合表4.1.2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

只列出一个达标房间

​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书(改造后).docx