建筑节能计算报告书

（居住建筑－综合权衡）

	工程名称：
	西安交通大学城市学院21#学生宿舍

	设计编号：
	20090608

	建设单位：
	西安交通大学城市学院

	设计单位：
	深圳市清华苑建筑设计有限公司

	节能计算单位：
	深圳市清华苑建筑设计有限公司

	计 算 人：
	沈援锋

	校 对 人：
	李粤炜

	审 核 人：
	刘抚巨

	计算日期：
	2009年12月19日


	计算软件名称
	建筑节能设计分析软件TH-BECS2010

	鉴定情况
	建设部科技项目验收证书  建科验字[2005]第008号

	软件版本
	20090911

	软件开发单位
	深圳市斯维尔科技有限公司

	服务热线
	全国统一服务热线 95105705


一、 建筑概况

	地理位置
	陕西省-西安

	工程名称
	西安交通大学城市学院21#学生宿舍

	建筑面积
	地上16368㎡，地下0㎡

	建筑高度
	地上22.7 m，地下0.0 m

	建筑层数
	地上6层，地下0层

	北向角度
	98度

	所属结构体系
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2、 计算依据

1. 标准1：《西安市居住建筑节能设计标准》(DBJ61-44-2007)

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

3. 标准3：《建筑外窗气密性分级及检测方法》（GB/T7107-2002）

4. 标准4：《陕西省民用建筑节能设计导则》（2005-10-15颁布）

3、 有关说明

4、 工程材料
	材料名称
	编

号
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	Kg/m3
	J/(Kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	1
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	18
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	4
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	10
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	26
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	加气混凝土砌块
	27
	0.220
	3.601
	700.0
	1158.0
	0.0000
	


5、 体型系数
	外表面积
	14046.19

	建筑体积
	61354.15

	体型系数
	0.23

	建筑形状
	条状


6、 窗墙比
1、窗墙比

	朝向
	窗面积（㎡）
	墙面积（㎡）
	窗墙比

	东向
	680.02
	2013.62
	0.34

	西向
	377.06
	2013.62
	0.19

	南向
	1075.74
	3048.93
	0.35

	北向
	1048.47
	3048.93
	0.34

	平均
	3181.29
	10125.10
	0.31


2、外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
	合计面积

	东向

680.02
	C13
	2.20×2.05
	2~5
	8
	4.51
	36.08

	
	C14
	0.50×1.85
	2~5
	64
	0.93
	59.20

	
	C15
	3.85×2.75
	2~5
	8
	10.59
	84.70

	
	C16
	0.80×3.60
	2~5
	8
	2.88
	23.04

	
	C16
	0.80×2.95
	6
	2
	2.36
	4.72

	
	C17
	0.90×3.60
	2~5
	48
	3.24
	155.52

	
	C17
	0.90×2.95
	6
	12
	2.66
	31.86

	
	C18
	1.00×3.60
	2~5
	16
	3.60
	57.60

	
	C18
	1.00×2.95
	6
	4
	2.95
	11.80

	
	C24
	2.20×2.05
	6
	2
	4.51
	9.02

	
	C25
	0.50×1.85
	6
	16
	0.93
	14.80

	
	C26
	3.85×2.95
	6
	2
	11.36
	22.71

	
	C29
	2.00×3.35
	1
	1
	6.70
	6.70

	
	C30
	3.00×3.45
	1
	1
	10.35
	10.35

	
	C31
	3.40×3.45
	1
	1
	11.73
	11.73

	
	C3437
	3.70×3.65
	1
	1
	13.50
	13.50

	
	C4
	2.20×2.95
	1
	2
	6.49
	12.98

	
	MLC1
	7.60×3.65
	1
	1
	27.74
	27.74

	
	MLC2
	1.85×3.65
	1
	1
	6.75
	6.75

	
	MLc3
	7.00×3.65
	1
	1
	25.55
	25.55

	
	MLC4
	3.40×3.65
	1
	2
	12.41
	24.82

	
	MLC5
	3.85×3.65
	1
	1
	14.05
	14.05

	
	MLC6
	4.05×3.65
	1
	1
	14.78
	14.78

	西向

377.06
	C10
	0.60×1.95
	2~5
	24
	1.17
	28.08

	
	C11
	1.60×1.95
	2~5
	16
	3.12
	49.92

	
	C11a
	1.40×1.95
	2~5
	8
	2.73
	21.84

	
	C13
	2.20×2.05
	1~5
	9
	4.51
	40.59

	
	C15a
	3.85×2.85
	2~5
	8
	10.97
	87.78

	
	C2
	1.50×3.45
	1
	10
	5.18
	51.75

	
	C21
	0.60×2.15
	6
	6
	1.29
	7.74

	
	C22
	1.60×2.15
	6
	4
	3.44
	13.76

	
	C22a
	1.40×2.15
	6
	2
	3.01
	6.02

	
	C24
	2.20×2.05
	6
	2
	4.51
	9.02

	
	C26a
	3.85×3.05
	6
	2
	11.74
	23.49

	
	C4037
	3.85×3.65
	1
	2
	14.05
	28.10

	
	C7
	1.30×3.45
	1
	2
	4.48
	8.97

	南向

1075.74
	C1
	0.60×3.45
	1
	10
	2.07
	20.70

	
	C10
	0.60×1.95
	2~5
	96
	1.17
	112.32

	
	C11
	1.60×1.95
	2~5
	96
	3.12
	299.52

	
	C12
	0.70×2.85
	2~5
	8
	2.00
	15.96

	
	C19
	3.20×2.85
	2~6
	15
	9.12
	136.80

	
	C2
	1.50×3.45
	1
	30
	5.17
	155.25

	
	C20
	0.60×3.05
	6
	16
	1.83
	29.28

	
	C21
	0.60×2.15
	6
	25
	1.29
	32.25

	
	C22
	1.60×2.15
	6
	25
	3.44
	86.00

	
	C23
	0.70×3.05
	6
	2
	2.14
	4.27

	
	C3
	0.70×3.45
	1
	2
	2.42
	4.83

	
	C5
	3.20×3.45
	1
	1
	11.04
	11.04

	
	C9
	0.60×2.85
	2~5
	64
	1.71
	109.44

	
	MLC8
	3.20×3.75
	1
	1
	12.00
	12.00

	
	MLC9
	6.40×3.60
	3~4
	2
	23.04
	46.08

	北向

1048.47
	C1
	0.60×3.45
	1
	10
	2.07
	20.70

	
	C10
	0.60×1.95
	2~5
	100
	1.17
	117.00

	
	C11
	1.60×1.95
	2~5
	100
	3.12
	312.00

	
	C11
	1.60×2.15
	6
	1
	3.44
	3.44

	
	C12
	0.70×2.85
	2~5
	8
	1.99
	15.96

	
	C19
	3.20×2.85
	2~6
	15
	9.12
	136.80

	
	C2
	1.50×3.45
	1
	28
	5.18
	144.90

	
	C20
	0.60×3.05
	6
	16
	1.83
	29.28

	
	C21
	0.60×2.15
	6
	25
	1.29
	32.25

	
	C22
	1.60×2.15
	6
	24
	3.44
	82.56

	
	C23
	0.70×3.05
	6
	2
	2.13
	4.27

	
	C3
	0.70×3.45
	1
	2
	2.42
	4.83

	
	C5
	3.20×3.45
	1
	1
	11.04
	11.04

	
	C9
	0.60×2.85
	2~5
	64
	1.71
	109.44

	
	MLC8
	3.20×3.75
	1
	2
	12.00
	24.00


7、 屋顶构造
（一）屋顶相关构造

1.　挤塑聚苯板+加气砼＋钢筋砼

	材料名称

（由外到内）
	材料编号
	序号
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	10
	1
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	水泥砂浆
	1
	2
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	3
	40
	0.030
	0.320
	1.20
	1.111
	0.427

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	26
	4
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	4
	5
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	18
	6
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	
	－
	320
	－
	－
	－
	1.616
	3.818

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.57


（二）屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	挤塑聚苯板+加气砼＋钢筋砼
	2938.61
	1.000
	0.57
	3.82


8、 外墙构造
（一）外墙相关构造

1.　外墙：外-挤塑聚苯板+加气混凝土砌块

	材料名称

（由外到内）
	材料编号
	序号
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	1
	1
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	2
	25
	0.030
	0.320
	1.20
	0.694
	0.267

	水泥砂浆
	1
	3
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	27
	4
	200
	0.220
	3.601
	1.25
	0.727
	3.274

	石灰砂浆
	18
	5
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	
	－
	270
	－
	－
	－
	1.473
	4.095

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.62


2.　梁柱：挤塑聚苯板＋钢筋砼

	材料名称

（由外到内）
	材料编号
	序号
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	1
	1
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	2
	25
	0.030
	0.320
	1.20
	0.694
	0.267

	水泥砂浆
	1
	3
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	4
	4
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	18
	5
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	
	－
	270
	－
	－
	－
	0.861
	2.798

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.99


（二）外墙平均热工特性

1.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	柱子
	194.11
	0.144
	0.99
	2.80

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	梁
	376.97
	0.279
	0.99
	2.80

	外-挤塑聚苯板+加气混凝土砌块
	外墙
	781.40
	0.578
	0.62
	4.09

	合计
	
	1352.48
	1.000
	0.77
	3.55


2.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	柱子
	190.42
	0.117
	0.99
	2.80

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	梁
	372.32
	0.228
	0.99
	2.80

	外-挤塑聚苯板+加气混凝土砌块
	外墙
	1071.04
	0.656
	0.62
	4.09

	合计
	
	1633.77
	1.000
	0.74
	3.65


3.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	柱子
	305.10
	0.155
	0.99
	2.80

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	梁
	537.50
	0.272
	0.99
	2.80

	外-挤塑聚苯板+加气混凝土砌块
	外墙
	1131.23
	0.573
	0.62
	4.09

	合计
	
	1973.83
	1.000
	0.78
	3.54


4.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	柱子
	310.77
	0.155
	0.99
	2.80

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	梁
	553.68
	0.277
	0.99
	2.80

	外-挤塑聚苯板+加气混凝土砌块
	外墙
	1136.17
	0.568
	0.62
	4.09

	合计
	
	2000.62
	1.000
	0.78
	3.53


4.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	外-挤塑聚苯板+加气混凝土砌块
	外墙
	4119.84
	0.592
	0.62
	4.09

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	梁
	1840.47
	0.264
	0.99
	2.80

	挤塑聚苯板＋钢筋砼
	柱子
	1000.40
	0.144
	0.99
	2.80

	合计
	
	6960.70
	1.000
	0.77
	3.57


9、 采暖和不采暖房间隔墙
本工程无此项内容

10、 不采暖楼梯间户门
本工程无此项内容

11、 外窗热工
（一）外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	塑钢中空玻璃窗(空气间层9mm)
	18
	2.70
	0.60
	0.800
	《西安市居住建筑节能设计标准》


（二）总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比

	东向
	680.02
	2.70
	0.60
	0.34

	西向
	377.06
	2.70
	0.60
	0.19

	南向
	1075.74
	2.70
	0.60
	0.35

	北向
	1048.47
	2.70
	0.60
	0.34

	综合平均
	3181.29
	2.70
	0.60
	0.31


12、 凸窗板
（一）凸窗顶板

本工程无此项内容

（二）凸窗侧板

本工程无此项内容

（三）凸窗底板

本工程无此项内容

13、 阳台门
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	面积
	备注

	1
	木（塑料）框—双层玻璃门（玻璃比例不限）
	16
	2.50
	3.15
	

	综合平均
	
	2.50
	3.15
	


14、 挑空楼板
（一）挑空楼板相关构造

1.　挤塑聚苯板+钢筋砼

	材料名称

（由外到内）
	材料编号
	序号
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	1
	1
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	4
	2
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	水泥砂浆
	1
	3
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	22
	4
	25
	0.030
	0.320
	1.20
	0.694
	0.267

	水泥砂浆
	1
	5
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	
	－
	170
	－
	－
	－
	0.800
	1.805

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.05


（二）挑空楼板平均热工特性

	构造名称
	面积(m2)
	面积所占比例
	传热系数K

W / (㎡K)
	热惰性指标D

	挤塑聚苯板+钢筋砼
	908.43
	1.000
	1.05
	1.80


15、 采暖与非采暖楼板
本工程无此项内容

16、 非周边地面构造
（一）非周边地面相关构造

1.　混凝土120不保温地面

	材料名称
	材料编号
	序号
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	1
	1
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	4
	2
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	
	－
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温层∑R

R为λ*α<1.16的材料热阻
	0.022

	传热系数K=1/(1/0.30+∑R)
	0.30


17、 周边地面构造
（一）周边地面相关构造

1.　混凝土120不保温地面

	材料名称
	材料编号
	序号
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	
	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	1
	1
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	4
	2
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	
	－
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温层∑R

R为λ*α<1.16的材料热阻
	0.022

	传热系数K=1/(1/0.52+∑R)
	0.51


18、 外窗气密性
	层数
	1～6层
	7层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《标准4》第4.3.4条，分级与检测方法《标准3》
	《标准4》第3.3.4条，分级与检测方法《标准3》

	标准要求
	1～6层外窗气密性不应低于《标准3》的3级
	7层以及7层以上外窗气密性不应低于《标准3》的4级

	是否符合标准要求
	－
	－


19、 综合权衡
	
	设计建筑
	限值

	耗热量指标(W/㎡)
	13.65
	14.20

	耗煤量指标(kg/㎡)
	6.58
	6.84

	标准依据
	《标准1》3.0.7

	标准要求
	不同地区采暖耗热量指标应符合表3.3

	结论
	满足


20、 结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	外窗气密性
	满足

	2
	综合权衡
	满足

	结论
	满足








第 11 页 共 11 页

