电气方案设计说明

一、设计范围

1、10/0.4kV供配电系统设计；

2、动力、照明配电设计；

3、防雷与接地系统设计；

4、火灾自动报警及消防联动系统设计；

5、智能化系统设计（属专项设计内容），包含如下系统：

（1）医院业务系统（候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统等）；

（2）智能化集成系统（IBMS系统）；

（3）信息设施系统（综合布线系统、信息网络系统、无线网络系统、公共广播系统、会议系统、信息引导及发布系统）；

（4）安全技术防范系统；

（5）机房工程。

二、供电方案

1、供电电源：本工程由市政电网引来两路相互独立的10KV供电电源，平时两路市电各带50%负荷，当其中一路断电，另一路应能带100%负荷。应急电源采用柴油发电机组，为维持生命安全的一级负荷中特别重要负荷提供备用电源。

2、用电容量：本工程用电总容量约为16000kVA（不含充电桩）

3、变电所设置：以深入负荷中心为原则，中心变电所位于门诊医技楼地下一层，负责门诊医技楼、感染楼及康复体检中心用电，内科住院部、外科住院部在地下一层分别单独设置分变电所，负责教学公寓及后勤办公楼、科研办公楼用电。

三、防雷与接地系统：按照建筑物的功能、使用特性和建筑物年雷击次数，我们确定门诊医技楼、住院楼为二类防雷建筑，其他附属建筑均为三类防雷建筑。本工程供电系统接地形式采用TN-S系统。

四、火灾自动报警及消防联动系统：本工程采用集中报警系统，消防控制室位于门诊医技楼一层。

五、人防电气设计：本工程为核五常五甲类二等人员掩蔽所。平时电源由非人防区变电所引两路低压电源，一路工作，一路备用，战时电源引自本工程移动电站。