表A.0.1-1  甲类公共建筑围护结构热工设计判定表

| 工程名称 | 新建项目 | 工程地址 |  | 山东-青岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 |  | 建筑层数 |  | 2 |  |  | 设计日期 |  |  |  |  |  | 设计软件及版本 |  | 20200505(SP1) |
| 建筑面积m2 | 建筑外表面积m2 | 窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  | 体形系数S |  |  |  | 建筑入口大堂采用全玻璃幕墙时，非中空玻璃的面积占同一立面透光面积的比例≤15% |  |  |
| 5507 | 9502.60 | 南0.35 | 东0.15 |  | 西0.14 |  |  | 北0.14 | 0.40 |  |  |  | 0.00 |  |  |
| 围护结构部位 |  | 标准限值 |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  | 节能做法 |  |  |
|  |  | 传热系数K [W/（ m2·K）] |  | 太阳得热系SHGC |  |  | 传热系数K [W/（ m2·K）] |  |  | 太阳得热系SHGC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 东/南/西 |  | 北向 |  |  |  | 东/南/西 |  | 北向 |  |  |  |
| 屋 面 |  | 0.40 |  | ― |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  | 屋顶构造一 |  |  |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  | 0.45 |  | ― |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  | 外墙构造一 |  |  |
| 与室外空气接触的架空或外挑楼板 |  | 0.45 |  | ― |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  | 挑空楼板构造一 |  |  |
| 供暖空调房间与供暖空调空间之间的楼板 |  | ≤1.0 |  | ― |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供暖空调房间与供暖空调空间之间的隔墙 |  | ≤1.5 |  | ― |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单一立面外窗 (包括透光幕墙) | CQ≤0.20 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 断桥铝合金框70系列（5+12A+5+12A+5Low-E） |  |  |
|  | 0.20＜CQ≤0.30 |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.30＜CQ≤0.40 |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.40＜CQ≤0.50 |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.50＜CQ≤0.60 |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.60＜CQ≤0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.70＜CQ≤0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋顶透光部分占屋顶总面积≤20%，且中庭屋顶透光部分占中庭屋顶面积≤70% |  | ≤2.4 |  |  |  |  | 1.84 |  |  | 0.26 |  |  | 12mm空气Low-E中空玻璃塑料窗 |  |  |
| 外门（包括透光和非透光部分） |  | ≤3. 0 |  |  |  |  | 1.97 |  |  |  |  |  | 保温门（多功能门） |  |  |
| 变形缝（两侧墙体内保温） |  | ≤0.60 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边地面（热阻R） |  | ≥1.5 |  |  |  |  | 4.69 |  |  |  |  |  | 周边地面构造一 |  |  |
| 供暖空调地下室与土壤接触外墙（热阻R） |  | ≥1.5 |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定方法 | 指标判断法（ ）， 权衡判断法（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计人 |  |  |
| 权衡判断 计算结果 |  | 设计建筑（k Wh/ m2） |  |  |  |  | 参照建筑（k Wh/ m2） |  |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |
|  | 全年供暖和空调 总耗电量 | 45.73 |  |  |  |  | 61.20 |  |  |  |  |  | 校核人 |  |  |
|  | 结论 | 设计建筑围护结构热工性能合格 / 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |