湖南工业大学某教学楼绿色改造

冷负荷计算书

| 工程名称 | 湖南工业大学某教学楼绿色改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 | YB30030 |
| 建设单位 | 湖南工业大学 |
| 设计单位 | 湖南工业大学建筑研究院 |
| 计 算 人 | 李瑶、陈海燕 |
| 校 对 人 | 邵凡茜、张晓毅 |
| 审 核 人 | 田一豆 |
| 计算日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15128151211 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙构造一	7

4.3	热桥柱构造一	7

4.4	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	9

7.2.1	非周边地面构造一	9

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	12

13	房间冷负荷详细表	15

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖南-株洲 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.00 |  |
| 东经 | 113.16 |  |
| 建筑名称 | 湖南工业大学某教学楼绿色改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 5644.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 35 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 湿度(%) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 29 | 37 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | SE | 直射 | 104 | 219 | 276 | 276 | 217 | 116 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | E | 直射 | 257 | 441 | 486 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | NE | 直射 | 242 | 378 | 371 | 277 | 137 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | N | 直射 | 62 | 51 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 51 | 62 |
|  |  | 散射 | 33 | 65 | 89 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 89 | 65 | 33 |
|  | H | 直射 | 23 | 149 | 329 | 500 | 628 | 710 | 738 | 710 | 628 | 500 | 329 | 149 | 23 |
|  |  | 散射 | 47 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 110 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 47 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 31.9 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 36.1 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.1 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.6 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99550 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.026 | 0.244 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 20 | 0.29 | 4.44 | 1 | 0.069 | 0.306 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 60 | 0.03 | 0.54 | 1 | 2 | 1.08 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 266 | － | － | － | 2.212 | 3.465 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.422 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.35 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.16 |  |  |  |  |

备注：

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结页岩砖(240） | 240 | 0.87 | 11.116 | 1 | 0.276 | 3.066 |
| 岩棉板 | 50 | 0.045 | 0.75 | 1 | 1.111 | 0.833 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.004 | 0.049 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 1.436 | 4.440 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.627 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 109.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.93 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结页岩砖(240） | 240 | 0.87 | 11.116 | 1 | 0.276 | 3.066 |
| 岩棉板 | 50 | 0.045 | 0.75 | 1 | 1.111 | 0.833 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 4 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.004 | 0.049 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 334 | － | － | － | 1.436 | 4.440 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.627 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 109.38 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.93 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6 | 0.23 | 9.37 | 1 | 0.026 | 0.244 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩 | 20 | 0.29 | 4.44 | 1 | 0.069 | 0.306 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 60 | 0.03 | 0.54 | 1 | 2 | 1.08 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 246 | － | － | － | 2.201 | 3.267 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.424 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 85.18 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.81 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.18 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 1.90 | 0.31 |
| 6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封） | 1.90 | 0.68 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 816868 | 5644.00 | 144.73 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5442.19 | 150.10 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[房间] | 294.24 | 18 | 40354 | 23037 | 17318 | 24.36 | 21343 | 137.15 |
|  | 1002[房间] | 39.00 | 13 | 9351 | 7056 | 2295 | 3.23 | 2829 | 239.77 |
|  | 1003[房间] | 28.18 | 18 | 3831 | 2173 | 1659 | 2.33 | 2044 | 135.95 |
|  | 1005[房间] | 27.72 | 19 | 4312 | 2681 | 1631 | 2.29 | 2011 | 155.57 |
|  | 1006[房间] | 24.00 | 18 | 3312 | 1900 | 1413 | 1.99 | 1741 | 138.01 |
|  | 1007[房间] | 14.40 | 19 | 1973 | 1125 | 848 | 1.19 | 1044 | 136.98 |
|  | 1008[房间] | 9.60 | 17 | 1599 | 1034 | 565 | 0.79 | 696 | 166.54 |
|  | 1009[房间] | 7.25 | 19 | 924 | 498 | 427 | 0.60 | 526 | 127.50 |
|  | 1010[房间] | 6.38 | 19 | 813 | 438 | 375 | 0.53 | 463 | 127.50 |
|  | 1011[房间] | 5.83 | 19 | 838 | 495 | 343 | 0.48 | 423 | 143.78 |
|  | 整层 | 456.60 | 17 | 66821 | 39948 | 26874 | 37.80 | 33119 | 146.34 |
| 2层 | 2001[房间] | 553.79 | 18 | 80193 | 47599 | 32594 | 45.85 | 40169 | 144.81 |
|  | 2002[房间] | 116.75 | 17 | 16900 | 10028 | 6871 | 9.67 | 8468 | 144.75 |
|  | 2003[房间] | 60.71 | 17 | 8782 | 5209 | 3573 | 5.03 | 4404 | 144.66 |
|  | 2004[房间] | 60.48 | 17 | 8766 | 5207 | 3560 | 5.01 | 4387 | 144.94 |
|  | 2005,2006,2007[房间] | 56.04 | 17 | 8118 | 4819 | 3298 | 4.64 | 4065 | 144.85 |
|  | 2008[房间] | 51.48 | 18 | 7667 | 4637 | 3030 | 4.26 | 3734 | 148.93 |
|  | 2009[房间] | 31.21 | 19 | 4279 | 2443 | 1837 | 2.58 | 2264 | 137.13 |
|  | 2010[房间] | 30.82 | 12 | 4836 | 3022 | 1814 | 2.55 | 2236 | 156.89 |
|  | 2011[房间] | 30.82 | 17 | 5051 | 3237 | 1814 | 2.55 | 2236 | 163.89 |
|  | 2012[房间] | 29.27 | 19 | 3942 | 2219 | 1723 | 2.42 | 2123 | 134.65 |
|  | 2013[房间] | 28.18 | 18 | 3831 | 2173 | 1659 | 2.33 | 2044 | 135.95 |
|  | 2014[房间] | 27.00 | 17 | 3913 | 2324 | 1589 | 2.24 | 1958 | 144.94 |
|  | 2015[房间] | 26.40 | 17 | 3799 | 2245 | 1554 | 2.19 | 1915 | 143.90 |
|  | 2016[房间] | 24.00 | 17 | 3395 | 1983 | 1413 | 1.99 | 1741 | 141.47 |
|  | 2017[房间] | 23.76 | 17 | 4267 | 2869 | 1398 | 1.97 | 1723 | 179.59 |
|  | 2018[房间] | 19.80 | 18 | 2817 | 1652 | 1165 | 1.64 | 1436 | 142.28 |
|  | 2019[房间] | 15.84 | 18 | 2413 | 1481 | 932 | 1.31 | 1149 | 152.34 |
|  | 2020[房间] | 7.25 | 19 | 924 | 498 | 427 | 0.60 | 526 | 127.50 |
|  | 2021[房间] | 6.38 | 19 | 813 | 438 | 375 | 0.53 | 463 | 127.50 |
|  | 2022[房间] | 5.83 | 19 | 815 | 472 | 343 | 0.48 | 423 | 139.85 |
|  | 整层 | 1317.89 | 17 | 191523 | 113958 | 77566 | 109.11 | 95593 | 145.33 |
| 3层 | 3001[房间] | 88.20 | 17 | 12575 | 7384 | 5191 | 7.30 | 6398 | 142.57 |
|  | 3002,3003[房间] | 70.10 | 14 | 10375 | 6249 | 4126 | 5.80 | 5084 | 148.01 |
|  | 3004[房间] | 60.48 | 18 | 8840 | 5280 | 3560 | 5.01 | 4387 | 146.16 |
|  | 3005[房间] | 51.00 | 17 | 7441 | 4439 | 3002 | 4.22 | 3699 | 145.90 |
|  | 3006,3007[房间] | 47.71 | 14 | 7033 | 4225 | 2808 | 3.95 | 3461 | 147.41 |
|  | 3008,3009,3010,3011[房间] | 44.04 | 14 | 6500 | 3908 | 2592 | 3.65 | 3194 | 147.59 |
|  | 3012[房间] | 30.82 | 17 | 5072 | 3258 | 1814 | 2.55 | 2236 | 164.55 |
|  | 3013[房间] | 30.82 | 12 | 4931 | 3117 | 1814 | 2.55 | 2236 | 159.99 |
|  | 3014[房间] | 28.18 | 18 | 4114 | 2455 | 1659 | 2.33 | 2044 | 145.98 |
|  | 3015[房间] | 26.40 | 18 | 4035 | 2481 | 1554 | 2.19 | 1915 | 152.85 |
|  | 3016[房间] | 23.76 | 10 | 3885 | 2487 | 1398 | 1.97 | 1723 | 163.51 |
|  | 3017[房间] | 23.76 | 17 | 4222 | 2824 | 1398 | 1.97 | 1723 | 177.70 |
|  | 3018[房间] | 19.80 | 18 | 2805 | 1640 | 1165 | 1.64 | 1436 | 141.67 |
|  | 3019[房间] | 15.84 | 18 | 2401 | 1468 | 932 | 1.31 | 1149 | 151.56 |
|  | 3020[房间] | 7.25 | 9 | 1223 | 796 | 427 | 0.60 | 526 | 168.70 |
|  | 3021[房间] | 6.38 | 19 | 1016 | 641 | 375 | 0.53 | 463 | 159.27 |
|  | 3022[房间] | 5.83 | 19 | 935 | 592 | 343 | 0.48 | 423 | 160.41 |
|  | 整层 | 830.30 | 17 | 123925 | 75057 | 48868 | 68.74 | 60225 | 149.25 |
| 4层 | 4001[房间] | 111.96 | 17 | 16350 | 9761 | 6589 | 9.27 | 8121 | 146.03 |
|  | 4002,4003[房间] | 91.75 | 14 | 13562 | 8162 | 5400 | 7.60 | 6655 | 147.81 |
|  | 4004[房间] | 77.40 | 17 | 11476 | 6921 | 4555 | 6.41 | 5614 | 148.27 |
|  | 4005,4006[房间] | 70.10 | 14 | 10375 | 6249 | 4126 | 5.80 | 5084 | 148.01 |
|  | 4007[房间] | 60.48 | 18 | 8840 | 5280 | 3560 | 5.01 | 4387 | 146.16 |
|  | 4008,4009[房间] | 44.04 | 14 | 6500 | 3908 | 2592 | 3.65 | 3194 | 147.59 |
|  | 4010[房间] | 30.82 | 12 | 4931 | 3117 | 1814 | 2.55 | 2236 | 159.99 |
|  | 4011[房间] | 30.82 | 17 | 5072 | 3258 | 1814 | 2.55 | 2236 | 164.55 |
|  | 4012[房间] | 28.18 | 18 | 4114 | 2455 | 1659 | 2.33 | 2044 | 145.98 |
|  | 4013[房间] | 23.76 | 17 | 4222 | 2824 | 1398 | 1.97 | 1723 | 177.70 |
|  | 4014[房间] | 19.80 | 18 | 2805 | 1640 | 1165 | 1.64 | 1436 | 141.67 |
|  | 4015[房间] | 15.84 | 18 | 2401 | 1468 | 932 | 1.31 | 1149 | 151.56 |
|  | 4016[房间] | 7.25 | 9 | 1223 | 796 | 427 | 0.60 | 526 | 168.70 |
|  | 4017[房间] | 6.38 | 19 | 1016 | 641 | 375 | 0.53 | 463 | 159.27 |
|  | 4018[房间] | 5.83 | 19 | 935 | 592 | 343 | 0.48 | 423 | 160.41 |
|  | 整层 | 830.30 | 17 | 123992 | 75124 | 48868 | 68.74 | 60225 | 149.33 |
| 5层 | 5001[房间] | 77.40 | 17 | 11476 | 6921 | 4555 | 6.41 | 5614 | 148.27 |
|  | 5002,5003[房间] | 70.10 | 14 | 10375 | 6249 | 4126 | 5.80 | 5084 | 148.01 |
|  | 5004[房间] | 60.48 | 17 | 8751 | 5191 | 3560 | 5.01 | 4387 | 144.69 |
|  | 5005[房间] | 60.48 | 18 | 8840 | 5280 | 3560 | 5.01 | 4387 | 146.16 |
|  | 5006[房间] | 51.48 | 18 | 7786 | 4756 | 3030 | 4.26 | 3734 | 151.25 |
|  | 5007,5008[房间] | 47.71 | 14 | 7033 | 4225 | 2808 | 3.95 | 3461 | 147.41 |
|  | 5009,5010,5011,5012[房间] | 44.04 | 14 | 6500 | 3908 | 2592 | 3.65 | 3194 | 147.59 |
|  | 5013[房间] | 30.82 | 12 | 4931 | 3117 | 1814 | 2.55 | 2236 | 159.99 |
|  | 5014[房间] | 30.82 | 17 | 5072 | 3258 | 1814 | 2.55 | 2236 | 164.55 |
|  | 5015[房间] | 28.18 | 18 | 4114 | 2455 | 1659 | 2.33 | 2044 | 145.98 |
|  | 5016[房间] | 23.76 | 17 | 4390 | 2992 | 1398 | 1.97 | 1723 | 184.78 |
|  | 5017[房间] | 19.80 | 18 | 2805 | 1640 | 1165 | 1.64 | 1436 | 141.67 |
|  | 5018[房间] | 15.84 | 18 | 2523 | 1591 | 932 | 1.31 | 1149 | 159.27 |
|  | 5019[房间] | 7.25 | 9 | 1223 | 796 | 427 | 0.60 | 526 | 168.70 |
|  | 5020[房间] | 6.38 | 19 | 1016 | 641 | 375 | 0.53 | 463 | 159.27 |
|  | 5021[房间] | 5.83 | 19 | 935 | 592 | 343 | 0.48 | 423 | 160.41 |
|  | 整层 | 830.30 | 17 | 124399 | 75531 | 48868 | 68.74 | 60225 | 149.82 |
| 6层 | 6001[房间] | 353.96 | 18 | 53445 | 32613 | 20832 | 29.30 | 25674 | 150.99 |
|  | 6002[房间] | 88.20 | 18 | 13207 | 8016 | 5191 | 7.30 | 6398 | 149.74 |
|  | 6003,6004[房间] | 70.10 | 17 | 10478 | 6353 | 4126 | 5.80 | 5084 | 149.48 |
|  | 6005[房间] | 51.00 | 18 | 7725 | 4724 | 3002 | 4.22 | 3699 | 151.48 |
|  | 6006,6007[房间] | 47.71 | 17 | 7132 | 4324 | 2808 | 3.95 | 3461 | 149.48 |
|  | 6008,6009,6010,6011[房间] | 44.04 | 17 | 6583 | 3991 | 2592 | 3.65 | 3194 | 149.48 |
|  | 6012[房间] | 30.82 | 12 | 4790 | 2976 | 1814 | 2.55 | 2236 | 155.41 |
|  | 6013[房间] | 30.82 | 17 | 5122 | 3308 | 1814 | 2.55 | 2236 | 166.17 |
|  | 6014[房间] | 30.24 | 19 | 4259 | 2479 | 1780 | 2.50 | 2193 | 140.83 |
|  | 6015[房间] | 30.24 | 19 | 4181 | 2401 | 1780 | 2.50 | 2193 | 138.25 |
|  | 6016[房间] | 28.18 | 18 | 3899 | 2240 | 1659 | 2.33 | 2044 | 138.36 |
|  | 6017[房间] | 26.40 | 18 | 4000 | 2446 | 1554 | 2.19 | 1915 | 151.52 |
|  | 6018[房间] | 19.80 | 18 | 3003 | 1838 | 1165 | 1.64 | 1436 | 151.67 |
|  | 6019[房间] | 7.25 | 19 | 924 | 498 | 427 | 0.60 | 526 | 127.50 |
|  | 6020[房间] | 6.38 | 19 | 872 | 497 | 375 | 0.53 | 463 | 136.75 |
|  | 6021[房间] | 5.83 | 19 | 805 | 462 | 343 | 0.48 | 423 | 138.08 |
|  | 整层 | 1120.90 | 18 | 167485 | 101513 | 65971 | 92.80 | 81304 | 149.42 |
| 7层 | 7001[房间] | 27.72 | 19 | 14905 | 8917 | 5988 | 8.42 | 7380 | 537.70 |
|  | 7002[房间] | 28.18 | 18 | 4115 | 2457 | 1659 | 2.33 | 2044 | 146.03 |
|  | 整层 | 55.90 | 18 | 19006 | 11359 | 7647 | 10.76 | 9424 | 339.98 |
| 建筑 |  | 5442.19 | 17 | 816868 | 492208 | 324660 | 456.69 | 400116 | 150.10 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[房间] | 294.24 | 2206.80 | 21343 | 7365 | 13978 | 19.36 | 72.53 |
|  | 1002[房间] | 39.00 | 292.50 | 2829 | 976 | 1853 | 2.57 | 72.53 |
|  | 1003[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 1005[房间] | 27.72 | 207.90 | 2011 | 694 | 1317 | 1.82 | 72.53 |
|  | 1006[房间] | 24.00 | 180.00 | 1741 | 601 | 1140 | 1.58 | 72.53 |
|  | 1007[房间] | 14.40 | 108.00 | 1044 | 360 | 684 | 0.95 | 72.53 |
|  | 1008[房间] | 9.60 | 72.00 | 696 | 240 | 456 | 0.63 | 72.53 |
|  | 1009[房间] | 7.25 | 54.38 | 526 | 181 | 344 | 0.48 | 72.53 |
|  | 1010[房间] | 6.38 | 47.85 | 463 | 160 | 303 | 0.42 | 72.53 |
|  | 1011[房间] | 5.83 | 43.72 | 423 | 146 | 277 | 0.38 | 72.53 |
|  | 合计 | 457 | 3424.51 | 33119 | 11428 | 21691 | 30.04 | 72.53 |
| 2层 | 2001[房间] | 553.79 | 4153.41 | 40169 | 13861 | 26308 | 36.43 | 72.53 |
|  | 2002[房间] | 116.75 | 875.63 | 8468 | 2922 | 5546 | 7.68 | 72.53 |
|  | 2003[房间] | 60.71 | 455.33 | 4404 | 1520 | 2884 | 3.99 | 72.53 |
|  | 2004[房间] | 60.48 | 453.60 | 4387 | 1514 | 2873 | 3.98 | 72.53 |
|  | 2005,2006,2007[房间] | 56.04 | 420.30 | 4065 | 1403 | 2662 | 3.69 | 72.53 |
|  | 2008[房间] | 51.48 | 386.10 | 3734 | 1288 | 2446 | 3.39 | 72.53 |
|  | 2009[房间] | 31.21 | 234.05 | 2264 | 781 | 1482 | 2.05 | 72.53 |
|  | 2010,2011[房间] | 30.82 | 231.17 | 2236 | 771 | 1464 | 2.03 | 72.53 |
|  | 2012[房间] | 29.27 | 219.56 | 2123 | 733 | 1391 | 1.93 | 72.53 |
|  | 2013[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 2014[房间] | 27.00 | 202.50 | 1958 | 676 | 1283 | 1.78 | 72.53 |
|  | 2015[房间] | 26.40 | 198.00 | 1915 | 661 | 1254 | 1.74 | 72.53 |
|  | 2016[房间] | 24.00 | 180.00 | 1741 | 601 | 1140 | 1.58 | 72.53 |
|  | 2017[房间] | 23.76 | 178.20 | 1723 | 595 | 1129 | 1.56 | 72.53 |
|  | 2018[房间] | 19.80 | 148.50 | 1436 | 496 | 941 | 1.30 | 72.53 |
|  | 2019[房间] | 15.84 | 118.80 | 1149 | 396 | 752 | 1.04 | 72.53 |
|  | 2020[房间] | 7.25 | 54.38 | 526 | 181 | 344 | 0.48 | 72.53 |
|  | 2021[房间] | 6.38 | 47.85 | 463 | 160 | 303 | 0.42 | 72.53 |
|  | 2022[房间] | 5.83 | 43.72 | 423 | 146 | 277 | 0.38 | 72.53 |
|  | 合计 | 1318 | 9884.20 | 95593 | 32985 | 62607 | 86.70 | 72.53 |
| 3层 | 3001[房间] | 88.20 | 661.50 | 6398 | 2208 | 4190 | 5.80 | 72.53 |
|  | 3002,3003[房间] | 70.10 | 525.73 | 5084 | 1754 | 3330 | 4.61 | 72.53 |
|  | 3004[房间] | 60.48 | 453.60 | 4387 | 1514 | 2873 | 3.98 | 72.53 |
|  | 3005[房间] | 51.00 | 382.50 | 3699 | 1276 | 2423 | 3.36 | 72.53 |
|  | 3006,3007[房间] | 47.71 | 357.83 | 3461 | 1194 | 2266 | 3.14 | 72.53 |
|  | 3008,3009,3010,3011[房间] | 44.04 | 330.30 | 3194 | 1102 | 2092 | 2.90 | 72.53 |
|  | 3012,3013[房间] | 30.82 | 231.17 | 2236 | 771 | 1464 | 2.03 | 72.53 |
|  | 3014[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 3015[房间] | 26.40 | 198.00 | 1915 | 661 | 1254 | 1.74 | 72.53 |
|  | 3016,3017[房间] | 23.76 | 178.20 | 1723 | 595 | 1129 | 1.56 | 72.53 |
|  | 3018[房间] | 19.80 | 148.50 | 1436 | 496 | 941 | 1.30 | 72.53 |
|  | 3019[房间] | 15.84 | 118.80 | 1149 | 396 | 752 | 1.04 | 72.53 |
|  | 3020[房间] | 7.25 | 54.38 | 526 | 181 | 344 | 0.48 | 72.53 |
|  | 3021[房间] | 6.38 | 47.85 | 463 | 160 | 303 | 0.42 | 72.53 |
|  | 3022[房间] | 5.83 | 43.72 | 423 | 146 | 277 | 0.38 | 72.53 |
|  | 合计 | 830 | 6227.24 | 60225 | 20782 | 39444 | 54.63 | 72.53 |
| 4层 | 4001[房间] | 111.96 | 839.70 | 8121 | 2802 | 5319 | 7.37 | 72.53 |
|  | 4002,4003[房间] | 91.75 | 688.13 | 6655 | 2296 | 4359 | 6.04 | 72.53 |
|  | 4004[房间] | 77.40 | 580.50 | 5614 | 1937 | 3677 | 5.09 | 72.53 |
|  | 4005,4006[房间] | 70.10 | 525.73 | 5084 | 1754 | 3330 | 4.61 | 72.53 |
|  | 4007[房间] | 60.48 | 453.60 | 4387 | 1514 | 2873 | 3.98 | 72.53 |
|  | 4008,4009[房间] | 44.04 | 330.30 | 3194 | 1102 | 2092 | 2.90 | 72.53 |
|  | 4010,4011[房间] | 30.82 | 231.17 | 2236 | 771 | 1464 | 2.03 | 72.53 |
|  | 4012[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 4013[房间] | 23.76 | 178.20 | 1723 | 595 | 1129 | 1.56 | 72.53 |
|  | 4014[房间] | 19.80 | 148.50 | 1436 | 496 | 941 | 1.30 | 72.53 |
|  | 4015[房间] | 15.84 | 118.80 | 1149 | 396 | 752 | 1.04 | 72.53 |
|  | 4016[房间] | 7.25 | 54.38 | 526 | 181 | 344 | 0.48 | 72.53 |
|  | 4017[房间] | 6.38 | 47.85 | 463 | 160 | 303 | 0.42 | 72.53 |
|  | 4018[房间] | 5.83 | 43.72 | 423 | 146 | 277 | 0.38 | 72.53 |
|  | 合计 | 830 | 6227.24 | 60225 | 20782 | 39444 | 54.63 | 72.53 |
| 5层 | 5001[房间] | 77.40 | 580.50 | 5614 | 1937 | 3677 | 5.09 | 72.53 |
|  | 5002,5003[房间] | 70.10 | 525.73 | 5084 | 1754 | 3330 | 4.61 | 72.53 |
|  | 5004,5005[房间] | 60.48 | 453.60 | 4387 | 1514 | 2873 | 3.98 | 72.53 |
|  | 5006[房间] | 51.48 | 386.10 | 3734 | 1288 | 2446 | 3.39 | 72.53 |
|  | 5007,5008[房间] | 47.71 | 357.83 | 3461 | 1194 | 2266 | 3.14 | 72.53 |
|  | 5009,5010,5011,5012[房间] | 44.04 | 330.30 | 3194 | 1102 | 2092 | 2.90 | 72.53 |
|  | 5013,5014[房间] | 30.82 | 231.17 | 2236 | 771 | 1464 | 2.03 | 72.53 |
|  | 5015[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 5016[房间] | 23.76 | 178.20 | 1723 | 595 | 1129 | 1.56 | 72.53 |
|  | 5017[房间] | 19.80 | 148.50 | 1436 | 496 | 941 | 1.30 | 72.53 |
|  | 5018[房间] | 15.84 | 118.80 | 1149 | 396 | 752 | 1.04 | 72.53 |
|  | 5019[房间] | 7.25 | 54.38 | 526 | 181 | 344 | 0.48 | 72.53 |
|  | 5020[房间] | 6.38 | 47.85 | 463 | 160 | 303 | 0.42 | 72.53 |
|  | 5021[房间] | 5.83 | 43.72 | 423 | 146 | 277 | 0.38 | 72.53 |
|  | 合计 | 830 | 6227.24 | 60225 | 20782 | 39444 | 54.63 | 72.53 |
| 6层 | 6001[房间] | 353.96 | 2654.69 | 25674 | 8859 | 16815 | 23.29 | 72.53 |
|  | 6002[房间] | 88.20 | 661.50 | 6398 | 2208 | 4190 | 5.80 | 72.53 |
|  | 6003,6004[房间] | 70.10 | 525.73 | 5084 | 1754 | 3330 | 4.61 | 72.53 |
|  | 6005[房间] | 51.00 | 382.50 | 3699 | 1276 | 2423 | 3.36 | 72.53 |
|  | 6006,6007[房间] | 47.71 | 357.83 | 3461 | 1194 | 2266 | 3.14 | 72.53 |
|  | 6008,6009,6010,6011[房间] | 44.04 | 330.30 | 3194 | 1102 | 2092 | 2.90 | 72.53 |
|  | 6012,6013[房间] | 30.82 | 231.17 | 2236 | 771 | 1464 | 2.03 | 72.53 |
|  | 6014,6015[房间] | 30.24 | 226.80 | 2193 | 757 | 1437 | 1.99 | 72.53 |
|  | 6016[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 6017[房间] | 26.40 | 198.00 | 1915 | 661 | 1254 | 1.74 | 72.53 |
|  | 6018[房间] | 19.80 | 148.50 | 1436 | 496 | 941 | 1.30 | 72.53 |
|  | 6019[房间] | 7.25 | 54.38 | 526 | 181 | 344 | 0.48 | 72.53 |
|  | 6020[房间] | 6.38 | 47.85 | 463 | 160 | 303 | 0.42 | 72.53 |
|  | 6021[房间] | 5.83 | 43.72 | 423 | 146 | 277 | 0.38 | 72.53 |
|  | 合计 | 1121 | 8406.73 | 81304 | 28055 | 53249 | 73.74 | 72.53 |
| 7层 | 7001[房间] | 27.72 | 207.90 | 7380 | 2546 | 4833 | 6.69 | 266.22 |
|  | 7002[房间] | 28.18 | 211.37 | 2044 | 705 | 1339 | 1.85 | 72.53 |
|  | 合计 | 56 | 419.27 | 9424 | 3252 | 6172 | 8.55 | 168.58 |
| 总计 |  | 5442 | 40816.43 | 400116 | 138065 | 262051 | 362.91 | 73.52 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[房间] |  | 4.20 | 294.24 | 26 | 60 | 23036.7 | 18 | 40354.4 | 18 | 24.36 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.76 K=0.63 D=4.44 | 73.8 64.8 | 74.0 64.4 | 73.7 64.0 | 74.0 63.7 | 74.7 63.4 | 73.2 67.4 | 68.8 69.2 | 67.8 69.5 | 67.0 69.9 | 66.4 71.2 | 65.9 72.4 | 65.5 73.2 |
| 东外墙 | F=58.80 K=0.63 D=4.44 | 491.1 435.8 | 490.3 433.8 | 487.7 431.6 | 481.6 429.8 | 476.0 428.3 | 467.6 476.0 | 457.3 512.6 | 452.1 531.2 | 447.9 536.8 | 444.5 528.8 | 441.5 512.6 | 439.3 489.5 |
| 南外墙 | F=29.23 K=0.63 D=4.44 | 192.9 163.5 | 191.0 162.6 | 187.6 161.7 | 184.2 160.8 | 181.8 160.2 | 177.7 163.1 | 173.1 167.1 | 170.8 171.3 | 168.9 176.2 | 167.4 182.4 | 166.1 188.4 | 165.2 191.7 |
| 西外墙 | F=58.80 K=0.63 D=4.44 | 506.7 440.1 | 532.7 437.5 | 551.7 434.9 | 556.6 432.7 | 548.9 430.8 | 517.6 436.6 | 467.3 444.1 | 460.8 452.0 | 455.4 460.0 | 451.1 466.3 | 447.2 472.2 | 444.3 476.3 |
| 南外窗 | F=35.87 K=1.90 SC=0.31 | 598.8 1872.9 | 515.2 1947.7 | 468.1 1914.8 | 418.6 1809.9 | 377.3 1676.2 | 344.0 1658.9 | 735.5 1518.6 | 922.0 1054.8 | 1048.4 920.2 | 1253.4 813.4 | 1456.9 728.2 | 1702.9 653.2 |
| 北外门 | F=5.04 K=1.97 | 37.8 90.7 | 30.5 97.2 | 28.1 100.4 | 24.9 99.6 | 22.5 93.2 | 20.9 89.9 | 25.7 81.1 | 36.2 69.9 | 49.0 58.6 | 61.0 50.6 | 71.5 45.0 | 81.9 40.2 |
| 南外门 | F=15.12 K=1.97 | 113.3 272.2 | 91.6 291.5 | 84.4 301.1 | 74.8 298.7 | 67.5 279.5 | 62.7 269.8 | 77.2 243.3 | 108.5 209.6 | 147.0 175.9 | 183.1 151.8 | 214.5 135.0 | 245.8 120.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1883.1 4472.4 | 1647.7 4649.0 | 1412.4 4825.5 | 1235.8 4943.2 | 1118.1 5060.9 | 941.6 5178.6 | 882.7 5237.5 | 2353.9 5355.2 | 3060.1 3942.8 | 3589.7 3177.8 | 3942.8 2648.2 | 4237.1 2236.2 |
| 照明 | 显热(W) | 712.1 2686.4 | 582.6 2783.5 | 485.5 2848.2 | 420.8 2913.0 | 356.0 2945.3 | 291.3 2977.7 | 258.9 3010.1 | 1359.4 3042.4 | 2006.7 1942.0 | 2265.6 1262.3 | 2427.5 1035.7 | 2556.9 841.5 |
| 人体 | 显热(W) | 785.3 4019.0 | 646.7 4111.4 | 554.3 4203.8 | 462.0 4250.0 | 415.8 4296.2 | 323.4 4342.4 | 277.2 4388.6 | 2402.2 4434.8 | 3279.9 2263.6 | 3557.1 1385.9 | 3741.9 1108.7 | 3880.4 923.9 |
|  | 全热(W) | 785.3 7358.6 | 646.7 7451.0 | 554.3 7543.4 | 462.0 7589.6 | 415.8 7635.8 | 323.4 7682.0 | 277.2 7728.2 | 5741.8 7774.4 | 6619.5 2263.6 | 6896.7 1385.9 | 7081.5 1108.7 | 7220.1 923.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.00 | 0.00 5.00 | 0.00 5.00 | 0.00 5.00 | 0.00 5.00 | 0.00 5.00 | 0.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 0.00 | 5.00 0.00 | 5.00 0.00 | 5.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7364.5 | 0.0 7364.5 | 0.0 7364.5 | 0.0 7364.5 | 0.0 7364.5 | 0.0 7364.5 | 0.0 7364.5 | 7364.5 7364.5 | 7364.5 0.0 | 7364.5 0.0 | 7364.5 0.0 | 7364.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 21342.6 | 0.0 21342.6 | 0.0 21342.6 | 0.0 21342.6 | 0.0 21342.6 | 0.0 21342.6 | 0.0 21342.6 | 21342.6 21342.6 | 21342.6 0.0 | 21342.6 0.0 | 21342.6 0.0 | 21342.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 19.36 | 0.00 19.36 | 0.00 19.36 | 0.00 19.36 | 0.00 19.36 | 0.00 19.36 | 0.00 19.36 | 19.36 19.36 | 19.36 0.00 | 19.36 0.00 | 19.36 0.00 | 19.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5395 39200 | 4802 39661 | 4334 39968 | 3933 40084 | 3639 40116 | 3220 40343 | 3424 40354 | 33016 40073 | 35413 10546 | 36722 8090 | 37658 6946 | 38502 6046 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5395 21882 | 4802 22343 | 4334 22651 | 3933 22766 | 3639 22799 | 3220 23025 | 3424 23037 | 15698 22755 | 18095 10546 | 19404 8090 | 20340 6946 | 21184 6046 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 | 24.36 24.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5395 17858 | 4802 18318 | 4334 18626 | 3933 18741 | 3639 18774 | 3220 19000 | 3424 19012 | 11673 18730 | 14070 10546 | 15379 8090 | 16315 6946 | 17159 6046 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5395 14518 | 4802 14979 | 4334 15286 | 3933 15401 | 3639 15434 | 3220 15660 | 3424 15672 | 8334 15391 | 10730 10546 | 12039 8090 | 12976 6946 | 13819 6046 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 | 5.00 5.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[房间] |  | 4.20 | 39.00 | 26 | 60 | 7055.8 | 13 | 9351.1 | 13 | 3.23 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=25.20 K=0.63 D=4.44 | 217.1 188.6 | 228.3 187.5 | 236.4 186.4 | 238.6 185.4 | 235.2 184.6 | 221.8 187.1 | 200.3 190.3 | 197.5 193.7 | 195.2 197.2 | 193.3 199.8 | 191.7 202.4 | 190.4 204.1 |
| 南外墙 | F=1.58 K=0.63 D=4.44 | 10.4 8.8 | 10.3 8.8 | 10.1 8.7 | 9.9 8.7 | 9.8 8.6 | 9.6 8.8 | 9.3 9.0 | 9.2 9.2 | 9.1 9.5 | 9.0 9.8 | 8.9 10.1 | 8.9 10.3 |
| 北外墙 | F=1.58 K=0.63 D=4.44 | 9.9 8.7 | 9.9 8.6 | 9.9 8.6 | 9.9 8.5 | 10.0 8.5 | 9.8 9.0 | 9.2 9.3 | 9.1 9.3 | 9.0 9.4 | 8.9 9.5 | 8.8 9.7 | 8.8 9.8 |
| 南玻璃幕墙 | F=23.62 K=1.90 SC=0.68 | 661.3 2216.0 | 579.6 2289.4 | 524.5 2224.6 | 470.3 2077.4 | 423.6 1919.0 | 384.2 1911.3 | 923.6 1756.3 | 1136.7 1147.0 | 1250.1 1013.1 | 1481.3 902.0 | 1719.0 809.3 | 2018.1 726.9 |
| 北玻璃幕墙 | F=21.95 K=1.90 SC=0.68 | 627.7 1858.0 | 550.5 1941.8 | 498.2 1942.3 | 446.7 1892.9 | 402.4 1792.4 | 364.8 1857.2 | 993.0 1765.8 | 1166.8 1088.3 | 1212.8 961.6 | 1406.7 856.4 | 1589.1 768.4 | 1757.8 690.2 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 北外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 249.6 592.8 | 218.4 616.2 | 187.2 639.6 | 163.8 655.2 | 148.2 670.8 | 124.8 686.4 | 117.0 694.2 | 312.0 709.8 | 405.6 522.6 | 475.8 421.2 | 522.6 351.0 | 561.6 296.4 |
| 照明 | 显热(W) | 94.4 356.1 | 77.2 368.9 | 64.4 377.5 | 55.8 386.1 | 47.2 390.4 | 38.6 394.7 | 34.3 399.0 | 180.2 403.3 | 266.0 257.4 | 300.3 167.3 | 321.8 137.3 | 338.9 111.5 |
| 人体 | 显热(W) | 104.1 532.7 | 85.7 544.9 | 73.5 557.2 | 61.2 563.3 | 55.1 569.4 | 42.9 575.6 | 36.7 581.7 | 318.4 587.8 | 434.7 300.0 | 471.5 183.7 | 496.0 147.0 | 514.3 122.5 |
|  | 全热(W) | 104.1 975.4 | 85.7 987.6 | 73.5 999.8 | 61.2 1006.0 | 55.1 1012.1 | 42.9 1018.2 | 36.7 1024.3 | 761.0 1030.5 | 877.4 300.0 | 914.1 183.7 | 938.6 147.0 | 957.0 122.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.00 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 | 0.66 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 976.1 | 0.0 976.1 | 0.0 976.1 | 0.0 976.1 | 0.0 976.1 | 0.0 976.1 | 0.0 976.1 | 976.1 976.1 | 976.1 0.0 | 976.1 0.0 | 976.1 0.0 | 976.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2828.9 | 0.0 2828.9 | 0.0 2828.9 | 0.0 2828.9 | 0.0 2828.9 | 0.0 2828.9 | 0.0 2828.9 | 2828.9 2828.9 | 2828.9 0.0 | 2828.9 0.0 | 2828.9 0.0 | 2828.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 0.00 2.57 | 2.57 2.57 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 | 2.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2019 9139 | 1796 9351 | 1637 9333 | 1485 9165 | 1358 8924 | 1221 9007 | 2354 8772 | 6644 7501 | 7111 3339 | 7690 2809 | 8213 2488 | 8766 2219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2019 6844 | 1796 7056 | 1637 7038 | 1485 6870 | 1358 6629 | 1221 6711 | 2354 6476 | 4348 5206 | 4816 3339 | 5394 2809 | 5917 2488 | 6471 2219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 | 3.23 3.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2019 6310 | 1796 6522 | 1637 6505 | 1485 6336 | 1358 6095 | 1221 6178 | 2354 5943 | 3815 4673 | 4282 3339 | 4861 2809 | 5384 2488 | 5937 2219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2019 5868 | 1796 6080 | 1637 6062 | 1485 5894 | 1358 5653 | 1221 5735 | 2354 5500 | 3372 4230 | 3840 3339 | 4418 2809 | 4941 2488 | 5494 2219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 | 0.66 0.66 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[房间] |  | 4.20 | 28.18 | 26 | 60 | 2172.6 | 18 | 3831.3 | 18 | 2.33 | 7 |
| 相同房间 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=2.98 K=0.63 D=4.44 | 24.9 22.1 | 24.9 22.0 | 24.7 21.9 | 24.4 21.8 | 24.1 21.7 | 23.7 24.1 | 23.2 26.0 | 22.9 26.9 | 22.7 27.2 | 22.5 26.8 | 22.4 26.0 | 22.3 24.8 |
| 北外墙 | F=14.40 K=0.63 D=4.44 | 90.4 79.4 | 90.6 78.9 | 90.3 78.4 | 90.7 78.0 | 91.4 77.7 | 89.7 82.5 | 84.2 84.7 | 83.0 85.1 | 82.1 85.6 | 81.3 87.1 | 80.7 88.6 | 80.2 89.6 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.31 | 55.0 155.7 | 47.4 163.5 | 43.0 164.6 | 38.5 161.0 | 34.7 152.1 | 31.6 155.4 | 75.5 146.2 | 90.7 96.8 | 98.2 84.5 | 115.3 74.7 | 131.1 66.9 | 146.0 60.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.4 428.4 | 157.8 445.3 | 135.3 462.2 | 118.4 473.5 | 107.1 484.7 | 90.2 496.0 | 84.5 501.6 | 225.5 512.9 | 293.1 377.6 | 343.8 304.4 | 377.6 253.6 | 405.8 214.2 |
| 照明 | 显热(W) | 68.2 257.3 | 55.8 266.6 | 46.5 272.8 | 40.3 279.0 | 34.1 282.1 | 27.9 285.2 | 24.8 288.3 | 130.2 291.4 | 192.2 186.0 | 217.0 120.9 | 232.5 99.2 | 244.9 80.6 |
| 人体 | 显热(W) | 75.2 384.9 | 61.9 393.8 | 53.1 402.6 | 44.2 407.1 | 39.8 411.5 | 31.0 415.9 | 26.5 420.3 | 230.1 424.8 | 314.1 216.8 | 340.7 132.7 | 358.4 106.2 | 371.7 88.5 |
|  | 全热(W) | 75.2 704.8 | 61.9 713.7 | 53.1 722.5 | 44.2 726.9 | 39.8 731.4 | 31.0 735.8 | 26.5 740.2 | 549.9 744.6 | 634.0 216.8 | 660.6 132.7 | 678.3 106.2 | 691.5 88.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 705.4 705.4 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 2044.2 2044.2 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 494 3692 | 438 3734 | 393 3767 | 356 3784 | 331 3794 | 294 3823 | 319 3831 | 3146 3802 | 3366 978 | 3485 747 | 3567 641 | 3635 558 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 494 2033 | 438 2075 | 393 2108 | 356 2126 | 331 2135 | 294 2165 | 319 2173 | 1488 2143 | 1708 978 | 1826 747 | 1908 641 | 1976 558 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 494 1648 | 438 1690 | 393 1722 | 356 1740 | 331 1750 | 294 1779 | 319 1787 | 1102 1758 | 1322 978 | 1441 747 | 1523 641 | 1591 558 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 494 1328 | 438 1370 | 393 1403 | 356 1420 | 331 1430 | 294 1459 | 319 1467 | 782 1438 | 1002 978 | 1121 747 | 1203 641 | 1271 558 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[房间] |  | 4.20 | 27.72 | 26 | 60 | 2681.0 | 19 | 4312.5 | 19 | 2.29 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.71 K=0.63 D=4.44 | 70.7 59.9 | 70.0 59.6 | 68.7 59.2 | 67.5 58.9 | 66.6 58.7 | 65.1 59.8 | 63.4 61.2 | 62.6 62.7 | 61.9 64.6 | 61.3 66.8 | 60.9 69.0 | 60.5 70.2 |
| 西外墙 | F=35.28 K=0.63 D=4.44 | 304.0 264.1 | 319.6 262.5 | 331.0 260.9 | 334.0 259.6 | 329.3 258.5 | 310.6 261.9 | 280.4 266.4 | 276.5 271.2 | 273.3 276.0 | 270.6 279.8 | 268.3 283.3 | 266.6 285.8 |
| 北外墙 | F=13.86 K=0.63 D=4.44 | 87.0 76.4 | 87.2 76.0 | 86.9 75.5 | 87.3 75.1 | 88.0 74.8 | 86.3 79.4 | 81.1 81.5 | 79.9 81.9 | 79.0 82.4 | 78.3 83.9 | 77.6 85.3 | 77.2 86.2 |
| 东外墙 | F=35.28 K=0.63 D=4.44 | 294.7 261.5 | 294.2 260.3 | 292.6 259.0 | 288.9 257.9 | 285.6 257.0 | 280.5 285.6 | 274.4 307.5 | 271.3 318.7 | 268.7 322.1 | 266.7 317.3 | 264.9 307.6 | 263.6 293.7 |
| 南外门 | F=3.15 K=1.97 | 23.6 56.7 | 19.1 60.7 | 17.6 62.7 | 15.6 62.2 | 14.1 58.2 | 13.1 56.2 | 16.1 50.7 | 22.6 43.7 | 30.6 36.6 | 38.2 31.6 | 44.7 28.1 | 51.2 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 177.4 421.3 | 155.2 438.0 | 133.1 454.6 | 116.4 465.7 | 105.3 476.8 | 88.7 487.9 | 83.2 493.4 | 221.8 504.5 | 288.3 371.4 | 338.2 299.4 | 371.4 249.5 | 399.2 210.7 |
| 照明 | 显热(W) | 67.1 253.1 | 54.9 262.2 | 45.7 268.3 | 39.6 274.4 | 33.5 277.5 | 27.4 280.5 | 24.4 283.6 | 128.1 286.6 | 189.1 183.0 | 213.4 118.9 | 228.7 97.6 | 240.9 79.3 |
| 人体 | 显热(W) | 74.0 378.6 | 60.9 387.3 | 52.2 396.0 | 43.5 400.4 | 39.2 404.7 | 30.5 409.1 | 26.1 413.4 | 226.3 417.8 | 309.0 213.2 | 335.1 130.6 | 352.5 104.4 | 365.6 87.0 |
|  | 全热(W) | 74.0 693.2 | 60.9 702.0 | 52.2 710.7 | 43.5 715.0 | 39.2 719.4 | 30.5 723.7 | 26.1 728.1 | 540.9 732.4 | 623.6 213.2 | 649.7 130.6 | 667.1 104.4 | 680.2 87.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.00 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 | 0.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 693.8 | 0.0 693.8 | 0.0 693.8 | 0.0 693.8 | 0.0 693.8 | 0.0 693.8 | 0.0 693.8 | 693.8 693.8 | 693.8 0.0 | 693.8 0.0 | 693.8 0.0 | 693.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2010.7 | 0.0 2010.7 | 0.0 2010.7 | 0.0 2010.7 | 0.0 2010.7 | 0.0 2010.7 | 0.0 2010.7 | 2010.7 2010.7 | 2010.7 0.0 | 2010.7 0.0 | 2010.7 0.0 | 2010.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 0.00 1.82 | 1.82 1.82 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 | 1.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1098 4097 | 1061 4132 | 1028 4162 | 993 4180 | 962 4191 | 902 4246 | 849 4283 | 3614 4312 | 3825 1549 | 3927 1328 | 3994 1225 | 4050 1138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1098 2465 | 1061 2500 | 1028 2530 | 993 2548 | 962 2560 | 902 2614 | 849 2652 | 1983 2681 | 2194 1549 | 2296 1328 | 2363 1225 | 2418 1138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 | 2.29 2.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1098 2086 | 1061 2121 | 1028 2151 | 993 2169 | 962 2181 | 902 2235 | 849 2272 | 1604 2302 | 1814 1549 | 1916 1328 | 1984 1225 | 2039 1138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1098 1772 | 1061 1807 | 1028 1836 | 993 1854 | 962 1866 | 902 1920 | 849 1958 | 1289 1987 | 1500 1549 | 1602 1328 | 1669 1225 | 1725 1138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 | 0.47 0.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[房间] |  | 4.20 | 24.00 | 26 | 60 | 1899.8 | 18 | 3312.3 | 18 | 1.99 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.48 K=0.63 D=4.44 | 78.4 68.8 | 78.5 68.4 | 78.2 68.0 | 78.6 67.6 | 79.2 67.3 | 77.7 71.5 | 73.0 73.4 | 72.0 73.8 | 71.1 74.2 | 70.5 75.5 | 69.9 76.8 | 69.5 77.7 |
| 北外窗 | F=4.32 K=1.90 SC=0.31 | 73.3 207.6 | 63.1 218.0 | 57.4 219.5 | 51.3 214.7 | 46.2 202.8 | 42.1 207.2 | 100.7 195.0 | 121.0 129.1 | 130.9 112.7 | 153.7 99.6 | 174.8 89.2 | 194.6 80.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.6 364.8 | 134.4 379.2 | 115.2 393.6 | 100.8 403.2 | 91.2 412.8 | 76.8 422.4 | 72.0 427.2 | 192.0 436.8 | 249.6 321.6 | 292.8 259.2 | 321.6 216.0 | 345.6 182.4 |
| 照明 | 显热(W) | 58.1 219.1 | 47.5 227.0 | 39.6 232.3 | 34.3 237.6 | 29.0 240.2 | 23.8 242.9 | 21.1 245.5 | 110.9 248.2 | 163.7 158.4 | 184.8 103.0 | 198.0 84.5 | 208.6 68.6 |
| 人体 | 显热(W) | 64.1 327.8 | 52.8 335.4 | 45.2 342.9 | 37.7 346.7 | 33.9 350.4 | 26.4 354.2 | 22.6 358.0 | 195.9 361.7 | 267.5 184.6 | 290.1 113.0 | 305.2 90.4 | 316.5 75.4 |
|  | 全热(W) | 64.1 600.2 | 52.8 607.8 | 45.2 615.3 | 37.7 619.1 | 33.9 622.8 | 26.4 626.6 | 22.6 630.4 | 468.3 634.1 | 539.9 184.6 | 562.5 113.0 | 577.6 90.4 | 588.9 75.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 600.7 600.7 | 600.7 0.0 | 600.7 0.0 | 600.7 0.0 | 600.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 1740.8 1740.8 | 1740.8 0.0 | 1740.8 0.0 | 1740.8 0.0 | 1740.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 427 3201 | 376 3241 | 336 3269 | 303 3283 | 280 3287 | 247 3311 | 289 3312 | 2705 3263 | 2896 852 | 3005 650 | 3083 557 | 3148 484 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 427 1789 | 376 1829 | 336 1857 | 303 1870 | 280 1874 | 247 1899 | 289 1900 | 1292 1850 | 1484 852 | 1593 650 | 1670 557 | 1735 484 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 427 1461 | 376 1500 | 336 1529 | 303 1542 | 280 1546 | 247 1571 | 289 1571 | 964 1522 | 1155 852 | 1264 650 | 1342 557 | 1407 484 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 427 1188 | 376 1228 | 336 1256 | 303 1270 | 280 1274 | 247 1298 | 289 1299 | 692 1250 | 883 852 | 992 650 | 1069 557 | 1135 484 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[房间] |  | 4.20 | 14.40 | 26 | 60 | 1125.0 | 19 | 1972.6 | 19 | 1.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=15.12 K=0.63 D=4.44 | 126.3 112.1 | 126.1 111.5 | 125.4 111.0 | 123.8 110.5 | 122.4 110.1 | 120.2 122.4 | 117.6 131.8 | 116.3 136.6 | 115.2 138.0 | 114.3 136.0 | 113.5 131.8 | 113.0 125.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 92.2 218.9 | 80.6 227.5 | 69.1 236.2 | 60.5 241.9 | 54.7 247.7 | 46.1 253.4 | 43.2 256.3 | 115.2 262.1 | 149.8 193.0 | 175.7 155.5 | 193.0 129.6 | 207.4 109.4 |
| 照明 | 显热(W) | 34.8 131.5 | 28.5 136.2 | 23.8 139.4 | 20.6 142.6 | 17.4 144.1 | 14.3 145.7 | 12.7 147.3 | 66.5 148.9 | 98.2 95.0 | 110.9 61.8 | 118.8 50.7 | 125.1 41.2 |
| 人体 | 显热(W) | 38.4 196.7 | 31.7 201.2 | 27.1 205.7 | 22.6 208.0 | 20.3 210.3 | 15.8 212.5 | 13.6 214.8 | 117.6 217.0 | 160.5 110.8 | 174.1 67.8 | 183.1 54.3 | 189.9 45.2 |
|  | 全热(W) | 38.4 360.1 | 31.7 364.7 | 27.1 369.2 | 22.6 371.4 | 20.3 373.7 | 15.8 376.0 | 13.6 378.2 | 281.0 380.5 | 324.0 110.8 | 337.5 67.8 | 346.6 54.3 | 353.3 45.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.00 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 | 0.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 360.4 | 0.0 360.4 | 0.0 360.4 | 0.0 360.4 | 0.0 360.4 | 0.0 360.4 | 0.0 360.4 | 360.4 360.4 | 360.4 0.0 | 360.4 0.0 | 360.4 0.0 | 360.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1044.5 | 0.0 1044.5 | 0.0 1044.5 | 0.0 1044.5 | 0.0 1044.5 | 0.0 1044.5 | 0.0 1044.5 | 1044.5 1044.5 | 1044.5 0.0 | 1044.5 0.0 | 1044.5 0.0 | 1044.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 292 1867 | 267 1884 | 245 1900 | 228 1911 | 215 1920 | 196 1942 | 187 1958 | 1623 1973 | 1732 537 | 1783 421 | 1816 366 | 1843 322 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 292 1020 | 267 1037 | 245 1053 | 228 1063 | 215 1073 | 196 1094 | 187 1111 | 776 1125 | 884 537 | 935 421 | 969 366 | 996 322 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 292 823 | 267 840 | 245 856 | 228 866 | 215 876 | 196 898 | 187 914 | 579 928 | 687 537 | 738 421 | 772 366 | 799 322 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 292 659 | 267 676 | 245 692 | 228 703 | 215 712 | 196 734 | 187 750 | 416 765 | 524 537 | 575 421 | 608 366 | 635 322 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 | 0.24 0.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[房间] |  | 4.20 | 9.60 | 26 | 60 | 1033.8 | 17 | 1598.8 | 17 | 0.79 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.38 K=0.63 D=4.44 | 65.2 57.2 | 65.3 56.9 | 65.1 56.5 | 65.3 56.2 | 65.9 56.0 | 64.7 59.5 | 60.7 61.1 | 59.8 61.4 | 59.2 61.7 | 58.6 62.8 | 58.1 63.9 | 57.8 64.6 |
| 东外墙 | F=10.08 K=0.63 D=4.44 | 84.2 74.7 | 84.1 74.4 | 83.6 74.0 | 82.6 73.7 | 81.6 73.4 | 80.2 81.6 | 78.4 87.9 | 77.5 91.1 | 76.8 92.0 | 76.2 90.6 | 75.7 87.9 | 75.3 83.9 |
| 北外窗 | F=4.32 K=1.90 SC=0.31 | 73.3 207.6 | 63.1 218.0 | 57.4 219.5 | 51.3 214.7 | 46.2 202.8 | 42.1 207.2 | 100.7 195.0 | 121.0 129.1 | 130.9 112.7 | 153.7 99.6 | 174.8 89.2 | 194.6 80.0 |
| 北外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 61.4 145.9 | 53.8 151.7 | 46.1 157.4 | 40.3 161.3 | 36.5 165.1 | 30.7 169.0 | 28.8 170.9 | 76.8 174.7 | 99.8 128.6 | 117.1 103.7 | 128.6 86.4 | 138.2 73.0 |
| 照明 | 显热(W) | 23.2 87.6 | 19.0 90.8 | 15.8 92.9 | 13.7 95.0 | 11.6 96.1 | 9.5 97.2 | 8.4 98.2 | 44.4 99.3 | 65.5 63.4 | 73.9 41.2 | 79.2 33.8 | 83.4 27.5 |
| 人体 | 显热(W) | 25.6 131.1 | 21.1 134.1 | 18.1 137.2 | 15.1 138.7 | 13.6 140.2 | 10.6 141.7 | 9.0 143.2 | 78.4 144.7 | 107.0 73.9 | 116.1 45.2 | 122.1 36.2 | 126.6 30.1 |
|  | 全热(W) | 25.6 240.1 | 21.1 243.1 | 18.1 246.1 | 15.1 247.6 | 13.6 249.1 | 10.6 250.6 | 9.0 252.1 | 187.3 253.7 | 216.0 73.9 | 225.0 45.2 | 231.0 36.2 | 235.6 30.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.00 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 | 0.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 240.3 | 0.0 240.3 | 0.0 240.3 | 0.0 240.3 | 0.0 240.3 | 0.0 240.3 | 0.0 240.3 | 240.3 240.3 | 240.3 0.0 | 240.3 0.0 | 240.3 0.0 | 240.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 696.3 | 0.0 696.3 | 0.0 696.3 | 0.0 696.3 | 0.0 696.3 | 0.0 696.3 | 0.0 696.3 | 696.3 696.3 | 696.3 0.0 | 696.3 0.0 | 696.3 0.0 | 696.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.00 0.63 | 0.63 0.63 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 | 0.63 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 349 1547 | 319 1572 | 298 1585 | 279 1586 | 265 1578 | 246 1599 | 297 1595 | 1278 1535 | 1365 557 | 1426 464 | 1474 416 | 1515 376 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 349 982 | 319 1007 | 298 1020 | 279 1021 | 265 1013 | 246 1034 | 297 1030 | 713 970 | 800 557 | 861 464 | 909 416 | 950 376 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 | 0.79 0.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 349 851 | 319 875 | 298 888 | 279 890 | 265 881 | 246 902 | 297 899 | 582 838 | 669 557 | 730 464 | 777 416 | 819 376 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 349 742 | 319 766 | 298 779 | 279 781 | 265 772 | 246 794 | 297 790 | 473 729 | 560 557 | 621 464 | 668 416 | 710 376 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 | 0.16 0.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[房间] |  | 4.20 | 7.25 | 26 | 60 | 497.6 | 19 | 924.4 | 19 | 0.60 | 7 |
| 相同房间 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.4 110.2 | 40.6 114.6 | 34.8 118.9 | 30.5 121.8 | 27.6 124.7 | 23.2 127.6 | 21.8 129.1 | 58.0 132.0 | 75.4 97.2 | 88.5 78.3 | 97.2 65.3 | 104.4 55.1 |
| 照明 | 显热(W) | 17.5 66.2 | 14.4 68.6 | 12.0 70.2 | 10.4 71.8 | 8.8 72.6 | 7.2 73.4 | 6.4 74.2 | 33.5 75.0 | 49.4 47.9 | 55.8 31.1 | 59.8 25.5 | 63.0 20.7 |
| 人体 | 显热(W) | 19.4 99.0 | 15.9 101.3 | 13.7 103.6 | 11.4 104.7 | 10.2 105.9 | 8.0 107.0 | 6.8 108.1 | 59.2 109.3 | 80.8 55.8 | 87.6 34.1 | 92.2 27.3 | 95.6 22.8 |
|  | 全热(W) | 19.4 181.3 | 15.9 183.6 | 13.7 185.9 | 11.4 187.0 | 10.2 188.1 | 8.0 189.3 | 6.8 190.4 | 141.5 191.6 | 163.1 55.8 | 169.9 34.1 | 174.5 27.3 | 177.9 22.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 525.9 525.9 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 884 | 71 893 | 60 901 | 52 906 | 47 911 | 38 916 | 35 920 | 759 924 | 814 201 | 840 144 | 857 118 | 871 99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 83 457 | 71 466 | 60 474 | 52 480 | 47 485 | 38 489 | 35 493 | 332 498 | 387 201 | 413 144 | 431 118 | 444 99 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 83 358 | 71 367 | 60 375 | 52 381 | 47 385 | 38 390 | 35 394 | 233 398 | 288 201 | 314 144 | 331 118 | 345 99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 83 275 | 71 284 | 60 293 | 52 298 | 47 303 | 38 308 | 35 311 | 151 316 | 206 201 | 232 144 | 249 118 | 263 99 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[房间] |  | 4.20 | 6.38 | 26 | 60 | 437.9 | 19 | 813.4 | 19 | 0.53 | 7 |
| 相同房间 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.8 97.0 | 35.7 100.8 | 30.6 104.6 | 26.8 107.2 | 24.2 109.7 | 20.4 112.3 | 19.1 113.6 | 51.0 116.1 | 66.4 85.5 | 77.8 68.9 | 85.5 57.4 | 91.9 48.5 |
| 照明 | 显热(W) | 15.4 58.2 | 12.6 60.4 | 10.5 61.8 | 9.1 63.2 | 7.7 63.9 | 6.3 64.6 | 5.6 65.3 | 29.5 66.0 | 43.5 42.1 | 49.1 27.4 | 52.6 22.5 | 55.4 18.2 |
| 人体 | 显热(W) | 17.0 87.1 | 14.0 89.1 | 12.0 91.2 | 10.0 92.2 | 9.0 93.2 | 7.0 94.2 | 6.0 95.2 | 52.1 96.2 | 71.1 49.1 | 77.1 30.0 | 81.1 24.0 | 84.1 20.0 |
|  | 全热(W) | 17.0 159.6 | 14.0 161.6 | 12.0 163.6 | 10.0 164.6 | 9.0 165.6 | 7.0 166.6 | 6.0 167.6 | 124.5 168.6 | 143.5 49.1 | 149.5 30.0 | 153.5 24.0 | 156.6 20.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 159.7 159.7 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 462.8 462.8 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 73 778 | 62 785 | 53 793 | 46 798 | 41 802 | 34 806 | 31 809 | 668 813 | 716 177 | 739 126 | 754 104 | 767 87 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 73 402 | 62 410 | 53 417 | 46 422 | 41 426 | 34 431 | 31 434 | 292 438 | 341 177 | 364 126 | 379 104 | 391 87 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 73 315 | 62 323 | 53 330 | 46 335 | 41 339 | 34 343 | 31 346 | 205 351 | 253 177 | 277 126 | 292 104 | 304 87 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 73 242 | 62 250 | 53 258 | 46 262 | 41 267 | 34 271 | 31 274 | 133 278 | 181 177 | 204 126 | 219 104 | 231 87 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[房间] |  | 4.20 | 5.83 | 26 | 60 | 495.0 | 19 | 838.1 | 19 | 0.48 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=2.98 K=0.63 D=4.44 | 25.7 22.3 | 27.0 22.2 | 28.0 22.1 | 28.2 21.9 | 27.8 21.8 | 26.3 22.1 | 23.7 22.5 | 23.4 22.9 | 23.1 23.3 | 22.9 23.6 | 22.7 23.9 | 22.5 24.2 |
| 北外墙 | F=12.18 K=0.63 D=4.44 | 76.5 67.1 | 76.6 66.7 | 76.4 66.3 | 76.7 66.0 | 77.3 65.7 | 75.9 69.8 | 71.2 71.7 | 70.2 72.0 | 69.4 72.4 | 68.8 73.7 | 68.2 74.9 | 67.8 75.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.3 88.6 | 32.6 92.1 | 28.0 95.6 | 24.5 97.9 | 22.2 100.3 | 18.7 102.6 | 17.5 103.8 | 46.6 106.1 | 60.6 78.1 | 71.1 63.0 | 78.1 52.5 | 83.9 44.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.1 53.2 | 11.5 55.1 | 9.6 56.4 | 8.3 57.7 | 7.1 58.3 | 5.8 59.0 | 5.1 59.6 | 26.9 60.3 | 39.8 38.5 | 44.9 25.0 | 48.1 20.5 | 50.7 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.6 79.6 | 12.8 81.4 | 11.0 83.3 | 9.2 84.2 | 8.2 85.1 | 6.4 86.0 | 5.5 86.9 | 47.6 87.9 | 65.0 44.8 | 70.5 27.5 | 74.1 22.0 | 76.9 18.3 |
|  | 全热(W) | 15.6 145.8 | 12.8 147.6 | 11.0 149.4 | 9.2 150.4 | 8.2 151.3 | 6.4 152.2 | 5.5 153.1 | 113.7 154.0 | 131.1 44.8 | 136.6 27.5 | 140.3 22.0 | 143.0 18.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 145.9 145.9 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 422.8 422.8 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 169 800 | 161 807 | 153 813 | 147 817 | 143 820 | 133 829 | 123 833 | 704 838 | 747 257 | 767 213 | 780 194 | 791 179 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 169 457 | 161 464 | 153 470 | 147 474 | 143 477 | 133 485 | 123 490 | 361 495 | 404 257 | 424 213 | 437 194 | 448 179 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 169 377 | 161 384 | 153 390 | 147 394 | 143 397 | 133 406 | 123 411 | 281 415 | 324 257 | 344 213 | 357 194 | 368 179 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 169 311 | 161 318 | 153 324 | 147 328 | 143 331 | 133 340 | 123 345 | 215 349 | 258 257 | 278 213 | 291 194 | 302 179 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[房间] |  | 4.20 | 553.79 | 26 | 60 | 47599.4 | 18 | 80192.9 | 18 | 45.85 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=413.59 K=0.42 D=3.46 | 3512.6 2367.7 | 3305.4 2347.1 | 3086.2 2330.0 | 2847.8 2452.1 | 2671.1 2677.4 | 2610.5 2931.0 | 2560.3 3190.8 | 2518.9 3399.2 | 2482.2 3563.1 | 2454.0 3657.6 | 2416.2 3687.0 | 2392.0 3635.0 |
| 西外墙 | F=31.24 K=0.63 D=4.44 | 269.2 233.8 | 283.0 232.4 | 293.1 231.0 | 295.7 229.8 | 291.6 228.9 | 275.0 231.9 | 248.2 235.9 | 244.8 240.1 | 241.9 244.4 | 239.6 247.7 | 237.6 250.9 | 236.0 253.0 |
| 南外墙 | F=51.79 K=0.63 D=4.44 | 341.8 289.7 | 338.3 288.1 | 332.3 286.4 | 326.3 285.0 | 322.0 283.8 | 314.9 289.0 | 306.7 296.1 | 302.6 303.4 | 299.3 312.2 | 296.6 323.2 | 294.3 333.7 | 292.6 339.7 |
| 东外墙 | F=16.12 K=0.63 D=4.44 | 134.6 119.4 | 134.4 118.9 | 133.7 118.3 | 132.0 117.8 | 130.5 117.4 | 128.1 130.5 | 125.3 140.5 | 123.9 145.6 | 122.8 147.1 | 121.8 144.9 | 121.0 140.5 | 120.4 134.2 |
| 北外墙 | F=26.76 K=0.63 D=4.44 | 168.0 147.5 | 168.4 146.7 | 167.8 145.7 | 168.5 145.0 | 169.9 144.4 | 166.7 153.4 | 156.5 157.4 | 154.3 158.2 | 152.5 159.1 | 151.1 161.9 | 149.9 164.7 | 149.0 166.5 |
| 南外窗 | F=40.19 K=1.90 SC=0.31 | 670.9 2098.4 | 577.3 2182.3 | 524.5 2145.4 | 469.0 2027.9 | 422.8 1878.1 | 385.5 1858.7 | 824.1 1701.6 | 1033.0 1181.9 | 1174.7 1031.0 | 1404.3 911.3 | 1632.3 815.9 | 1908.0 731.9 |
| 东外窗 | F=6.02 K=1.90 SC=0.31 | 114.1 455.6 | 98.8 348.6 | 89.6 346.2 | 80.2 335.5 | 72.3 313.1 | 65.8 306.9 | 329.4 281.0 | 531.2 200.2 | 646.0 175.2 | 686.2 155.2 | 634.7 139.1 | 530.0 124.8 |
| 北外窗 | F=58.08 K=1.90 SC=0.31 | 985.8 2790.9 | 848.9 2930.8 | 771.2 2950.7 | 689.7 2886.3 | 621.7 2726.2 | 566.7 2785.0 | 1354.0 2621.4 | 1626.7 1735.6 | 1759.8 1514.9 | 2066.7 1339.4 | 2349.9 1199.2 | 2616.6 1075.8 |
| 西外窗 | F=3.96 K=1.90 SC=0.31 | 87.3 194.4 | 76.0 269.3 | 68.9 374.2 | 61.7 464.0 | 55.6 502.5 | 50.5 492.4 | 92.9 399.2 | 112.1 152.4 | 125.1 134.0 | 146.6 118.9 | 165.3 106.6 | 183.0 95.7 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 北外门 | F=6.30 K=1.97 | 47.2 113.4 | 38.2 121.5 | 35.2 125.5 | 31.2 124.5 | 28.1 116.4 | 26.1 112.4 | 32.2 101.4 | 45.2 87.3 | 61.3 73.3 | 76.3 63.3 | 89.4 56.2 | 102.4 50.2 |
| 挑空楼板 | F=196.55 K=0.42 D=3.27 | 879.0 671.3 | 885.5 664.1 | 899.0 658.3 | 868.7 743.2 | 772.6 781.5 | 751.9 788.7 | 735.4 797.2 | 722.2 824.1 | 710.4 849.7 | 702.1 867.2 | 687.7 881.4 | 679.8 884.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 3544.2 8417.6 | 3101.2 8749.9 | 2658.2 9082.1 | 2325.9 9303.6 | 2104.4 9525.2 | 1772.1 9746.7 | 1661.4 9857.4 | 4430.3 10078.9 | 5759.4 7420.8 | 6756.2 5980.9 | 7420.8 4984.1 | 7974.5 4208.8 |
| 照明 | 显热(W) | 1340.2 5056.1 | 1096.5 5238.8 | 913.8 5360.7 | 791.9 5482.5 | 670.1 5543.4 | 548.3 5604.3 | 487.3 5665.3 | 2558.5 5726.2 | 3776.8 3655.0 | 4264.2 2375.8 | 4568.8 1949.3 | 4812.4 1583.8 |
| 人体 | 显热(W) | 1478.1 7564.2 | 1217.2 7738.1 | 1043.3 7912.0 | 869.4 7998.9 | 782.5 8085.9 | 608.6 8172.8 | 521.7 8259.7 | 4521.1 8346.7 | 6173.1 4260.3 | 6694.7 2608.3 | 7042.5 2086.7 | 7303.4 1738.9 |
|  | 全热(W) | 1478.1 13849.7 | 1217.2 14023.6 | 1043.3 14197.5 | 869.4 14284.4 | 782.5 14371.4 | 608.6 14458.3 | 521.7 14545.2 | 10806.6 14632.2 | 12458.6 4260.3 | 12980.2 2608.3 | 13328.0 2086.7 | 13588.8 1738.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 0.00 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 | 9.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 13860.7 | 0.0 13860.7 | 0.0 13860.7 | 0.0 13860.7 | 0.0 13860.7 | 0.0 13860.7 | 0.0 13860.7 | 13860.7 13860.7 | 13860.7 0.0 | 13860.7 0.0 | 13860.7 0.0 | 13860.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 40168.8 | 0.0 40168.8 | 0.0 40168.8 | 0.0 40168.8 | 0.0 40168.8 | 0.0 40168.8 | 0.0 40168.8 | 40168.8 40168.8 | 40168.8 0.0 | 40168.8 0.0 | 40168.8 0.0 | 40168.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 36.43 | 0.00 36.43 | 0.00 36.43 | 0.00 36.43 | 0.00 36.43 | 0.00 36.43 | 0.00 36.43 | 36.43 36.43 | 36.43 0.00 | 36.43 0.00 | 36.43 0.00 | 36.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13589 77012 | 12182 77871 | 11028 78563 | 9968 79092 | 9125 79417 | 8279 80096 | 9446 80193 | 65394 79063 | 69960 23565 | 72540 18977 | 74294 16814 | 75789 15039 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13589 44419 | 12182 45278 | 11028 45969 | 9968 46498 | 9125 46824 | 8279 47502 | 9446 47599 | 32801 46470 | 37366 23565 | 39947 18977 | 41701 16814 | 43195 15039 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 | 45.85 45.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13589 36843 | 12182 37702 | 11028 38394 | 9968 38923 | 9125 39248 | 8279 39927 | 9446 40024 | 25225 38894 | 29791 23565 | 32372 18977 | 34126 16814 | 35620 15039 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13589 30558 | 12182 31417 | 11028 32108 | 9968 32637 | 9125 32963 | 8279 33641 | 9446 33739 | 18940 32609 | 23506 23565 | 26086 18977 | 27840 16814 | 29334 15039 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 | 9.41 9.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[房间] |  | 4.20 | 116.75 | 26 | 60 | 10028.5 | 17 | 16899.9 | 17 | 9.67 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.00 K=0.42 D=3.46 | 212.3 143.1 | 199.8 141.9 | 186.5 140.8 | 172.1 148.2 | 161.5 161.8 | 157.8 177.2 | 154.8 192.9 | 152.3 205.5 | 150.0 215.4 | 148.3 221.1 | 146.1 222.9 | 144.6 219.7 |
| 南外墙 | F=22.79 K=0.63 D=4.44 | 150.4 127.5 | 148.9 126.8 | 146.2 126.0 | 143.6 125.4 | 141.7 124.9 | 138.6 127.1 | 135.0 130.3 | 133.1 133.5 | 131.7 137.4 | 130.5 142.2 | 129.5 146.8 | 128.8 149.5 |
| 南外窗 | F=29.71 K=1.90 SC=0.31 | 496.0 1551.4 | 426.8 1613.4 | 387.8 1586.2 | 346.8 1499.2 | 312.6 1388.5 | 285.0 1374.2 | 609.3 1258.0 | 763.7 873.8 | 868.5 762.3 | 1038.3 673.8 | 1206.8 603.2 | 1410.7 541.1 |
| 挑空楼板 | F=116.75 K=0.42 D=3.27 | 522.1 398.7 | 526.0 394.5 | 534.0 391.1 | 516.0 441.4 | 458.9 464.2 | 446.6 468.5 | 436.8 473.5 | 429.0 489.5 | 422.0 504.7 | 417.1 515.1 | 408.5 523.6 | 403.8 525.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 747.2 1774.6 | 653.8 1844.7 | 560.4 1914.7 | 490.4 1961.4 | 443.7 2008.1 | 373.6 2054.8 | 350.3 2078.2 | 934.0 2124.9 | 1214.2 1564.5 | 1424.4 1260.9 | 1564.5 1050.8 | 1681.2 887.3 |
| 照明 | 显热(W) | 282.5 1065.9 | 231.2 1104.5 | 192.6 1130.1 | 167.0 1155.8 | 141.3 1168.7 | 115.6 1181.5 | 102.7 1194.4 | 539.4 1207.2 | 796.2 770.6 | 899.0 500.9 | 963.2 411.0 | 1014.6 333.9 |
| 人体 | 显热(W) | 311.6 1594.7 | 256.6 1631.3 | 220.0 1668.0 | 183.3 1686.3 | 165.0 1704.7 | 128.3 1723.0 | 110.0 1741.3 | 953.1 1759.7 | 1301.4 898.2 | 1411.4 549.9 | 1484.7 439.9 | 1539.7 366.6 |
|  | 全热(W) | 311.6 2919.8 | 256.6 2956.5 | 220.0 2993.1 | 183.3 3011.4 | 165.0 3029.8 | 128.3 3048.1 | 110.0 3066.4 | 2278.3 3084.8 | 2626.5 898.2 | 2736.5 549.9 | 2809.8 439.9 | 2864.8 366.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2922.1 | 0.0 2922.1 | 0.0 2922.1 | 0.0 2922.1 | 0.0 2922.1 | 0.0 2922.1 | 0.0 2922.1 | 2922.1 2922.1 | 2922.1 0.0 | 2922.1 0.0 | 2922.1 0.0 | 2922.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8468.4 | 0.0 8468.4 | 0.0 8468.4 | 0.0 8468.4 | 0.0 8468.4 | 0.0 8468.4 | 0.0 8468.4 | 8468.4 8468.4 | 8468.4 0.0 | 8468.4 0.0 | 8468.4 0.0 | 8468.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 7.68 7.68 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2722 16450 | 2443 16651 | 2228 16750 | 2019 16811 | 1825 16814 | 1645 16900 | 1899 16862 | 13698 16588 | 14678 4853 | 15262 3864 | 15697 3398 | 16117 3023 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2722 9578 | 2443 9779 | 2228 9879 | 2019 9940 | 1825 9943 | 1645 10028 | 1899 9991 | 6827 9716 | 7806 4853 | 8391 3864 | 8825 3398 | 9245 3023 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 | 9.67 9.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2722 7981 | 2443 8182 | 2228 8282 | 2019 8343 | 1825 8346 | 1645 8431 | 1899 8394 | 5230 8119 | 6209 4853 | 6794 3864 | 7228 3398 | 7648 3023 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2722 6656 | 2443 6857 | 2228 6957 | 2019 7018 | 1825 7021 | 1645 7106 | 1899 7069 | 3905 6794 | 4884 4853 | 5469 3864 | 5903 3398 | 6323 3023 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[房间] |  | 4.20 | 60.71 | 26 | 60 | 5209.2 | 17 | 8782.3 | 17 | 5.03 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.00 K=0.42 D=3.46 | 110.4 74.4 | 103.9 73.8 | 97.0 73.2 | 89.5 77.1 | 84.0 84.2 | 82.1 92.1 | 80.5 100.3 | 79.2 106.8 | 78.0 112.0 | 77.1 115.0 | 75.9 115.9 | 75.2 114.3 |
| 南外墙 | F=11.99 K=0.63 D=4.44 | 79.1 67.1 | 78.3 66.7 | 76.9 66.3 | 75.5 66.0 | 74.5 65.7 | 72.9 66.9 | 71.0 68.5 | 70.0 70.2 | 69.3 72.3 | 68.7 74.8 | 68.1 77.2 | 67.7 78.6 |
| 南外窗 | F=15.31 K=1.90 SC=0.31 | 255.6 799.5 | 220.0 831.5 | 199.9 817.4 | 178.7 772.6 | 161.1 715.6 | 146.9 708.2 | 314.0 648.3 | 393.6 450.3 | 447.6 392.8 | 535.1 347.2 | 621.9 310.9 | 727.0 278.9 |
| 挑空楼板 | F=60.71 K=0.42 D=3.27 | 271.5 207.3 | 273.5 205.1 | 277.7 203.3 | 268.3 229.6 | 238.6 241.4 | 232.3 243.6 | 227.1 246.2 | 223.1 254.5 | 219.4 262.5 | 216.9 267.9 | 212.4 272.3 | 210.0 273.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 388.5 922.8 | 340.0 959.2 | 291.4 995.6 | 255.0 1019.9 | 230.7 1044.2 | 194.3 1068.5 | 182.1 1080.6 | 485.7 1104.9 | 631.4 813.5 | 740.7 655.7 | 813.5 546.4 | 874.2 461.4 |
| 照明 | 显热(W) | 146.9 554.3 | 120.2 574.3 | 100.2 587.7 | 86.8 601.0 | 73.5 607.7 | 60.1 614.4 | 53.4 621.1 | 280.5 627.7 | 414.0 400.7 | 467.5 260.4 | 500.9 213.7 | 527.6 173.6 |
| 人体 | 显热(W) | 162.0 829.2 | 133.4 848.3 | 114.4 867.4 | 95.3 876.9 | 85.8 886.4 | 66.7 896.0 | 57.2 905.5 | 495.6 915.0 | 676.7 467.0 | 733.9 285.9 | 772.0 228.8 | 800.6 190.6 |
|  | 全热(W) | 162.0 1518.3 | 133.4 1537.4 | 114.4 1556.4 | 95.3 1566.0 | 85.8 1575.5 | 66.7 1585.0 | 57.2 1594.5 | 1184.7 1604.1 | 1365.8 467.0 | 1423.0 285.9 | 1461.1 228.8 | 1489.7 190.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1519.5 | 0.0 1519.5 | 0.0 1519.5 | 0.0 1519.5 | 0.0 1519.5 | 0.0 1519.5 | 0.0 1519.5 | 1519.5 1519.5 | 1519.5 0.0 | 1519.5 0.0 | 1519.5 0.0 | 1519.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4403.6 | 0.0 4403.6 | 0.0 4403.6 | 0.0 4403.6 | 0.0 4403.6 | 0.0 4403.6 | 0.0 4403.6 | 4403.6 4403.6 | 4403.6 0.0 | 4403.6 0.0 | 4403.6 0.0 | 4403.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 0.00 3.99 | 3.99 3.99 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 | 3.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1414 8547 | 1269 8652 | 1157 8704 | 1049 8736 | 948 8738 | 855 8782 | 985 8763 | 7120 8622 | 7629 2521 | 7932 2007 | 8157 1765 | 8375 1571 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1414 4974 | 1269 5078 | 1157 5130 | 1049 5163 | 948 5165 | 855 5209 | 985 5190 | 3547 5049 | 4056 2521 | 4359 2007 | 4584 1765 | 4802 1571 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 | 5.03 5.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1414 4144 | 1269 4248 | 1157 4300 | 1049 4332 | 948 4334 | 855 4379 | 985 4360 | 2717 4219 | 3225 2521 | 3529 2007 | 3754 1765 | 3971 1571 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1414 3455 | 1269 3559 | 1157 3611 | 1049 3643 | 948 3645 | 855 3690 | 985 3671 | 2028 3530 | 2536 2521 | 2840 2007 | 3065 1765 | 3282 1571 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[房间] |  | 4.20 | 60.48 | 26 | 60 | 5206.6 | 17 | 8766.2 | 17 | 5.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.08 K=0.63 D=4.44 | 84.2 74.7 | 84.1 74.4 | 83.6 74.0 | 82.6 73.7 | 81.6 73.4 | 80.2 81.6 | 78.4 87.9 | 77.5 91.1 | 76.8 92.0 | 76.2 90.6 | 75.7 87.9 | 75.3 83.9 |
| 北外墙 | F=15.41 K=0.63 D=4.44 | 96.7 84.9 | 96.9 84.4 | 96.6 83.9 | 97.0 83.5 | 97.8 83.1 | 96.0 88.3 | 90.1 90.6 | 88.8 91.1 | 87.8 91.6 | 87.0 93.2 | 86.3 94.8 | 85.8 95.9 |
| 北外窗 | F=14.83 K=1.90 SC=0.31 | 251.7 712.7 | 216.8 748.4 | 196.9 753.5 | 176.1 737.1 | 158.8 696.2 | 144.7 711.2 | 345.8 669.4 | 415.4 443.2 | 449.4 386.9 | 527.8 342.0 | 600.1 306.3 | 668.2 274.7 |
| 挑空楼板 | F=60.48 K=0.42 D=3.27 | 270.5 206.6 | 272.5 204.4 | 276.6 202.6 | 267.3 228.7 | 237.7 240.5 | 231.4 242.7 | 226.3 245.3 | 222.2 253.6 | 218.6 261.5 | 216.0 266.9 | 211.6 271.2 | 209.2 272.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 387.1 919.3 | 338.7 955.6 | 290.3 991.9 | 254.0 1016.1 | 229.8 1040.3 | 193.5 1064.4 | 181.4 1076.5 | 483.8 1100.7 | 629.0 810.4 | 737.9 653.2 | 810.4 544.3 | 870.9 459.6 |
| 照明 | 显热(W) | 146.4 552.2 | 119.8 572.1 | 99.8 585.4 | 86.5 598.8 | 73.2 605.4 | 59.9 612.1 | 53.2 618.7 | 279.4 625.4 | 412.5 399.2 | 465.7 259.5 | 499.0 212.9 | 525.6 173.0 |
| 人体 | 显热(W) | 161.4 826.1 | 132.9 845.1 | 113.9 864.1 | 95.0 873.6 | 85.5 883.1 | 66.5 892.6 | 57.0 902.1 | 493.8 911.6 | 674.2 465.3 | 731.1 284.9 | 769.1 227.9 | 797.6 189.9 |
|  | 全热(W) | 161.4 1512.5 | 132.9 1531.5 | 113.9 1550.5 | 95.0 1560.0 | 85.5 1569.5 | 66.5 1579.0 | 57.0 1588.5 | 1180.2 1598.0 | 1360.6 465.3 | 1417.6 284.9 | 1455.6 227.9 | 1484.1 189.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 1513.8 1513.8 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 4386.9 4386.9 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1398 8450 | 1262 8558 | 1158 8629 | 1058 8685 | 964 8695 | 872 8766 | 1032 8764 | 7134 8590 | 7622 2507 | 7915 1990 | 8126 1745 | 8306 1549 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1398 4890 | 1262 4998 | 1158 5069 | 1058 5125 | 964 5136 | 872 5207 | 1032 5204 | 3575 5030 | 4062 2507 | 4355 1990 | 4566 1745 | 4746 1549 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1398 4063 | 1262 4171 | 1158 4242 | 1058 4298 | 964 4308 | 872 4379 | 1032 4377 | 2747 4203 | 3235 2507 | 3528 1990 | 3739 1745 | 3919 1549 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1398 3376 | 1262 3484 | 1158 3555 | 1058 3611 | 964 3622 | 872 3693 | 1032 3691 | 2061 3517 | 2548 2507 | 2842 1990 | 3052 1745 | 3233 1549 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[房间] |  | 4.20 | 56.04 | 26 | 60 | 4819.3 | 17 | 8117.6 | 17 | 4.64 | 7 |
| 相同房间 |  | 2006,2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=12.00 K=0.42 D=3.46 | 101.9 68.7 | 95.9 68.1 | 89.5 67.6 | 82.6 71.1 | 77.5 77.7 | 75.7 85.0 | 74.3 92.6 | 73.1 98.6 | 72.0 103.4 | 71.2 106.1 | 70.1 107.0 | 69.4 105.5 |
| 南外墙 | F=10.80 K=0.63 D=4.44 | 71.3 60.4 | 70.5 60.1 | 69.3 59.7 | 68.0 59.4 | 67.2 59.2 | 65.7 60.3 | 64.0 61.7 | 63.1 63.3 | 62.4 65.1 | 61.9 67.4 | 61.4 69.6 | 61.0 70.8 |
| 南外窗 | F=14.40 K=1.90 SC=0.31 | 240.4 751.9 | 206.9 781.9 | 187.9 768.7 | 168.1 726.6 | 151.5 673.0 | 138.1 666.0 | 295.3 609.7 | 370.1 423.5 | 420.9 369.4 | 503.2 326.5 | 584.9 292.4 | 683.7 262.2 |
| 挑空楼板 | F=56.04 K=0.42 D=3.27 | 250.6 191.4 | 252.5 189.4 | 256.3 187.7 | 247.7 211.9 | 220.3 222.8 | 214.4 224.9 | 209.7 227.3 | 205.9 235.0 | 202.5 242.3 | 200.2 247.3 | 196.1 251.3 | 193.8 252.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 358.7 851.8 | 313.8 885.4 | 269.0 919.1 | 235.4 941.5 | 213.0 963.9 | 179.3 986.3 | 168.1 997.5 | 448.3 1019.9 | 582.8 750.9 | 683.7 605.2 | 750.9 504.4 | 807.0 425.9 |
| 照明 | 显热(W) | 135.6 511.6 | 111.0 530.1 | 92.5 542.5 | 80.1 554.8 | 67.8 561.0 | 55.5 567.1 | 49.3 573.3 | 258.9 579.5 | 382.2 369.9 | 431.5 240.4 | 462.3 197.3 | 487.0 160.3 |
| 人体 | 显热(W) | 149.6 765.5 | 123.2 783.0 | 105.6 800.6 | 88.0 809.4 | 79.2 818.2 | 61.6 827.0 | 52.8 835.8 | 457.5 844.6 | 624.7 431.1 | 677.5 263.9 | 712.7 211.2 | 739.1 176.0 |
|  | 全热(W) | 149.6 1401.5 | 123.2 1419.1 | 105.6 1436.7 | 88.0 1445.5 | 79.2 1454.3 | 61.6 1463.1 | 52.8 1471.9 | 1093.6 1480.7 | 1260.7 431.1 | 1313.5 263.9 | 1348.7 211.2 | 1375.1 176.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1402.6 | 0.0 1402.6 | 0.0 1402.6 | 0.0 1402.6 | 0.0 1402.6 | 0.0 1402.6 | 0.0 1402.6 | 1402.6 1402.6 | 1402.6 0.0 | 1402.6 0.0 | 1402.6 0.0 | 1402.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4064.8 | 0.0 4064.8 | 0.0 4064.8 | 0.0 4064.8 | 0.0 4064.8 | 0.0 4064.8 | 0.0 4064.8 | 4064.8 4064.8 | 4064.8 0.0 | 4064.8 0.0 | 4064.8 0.0 | 4064.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.69 | 0.00 3.69 | 0.00 3.69 | 0.00 3.69 | 0.00 3.69 | 0.00 3.69 | 0.00 3.69 | 3.69 3.69 | 3.69 0.00 | 3.69 0.00 | 3.69 0.00 | 3.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1308 7902 | 1174 7999 | 1070 8047 | 970 8076 | 876 8077 | 790 8118 | 913 8099 | 6578 7965 | 7048 2332 | 7330 1857 | 7539 1633 | 7742 1453 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1308 4604 | 1174 4701 | 1070 4749 | 970 4777 | 876 4778 | 790 4819 | 913 4801 | 3280 4667 | 3750 2332 | 4032 1857 | 4241 1633 | 4444 1453 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 | 4.64 4.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1308 3837 | 1174 3934 | 1070 3982 | 970 4011 | 876 4012 | 790 4053 | 913 4034 | 2513 3900 | 2984 2332 | 3265 1857 | 3474 1633 | 3677 1453 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1308 3201 | 1174 3298 | 1070 3346 | 970 3375 | 876 3376 | 790 3417 | 913 3398 | 1877 3264 | 2348 2332 | 2629 1857 | 2838 1633 | 3041 1453 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[房间] |  | 4.20 | 51.48 | 26 | 60 | 4636.8 | 18 | 7666.7 | 18 | 4.26 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=28.80 K=0.63 D=4.44 | 240.5 213.4 | 240.2 212.5 | 238.9 211.4 | 235.9 210.5 | 233.2 209.8 | 229.0 233.1 | 224.0 251.1 | 221.4 260.2 | 219.4 262.9 | 217.7 259.0 | 216.2 251.1 | 215.2 239.8 |
| 北外墙 | F=22.32 K=0.63 D=4.44 | 140.1 123.0 | 140.4 122.3 | 139.9 121.6 | 140.5 120.9 | 141.7 120.4 | 139.0 127.9 | 130.5 131.3 | 128.7 132.0 | 127.2 132.7 | 126.1 135.1 | 125.0 137.3 | 124.3 138.9 |
| 东外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 122.9 490.6 | 106.3 375.4 | 96.5 372.8 | 86.4 361.2 | 77.8 337.1 | 70.8 330.5 | 354.7 302.6 | 571.9 215.5 | 695.6 188.7 | 738.9 167.1 | 683.5 149.7 | 570.7 134.4 |
| 北外窗 | F=5.40 K=1.90 SC=0.31 | 91.7 259.5 | 78.9 272.5 | 71.7 274.3 | 64.1 268.4 | 57.8 253.5 | 52.7 258.9 | 125.9 243.7 | 151.2 161.4 | 163.6 140.8 | 192.1 124.5 | 218.5 111.5 | 243.3 100.0 |
| 挑空楼板 | F=51.48 K=0.42 D=3.27 | 230.2 175.8 | 231.9 173.9 | 235.5 172.4 | 227.5 194.7 | 202.4 204.7 | 196.9 206.6 | 192.6 208.8 | 189.2 215.8 | 186.1 222.6 | 183.9 227.1 | 180.1 230.9 | 178.1 231.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 329.5 782.5 | 288.3 813.4 | 247.1 844.3 | 216.2 864.9 | 195.6 885.5 | 164.7 906.0 | 154.4 916.3 | 411.8 936.9 | 535.4 689.8 | 628.1 556.0 | 689.8 463.3 | 741.3 391.2 |
| 照明 | 显热(W) | 124.6 470.0 | 101.9 487.0 | 84.9 498.3 | 73.6 509.7 | 62.3 515.3 | 51.0 521.0 | 45.3 526.6 | 237.8 532.3 | 351.1 339.8 | 396.4 220.8 | 424.7 181.2 | 447.4 147.2 |
| 人体 | 显热(W) | 137.4 703.2 | 113.2 719.3 | 97.0 735.5 | 80.8 743.6 | 72.7 751.7 | 56.6 759.7 | 48.5 767.8 | 420.3 775.9 | 573.8 396.0 | 622.3 242.5 | 654.7 194.0 | 678.9 161.6 |
|  | 全热(W) | 137.4 1287.5 | 113.2 1303.6 | 97.0 1319.8 | 80.8 1327.9 | 72.7 1336.0 | 56.6 1344.0 | 48.5 1352.1 | 1004.6 1360.2 | 1158.1 396.0 | 1206.6 242.5 | 1239.0 194.0 | 1263.2 161.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 1288.5 1288.5 | 1288.5 0.0 | 1288.5 0.0 | 1288.5 0.0 | 1288.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 3734.1 3734.1 | 3734.1 0.0 | 3734.1 0.0 | 3734.1 0.0 | 3734.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1417 7536 | 1301 7495 | 1212 7549 | 1125 7592 | 1043 7596 | 961 7662 | 1276 7667 | 6651 7548 | 7171 2373 | 7424 1932 | 7511 1719 | 7517 1545 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1417 4507 | 1301 4465 | 1212 4519 | 1125 4562 | 1043 4566 | 961 4632 | 1276 4637 | 3621 4519 | 4141 2373 | 4394 1932 | 4481 1719 | 4488 1545 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1417 3802 | 1301 3761 | 1212 3815 | 1125 3858 | 1043 3862 | 961 3928 | 1276 3933 | 2917 3814 | 3437 2373 | 3690 1932 | 3777 1719 | 3783 1545 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1417 3218 | 1301 3176 | 1212 3231 | 1125 3274 | 1043 3278 | 961 3344 | 1276 3348 | 2332 3230 | 2852 2373 | 3106 1932 | 3193 1719 | 3199 1545 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[房间] |  | 4.20 | 31.21 | 26 | 60 | 2442.6 | 19 | 4279.2 | 19 | 2.58 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.08 K=0.63 D=4.44 | 86.9 75.4 | 91.3 75.0 | 94.6 74.6 | 95.4 74.2 | 94.1 73.9 | 88.7 74.8 | 80.1 76.1 | 79.0 77.5 | 78.1 78.9 | 77.3 79.9 | 76.7 81.0 | 76.2 81.7 |
| 北外墙 | F=15.60 K=0.63 D=4.44 | 98.0 86.0 | 98.2 85.5 | 97.8 85.0 | 98.2 84.5 | 99.1 84.2 | 97.2 89.4 | 91.2 91.8 | 90.0 92.2 | 88.9 92.8 | 88.1 94.4 | 87.4 96.0 | 86.9 97.1 |
| 挑空楼板 | F=31.21 K=0.42 D=3.27 | 139.6 106.6 | 140.6 105.4 | 142.7 104.5 | 137.9 118.0 | 122.7 124.1 | 119.4 125.2 | 116.8 126.6 | 114.7 130.8 | 112.8 134.9 | 111.5 137.7 | 109.2 139.9 | 107.9 140.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 199.7 474.3 | 174.8 493.1 | 149.8 511.8 | 131.1 524.3 | 118.6 536.7 | 99.9 549.2 | 93.6 555.5 | 249.6 567.9 | 324.5 418.2 | 380.7 337.0 | 418.2 280.9 | 449.4 237.2 |
| 照明 | 显热(W) | 75.5 284.9 | 61.8 295.2 | 51.5 302.1 | 44.6 308.9 | 37.8 312.4 | 30.9 315.8 | 27.5 319.2 | 144.2 322.7 | 212.8 206.0 | 240.3 133.9 | 257.4 109.8 | 271.2 89.2 |
| 人体 | 显热(W) | 83.3 426.2 | 68.6 436.0 | 58.8 445.8 | 49.0 450.7 | 44.1 455.6 | 34.3 460.5 | 29.4 465.4 | 254.8 470.3 | 347.9 240.1 | 377.2 147.0 | 396.8 117.6 | 411.5 98.0 |
|  | 全热(W) | 83.3 780.4 | 68.6 790.2 | 58.8 800.0 | 49.0 804.9 | 44.1 809.8 | 34.3 814.7 | 29.4 819.6 | 609.0 824.5 | 702.0 240.1 | 731.4 147.0 | 751.0 117.6 | 765.7 98.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.00 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 | 0.53 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 781.1 | 0.0 781.1 | 0.0 781.1 | 0.0 781.1 | 0.0 781.1 | 0.0 781.1 | 0.0 781.1 | 781.1 781.1 | 781.1 0.0 | 781.1 0.0 | 781.1 0.0 | 781.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2263.5 | 0.0 2263.5 | 0.0 2263.5 | 0.0 2263.5 | 0.0 2263.5 | 0.0 2263.5 | 0.0 2263.5 | 2263.5 2263.5 | 2263.5 0.0 | 2263.5 0.0 | 2263.5 0.0 | 2263.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 0.00 2.05 | 2.05 2.05 | 2.05 0.00 | 2.05 0.00 | 2.05 0.00 | 2.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 683 4071 | 635 4108 | 595 4141 | 556 4178 | 516 4205 | 470 4233 | 439 4252 | 3550 4279 | 3783 1171 | 3893 930 | 3963 825 | 4021 744 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 683 2235 | 635 2271 | 595 2305 | 556 2342 | 516 2368 | 470 2396 | 439 2416 | 1713 2443 | 1946 1171 | 2056 930 | 2127 825 | 2184 744 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 683 1808 | 635 1844 | 595 1878 | 556 1915 | 516 1941 | 470 1969 | 439 1989 | 1286 2016 | 1519 1171 | 1629 930 | 1700 825 | 1757 744 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 683 1454 | 635 1490 | 595 1524 | 556 1561 | 516 1587 | 470 1615 | 439 1635 | 932 1662 | 1165 1171 | 1275 930 | 1346 825 | 1403 744 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[房间] |  | 4.20 | 30.82 | 26 | 60 | 3021.5 | 12 | 4835.6 | 12 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=34.38 K=0.63 D=4.44 | 287.1 254.8 | 286.7 253.6 | 285.2 252.4 | 281.6 251.3 | 278.3 250.5 | 273.4 278.3 | 267.4 299.7 | 264.3 310.6 | 261.9 313.9 | 259.9 309.2 | 258.1 299.7 | 256.9 286.2 |
| 南外墙 | F=5.94 K=0.63 D=4.44 | 39.2 33.2 | 38.8 33.0 | 38.1 32.8 | 37.4 32.7 | 36.9 32.6 | 36.1 33.1 | 35.2 34.0 | 34.7 34.8 | 34.3 35.8 | 34.0 37.1 | 33.7 38.3 | 33.6 39.0 |
| 东外窗 | F=4.85 K=1.90 SC=0.31 | 91.9 367.0 | 79.6 280.8 | 72.2 278.9 | 64.6 270.2 | 58.2 252.2 | 53.0 247.3 | 265.3 226.4 | 427.9 161.2 | 520.4 141.2 | 552.8 125.1 | 511.3 112.0 | 427.0 100.5 |
| 南外窗 | F=7.92 K=1.90 SC=0.31 | 132.2 413.5 | 113.8 430.1 | 103.4 422.8 | 92.4 399.6 | 83.3 370.1 | 76.0 366.3 | 162.4 335.3 | 203.6 232.9 | 231.5 203.2 | 276.8 179.6 | 321.7 160.8 | 376.0 144.2 |
| 挑空楼板 | F=3.10 K=0.42 D=3.27 | 13.9 10.6 | 14.0 10.5 | 14.2 10.4 | 13.7 11.7 | 12.2 12.3 | 11.9 12.4 | 11.6 12.6 | 11.4 13.0 | 11.2 13.4 | 11.1 13.7 | 10.9 13.9 | 10.7 14.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.3 468.5 | 172.6 487.0 | 147.9 505.5 | 129.5 517.8 | 117.1 530.1 | 98.6 542.5 | 92.5 548.6 | 246.6 561.0 | 320.5 413.0 | 376.0 332.9 | 413.0 277.4 | 443.8 234.2 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 281.4 | 61.0 291.6 | 50.9 298.4 | 44.1 305.1 | 37.3 308.5 | 30.5 311.9 | 27.1 315.3 | 142.4 318.7 | 210.2 203.4 | 237.3 132.2 | 254.3 108.5 | 267.8 88.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.3 421.0 | 67.7 430.7 | 58.1 440.4 | 48.4 445.2 | 43.6 450.0 | 33.9 454.9 | 29.0 459.7 | 251.6 464.5 | 343.6 237.1 | 372.6 145.2 | 392.0 116.1 | 406.5 96.8 |
|  | 全热(W) | 82.3 770.8 | 67.7 780.5 | 58.1 790.2 | 48.4 795.0 | 43.6 799.9 | 33.9 804.7 | 29.0 809.5 | 601.5 814.4 | 693.4 237.1 | 722.4 145.2 | 741.8 116.1 | 756.3 96.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 2235.7 2235.7 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 918 4836 | 834 4803 | 770 4827 | 712 4819 | 667 4792 | 613 4832 | 891 4817 | 4168 4682 | 4519 1561 | 4706 1275 | 4781 1127 | 4808 1003 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 918 3022 | 834 2989 | 770 3013 | 712 3005 | 667 2978 | 613 3018 | 891 3003 | 2354 2868 | 2705 1561 | 2892 1275 | 2966 1127 | 2994 1003 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 918 2600 | 834 2567 | 770 2591 | 712 2584 | 667 2556 | 613 2597 | 891 2581 | 1932 2447 | 2284 1561 | 2470 1275 | 2545 1127 | 2572 1003 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 918 2250 | 834 2217 | 770 2241 | 712 2234 | 667 2206 | 613 2247 | 891 2232 | 1583 2097 | 1934 1561 | 2121 1275 | 2195 1127 | 2222 1003 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[房间] |  | 4.20 | 30.82 | 26 | 60 | 3237.4 | 17 | 5051.4 | 17 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=4.14 K=0.63 D=4.44 | 35.7 31.0 | 37.5 30.8 | 38.8 30.6 | 39.2 30.5 | 38.6 30.3 | 36.4 30.7 | 32.9 31.3 | 32.4 31.8 | 32.1 32.4 | 31.8 32.8 | 31.5 33.2 | 31.3 33.5 |
| 南外墙 | F=5.94 K=0.63 D=4.44 | 39.2 33.2 | 38.8 33.0 | 38.1 32.8 | 37.4 32.7 | 36.9 32.6 | 36.1 33.1 | 35.2 34.0 | 34.7 34.8 | 34.3 35.8 | 34.0 37.1 | 33.7 38.3 | 33.6 39.0 |
| 西外窗 | F=4.85 K=1.90 SC=0.31 | 106.9 238.0 | 93.0 329.7 | 84.3 458.1 | 75.5 568.0 | 68.1 615.2 | 61.8 602.8 | 113.7 488.7 | 137.2 186.6 | 153.1 164.0 | 179.4 145.6 | 202.4 130.5 | 224.0 117.2 |
| 南外窗 | F=7.92 K=1.90 SC=0.31 | 132.2 413.5 | 113.8 430.1 | 103.4 422.8 | 92.4 399.6 | 83.3 370.1 | 76.0 366.3 | 162.4 335.3 | 203.6 232.9 | 231.5 203.2 | 276.8 179.6 | 321.7 160.8 | 376.0 144.2 |
| 挑空楼板 | F=30.82 K=0.42 D=3.27 | 137.8 105.3 | 138.9 104.1 | 141.0 103.2 | 136.2 116.5 | 121.2 122.6 | 117.9 123.7 | 115.3 125.0 | 113.3 129.2 | 111.4 133.3 | 110.1 136.0 | 107.8 138.2 | 106.6 138.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.3 468.5 | 172.6 487.0 | 147.9 505.5 | 129.5 517.8 | 117.1 530.1 | 98.6 542.5 | 92.5 548.6 | 246.6 561.0 | 320.5 413.0 | 376.0 332.9 | 413.0 277.4 | 443.8 234.2 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 281.4 | 61.0 291.6 | 50.9 298.4 | 44.1 305.1 | 37.3 308.5 | 30.5 311.9 | 27.1 315.3 | 142.4 318.7 | 210.2 203.4 | 237.3 132.2 | 254.3 108.5 | 267.8 88.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.3 421.0 | 67.7 430.7 | 58.1 440.4 | 48.4 445.2 | 43.6 450.0 | 33.9 454.9 | 29.0 459.7 | 251.6 464.5 | 343.6 237.1 | 372.6 145.2 | 392.0 116.1 | 406.5 96.8 |
|  | 全热(W) | 82.3 770.8 | 67.7 780.5 | 58.1 790.2 | 48.4 795.0 | 43.6 799.9 | 33.9 804.7 | 29.0 809.5 | 601.5 814.4 | 693.4 237.1 | 722.4 145.2 | 741.8 116.1 | 756.3 96.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 2235.7 2235.7 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 806 4577 | 723 4722 | 663 4877 | 603 5001 | 546 5045 | 491 5051 | 608 4923 | 3747 4545 | 4022 1422 | 4204 1141 | 4342 1003 | 4475 892 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 806 2763 | 723 2908 | 663 3063 | 603 3187 | 546 3231 | 491 3237 | 608 3109 | 1933 2731 | 2208 1422 | 2389 1141 | 2528 1003 | 2661 892 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 806 2342 | 723 2487 | 663 2642 | 603 2765 | 546 2809 | 491 2816 | 608 2688 | 1512 2309 | 1787 1422 | 1968 1141 | 2106 1003 | 2239 892 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 806 1992 | 723 2137 | 663 2292 | 603 2415 | 546 2459 | 491 2466 | 608 2338 | 1162 1960 | 1437 1422 | 1618 1141 | 1756 1003 | 1890 892 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[房间] |  | 4.20 | 29.27 | 26 | 60 | 2218.7 | 19 | 3941.6 | 19 | 2.42 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.64 K=0.63 D=4.44 | 91.9 80.7 | 92.1 80.2 | 91.8 79.7 | 92.1 79.3 | 92.9 79.0 | 91.2 83.9 | 85.6 86.1 | 84.4 86.5 | 83.4 87.0 | 82.7 88.6 | 82.0 90.1 | 81.5 91.1 |
| 挑空楼板 | F=29.27 K=0.42 D=3.27 | 130.9 100.0 | 131.9 98.9 | 133.9 98.1 | 129.4 110.7 | 115.1 116.4 | 112.0 117.5 | 109.5 118.7 | 107.6 122.7 | 105.8 126.6 | 104.6 129.2 | 102.4 131.3 | 101.3 131.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 187.4 445.0 | 163.9 462.5 | 140.5 480.1 | 123.0 491.8 | 111.2 503.5 | 93.7 515.2 | 87.8 521.1 | 234.2 532.8 | 304.4 392.3 | 357.1 316.2 | 392.3 263.5 | 421.5 222.5 |
| 照明 | 显热(W) | 70.8 267.3 | 58.0 276.9 | 48.3 283.4 | 41.9 289.8 | 35.4 293.0 | 29.0 296.3 | 25.8 299.5 | 135.2 302.7 | 199.6 193.2 | 225.4 125.6 | 241.5 103.0 | 254.4 83.7 |
| 人体 | 显热(W) | 78.1 399.9 | 64.3 409.0 | 55.2 418.2 | 46.0 422.8 | 41.4 427.4 | 32.2 432.0 | 27.6 436.6 | 239.0 441.2 | 326.3 225.2 | 353.9 137.9 | 372.3 110.3 | 386.1 91.9 |
|  | 全热(W) | 78.1 732.1 | 64.3 741.3 | 55.2 750.5 | 46.0 755.1 | 41.4 759.7 | 32.2 764.3 | 27.6 768.9 | 571.3 773.5 | 658.6 225.2 | 686.2 137.9 | 704.5 110.3 | 718.3 91.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 732.7 | 0.0 732.7 | 0.0 732.7 | 0.0 732.7 | 0.0 732.7 | 0.0 732.7 | 0.0 732.7 | 732.7 732.7 | 732.7 0.0 | 732.7 0.0 | 732.7 0.0 | 732.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2123.4 | 0.0 2123.4 | 0.0 2123.4 | 0.0 2123.4 | 0.0 2123.4 | 0.0 2123.4 | 0.0 2123.4 | 2123.4 2123.4 | 2123.4 0.0 | 2123.4 0.0 | 2123.4 0.0 | 2123.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 0.00 1.93 | 1.93 1.93 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 | 1.93 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 559 3748 | 510 3783 | 470 3815 | 432 3850 | 396 3875 | 358 3901 | 336 3918 | 3256 3942 | 3475 1024 | 3579 797 | 3646 698 | 3700 621 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 559 2025 | 510 2060 | 470 2092 | 432 2127 | 396 2152 | 358 2178 | 336 2195 | 1533 2219 | 1752 1024 | 1856 797 | 1923 698 | 1977 621 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 559 1625 | 510 1660 | 470 1692 | 432 1727 | 396 1752 | 358 1777 | 336 1794 | 1133 1818 | 1352 1024 | 1456 797 | 1523 698 | 1577 621 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 559 1293 | 510 1328 | 470 1359 | 432 1394 | 396 1419 | 358 1445 | 336 1462 | 800 1486 | 1020 1024 | 1124 797 | 1190 698 | 1245 621 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[房间] |  | 4.20 | 27.00 | 26 | 60 | 2324.3 | 17 | 3913.4 | 17 | 2.24 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.15 K=0.63 D=4.44 | 76.3 67.0 | 76.4 66.6 | 76.2 66.2 | 76.5 65.8 | 77.1 65.5 | 75.7 69.6 | 71.1 71.5 | 70.1 71.8 | 69.3 72.2 | 68.6 73.5 | 68.1 74.8 | 67.7 75.6 |
| 北外窗 | F=6.75 K=1.90 SC=0.31 | 114.6 324.3 | 98.7 340.6 | 89.6 342.9 | 80.2 335.4 | 72.2 316.8 | 65.9 323.7 | 157.4 304.7 | 189.1 201.7 | 204.5 176.1 | 240.2 155.7 | 273.1 139.4 | 304.1 125.0 |
| 挑空楼板 | F=27.00 K=0.42 D=3.27 | 120.8 92.2 | 121.6 91.2 | 123.5 90.4 | 119.3 102.1 | 106.1 107.4 | 103.3 108.3 | 101.0 109.5 | 99.2 113.2 | 97.6 116.7 | 96.5 119.1 | 94.5 121.1 | 93.4 121.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 172.8 410.4 | 151.2 426.6 | 129.6 442.8 | 113.4 453.6 | 102.6 464.4 | 86.4 475.2 | 81.0 480.6 | 216.0 491.4 | 280.8 361.8 | 329.4 291.6 | 361.8 243.0 | 388.8 205.2 |
| 照明 | 显热(W) | 65.3 246.5 | 53.5 255.4 | 44.6 261.4 | 38.6 267.3 | 32.7 270.3 | 26.7 273.2 | 23.8 276.2 | 124.7 279.2 | 184.1 178.2 | 207.9 115.8 | 222.8 95.0 | 234.6 77.2 |
| 人体 | 显热(W) | 72.1 368.8 | 59.3 377.3 | 50.9 385.7 | 42.4 390.0 | 38.2 394.2 | 29.7 398.5 | 25.4 402.7 | 220.4 406.9 | 301.0 207.7 | 326.4 127.2 | 343.4 101.7 | 356.1 84.8 |
|  | 全热(W) | 72.1 675.2 | 59.3 683.7 | 50.9 692.2 | 42.4 696.4 | 38.2 700.7 | 29.7 704.9 | 25.4 709.2 | 526.9 713.4 | 607.4 207.7 | 632.9 127.2 | 649.8 101.7 | 662.5 84.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.00 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 | 0.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 675.8 | 0.0 675.8 | 0.0 675.8 | 0.0 675.8 | 0.0 675.8 | 0.0 675.8 | 0.0 675.8 | 675.8 675.8 | 675.8 0.0 | 675.8 0.0 | 675.8 0.0 | 675.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1958.4 | 0.0 1958.4 | 0.0 1958.4 | 0.0 1958.4 | 0.0 1958.4 | 0.0 1958.4 | 0.0 1958.4 | 1958.4 1958.4 | 1958.4 0.0 | 1958.4 0.0 | 1958.4 0.0 | 1958.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 622 3774 | 561 3823 | 514 3854 | 470 3879 | 429 3884 | 388 3913 | 460 3910 | 3184 3829 | 3402 1113 | 3534 883 | 3628 775 | 3710 689 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 622 2185 | 561 2233 | 514 2265 | 470 2290 | 429 2294 | 388 2324 | 460 2321 | 1595 2240 | 1813 1113 | 1945 883 | 2039 775 | 2120 689 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 622 1816 | 561 1864 | 514 1896 | 470 1921 | 429 1925 | 388 1955 | 460 1952 | 1226 1871 | 1444 1113 | 1575 883 | 1670 775 | 1751 689 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 622 1509 | 561 1558 | 514 1589 | 470 1614 | 429 1619 | 388 1649 | 460 1645 | 919 1564 | 1137 1113 | 1269 883 | 1364 775 | 1445 689 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 | 0.46 0.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[房间] |  | 4.20 | 26.40 | 26 | 60 | 2245.2 | 17 | 3799.0 | 17 | 2.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.53 K=0.63 D=4.44 | 78.7 69.1 | 78.8 68.7 | 78.6 68.2 | 78.9 67.9 | 79.6 67.6 | 78.1 71.8 | 73.3 73.7 | 72.3 74.1 | 71.4 74.5 | 70.8 75.8 | 70.2 77.1 | 69.8 78.0 |
| 北外窗 | F=5.95 K=1.90 SC=0.31 | 101.0 285.9 | 87.0 300.2 | 79.0 302.2 | 70.6 295.6 | 63.7 279.2 | 58.0 285.3 | 138.7 268.5 | 166.6 177.8 | 180.3 155.2 | 211.7 137.2 | 240.7 122.8 | 268.0 110.2 |
| 挑空楼板 | F=26.40 K=0.42 D=3.27 | 118.1 90.2 | 118.9 89.2 | 120.8 88.4 | 116.7 99.8 | 103.8 105.0 | 101.0 105.9 | 98.8 107.1 | 97.0 110.7 | 95.4 114.1 | 94.3 116.5 | 92.4 118.4 | 91.3 118.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.0 401.3 | 147.8 417.1 | 126.7 433.0 | 110.9 443.5 | 100.3 454.1 | 84.5 464.6 | 79.2 469.9 | 211.2 480.5 | 274.6 353.8 | 322.1 285.1 | 353.8 237.6 | 380.2 200.6 |
| 照明 | 显热(W) | 63.9 241.0 | 52.3 249.7 | 43.6 255.6 | 37.8 261.4 | 31.9 264.3 | 26.1 267.2 | 23.2 270.1 | 122.0 273.0 | 180.0 174.2 | 203.3 113.3 | 217.8 92.9 | 229.4 75.5 |
| 人体 | 显热(W) | 70.5 360.6 | 58.0 368.9 | 49.7 377.2 | 41.4 381.3 | 37.3 385.5 | 29.0 389.6 | 24.9 393.8 | 215.5 397.9 | 294.3 203.1 | 319.1 124.3 | 335.7 99.5 | 348.2 82.9 |
|  | 全热(W) | 70.5 660.2 | 58.0 668.5 | 49.7 676.8 | 41.4 681.0 | 37.3 685.1 | 29.0 689.3 | 24.9 693.4 | 515.2 697.5 | 593.9 203.1 | 618.8 124.3 | 635.4 99.5 | 647.8 82.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 660.8 660.8 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 1914.9 1914.9 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 601 3663 | 543 3708 | 498 3739 | 456 3764 | 417 3770 | 377 3799 | 438 3798 | 3099 3728 | 3311 1075 | 3436 852 | 3525 748 | 3601 666 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 601 2109 | 543 2155 | 498 2185 | 456 2210 | 417 2216 | 377 2245 | 438 2244 | 1545 2175 | 1757 1075 | 1882 852 | 1971 748 | 2048 666 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 601 1748 | 543 1793 | 498 1824 | 456 1849 | 417 1855 | 377 1884 | 438 1883 | 1184 1814 | 1396 1075 | 1521 852 | 1610 748 | 1686 666 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 601 1448 | 543 1494 | 498 1525 | 456 1550 | 417 1556 | 377 1584 | 438 1583 | 885 1514 | 1096 1075 | 1221 852 | 1311 748 | 1387 666 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[房间] |  | 4.20 | 24.00 | 26 | 60 | 1982.8 | 17 | 3395.4 | 17 | 1.99 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.49 K=0.63 D=4.44 | 65.9 57.8 | 66.0 57.5 | 65.8 57.1 | 66.0 56.8 | 66.6 56.6 | 65.3 60.1 | 61.3 61.7 | 60.5 62.0 | 59.8 62.4 | 59.3 63.5 | 58.8 64.6 | 58.4 65.3 |
| 北外窗 | F=6.31 K=1.90 SC=0.31 | 107.1 303.2 | 92.2 318.4 | 83.8 320.5 | 74.9 313.5 | 67.5 296.1 | 61.6 302.5 | 147.1 284.7 | 176.7 188.5 | 191.2 164.6 | 224.5 145.5 | 255.3 130.3 | 284.2 116.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 153.6 364.8 | 134.4 379.2 | 115.2 393.6 | 100.8 403.2 | 91.2 412.8 | 76.8 422.4 | 72.0 427.2 | 192.0 436.8 | 249.6 321.6 | 292.8 259.2 | 321.6 216.0 | 345.6 182.4 |
| 照明 | 显热(W) | 58.1 219.1 | 47.5 227.0 | 39.6 232.3 | 34.3 237.6 | 29.0 240.2 | 23.8 242.9 | 21.1 245.5 | 110.9 248.2 | 163.7 158.4 | 184.8 103.0 | 198.0 84.5 | 208.6 68.6 |
| 人体 | 显热(W) | 64.1 327.8 | 52.8 335.4 | 45.2 342.9 | 37.7 346.7 | 33.9 350.4 | 26.4 354.2 | 22.6 358.0 | 195.9 361.7 | 267.5 184.6 | 290.1 113.0 | 305.2 90.4 | 316.5 75.4 |
|  | 全热(W) | 64.1 600.2 | 52.8 607.8 | 45.2 615.3 | 37.7 619.1 | 33.9 622.8 | 26.4 626.6 | 22.6 630.4 | 468.3 634.1 | 539.9 184.6 | 562.5 113.0 | 577.6 90.4 | 588.9 75.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 0.0 600.7 | 600.7 600.7 | 600.7 0.0 | 600.7 0.0 | 600.7 0.0 | 600.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 0.0 1740.8 | 1740.8 1740.8 | 1740.8 0.0 | 1740.8 0.0 | 1740.8 0.0 | 1740.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 0.00 1.58 | 1.58 1.58 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 | 1.58 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 449 3286 | 393 3331 | 350 3360 | 314 3371 | 288 3369 | 254 3395 | 324 3390 | 2749 3310 | 2945 892 | 3065 684 | 3152 586 | 3227 509 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 449 1873 | 393 1918 | 350 1947 | 314 1959 | 288 1957 | 254 1983 | 324 1978 | 1337 1898 | 1532 892 | 1652 684 | 1740 586 | 1814 509 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 1.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 449 1545 | 393 1590 | 350 1619 | 314 1630 | 288 1629 | 254 1655 | 324 1650 | 1008 1570 | 1204 892 | 1324 684 | 1411 586 | 1486 509 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 449 1273 | 393 1317 | 350 1346 | 314 1358 | 288 1356 | 254 1382 | 324 1377 | 736 1297 | 932 892 | 1051 684 | 1139 586 | 1213 509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[房间] |  | 4.20 | 23.76 | 26 | 60 | 2868.6 | 17 | 4267.0 | 17 | 1.97 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=23.76 K=0.63 D=4.44 | 204.7 177.8 | 215.3 176.8 | 222.9 175.7 | 224.9 174.8 | 221.8 174.1 | 209.2 176.4 | 188.8 179.4 | 186.2 182.6 | 184.0 185.9 | 182.3 188.4 | 180.7 190.8 | 179.5 192.5 |
| 南外墙 | F=11.16 K=0.63 D=4.44 | 73.7 62.4 | 72.9 62.1 | 71.6 61.7 | 70.3 61.4 | 69.4 61.2 | 67.9 62.3 | 66.1 63.8 | 65.2 65.4 | 64.5 67.3 | 63.9 69.6 | 63.4 71.9 | 63.1 73.2 |
| 西外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 142.9 318.1 | 124.4 440.7 | 112.7 612.3 | 101.0 759.2 | 91.0 822.3 | 82.7 805.7 | 152.0 653.3 | 183.4 249.4 | 204.7 219.2 | 239.9 194.6 | 270.5 174.5 | 299.4 156.6 |
| 南外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.1 141.0 | 38.8 146.6 | 35.2 144.1 | 31.5 136.2 | 28.4 126.2 | 25.9 124.9 | 55.4 114.3 | 69.4 79.4 | 78.9 69.3 | 94.4 61.2 | 109.7 54.8 | 128.2 49.2 |
| 挑空楼板 | F=23.76 K=0.42 D=3.27 | 106.3 81.2 | 107.1 80.3 | 108.7 79.6 | 105.0 89.8 | 93.4 94.5 | 90.9 95.3 | 88.9 96.4 | 87.3 99.6 | 85.9 102.7 | 84.9 104.8 | 83.1 106.6 | 82.2 106.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.1 361.2 | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.5 216.9 | 47.0 224.8 | 39.2 230.0 | 34.0 235.2 | 28.7 237.8 | 23.5 240.5 | 20.9 243.1 | 109.8 245.7 | 162.0 156.8 | 183.0 101.9 | 196.0 83.6 | 206.5 68.0 |
| 人体 | 显热(W) | 63.4 324.5 | 52.2 332.0 | 44.8 339.5 | 37.3 343.2 | 33.6 346.9 | 26.1 350.7 | 22.4 354.4 | 194.0 358.1 | 264.9 182.8 | 287.2 111.9 | 302.2 89.5 | 313.3 74.6 |
|  | 全热(W) | 63.4 594.2 | 52.2 601.7 | 44.8 609.1 | 37.3 612.9 | 33.6 616.6 | 26.1 620.3 | 22.4 624.1 | 463.7 627.8 | 534.5 182.8 | 556.9 111.9 | 571.8 89.5 | 583.0 74.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 594.7 594.7 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 1723.4 1723.4 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 846 3676 | 791 3832 | 749 4026 | 704 4192 | 657 4265 | 602 4267 | 666 4121 | 3078 3706 | 3285 1302 | 3418 1089 | 3517 986 | 3607 902 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 846 2278 | 791 2433 | 749 2627 | 704 2794 | 657 2866 | 602 2869 | 666 2722 | 1680 2307 | 1887 1302 | 2020 1089 | 2119 986 | 2209 902 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 846 1953 | 791 2108 | 749 2302 | 704 2469 | 657 2541 | 602 2544 | 666 2397 | 1355 1982 | 1562 1302 | 1695 1089 | 1794 986 | 1884 902 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 846 1683 | 791 1839 | 749 2033 | 704 2199 | 657 2272 | 602 2274 | 666 2128 | 1085 1713 | 1292 1302 | 1425 1089 | 1524 986 | 1614 902 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[房间] |  | 4.20 | 19.80 | 26 | 60 | 1651.8 | 18 | 2817.1 | 18 | 1.64 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.16 K=0.63 D=4.44 | 70.1 61.5 | 70.2 61.2 | 70.0 60.8 | 70.3 60.5 | 70.9 60.2 | 69.5 64.0 | 65.3 65.7 | 64.3 66.0 | 63.6 66.3 | 63.0 67.5 | 62.5 68.7 | 62.1 69.4 |
| 西外墙 | F=5.04 K=0.63 D=4.44 | 43.4 37.7 | 45.7 37.5 | 47.3 37.3 | 47.7 37.1 | 47.0 36.9 | 44.4 37.4 | 40.1 38.1 | 39.5 38.7 | 39.0 39.4 | 38.7 40.0 | 38.3 40.5 | 38.1 40.8 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 挑空楼板 | F=19.80 K=0.42 D=3.27 | 88.6 67.6 | 89.2 66.9 | 90.6 66.3 | 87.5 74.9 | 77.8 78.7 | 75.7 79.5 | 74.1 80.3 | 72.8 83.0 | 71.6 85.6 | 70.7 87.4 | 69.3 88.8 | 68.5 89.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 1436.2 1436.2 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 475 2710 | 438 2740 | 409 2762 | 380 2782 | 352 2791 | 321 2812 | 338 2817 | 2325 2793 | 2479 810 | 2563 649 | 2621 576 | 2670 519 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 475 1544 | 438 1574 | 409 1596 | 380 1617 | 352 1626 | 321 1647 | 338 1652 | 1159 1628 | 1313 810 | 1397 649 | 1455 576 | 1504 519 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 475 1274 | 438 1303 | 409 1326 | 380 1346 | 352 1355 | 321 1376 | 338 1381 | 888 1357 | 1042 810 | 1127 649 | 1185 576 | 1233 519 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 475 1049 | 438 1079 | 409 1101 | 380 1121 | 352 1130 | 321 1151 | 338 1156 | 664 1132 | 818 810 | 902 649 | 960 576 | 1009 519 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[房间] |  | 4.20 | 15.84 | 26 | 60 | 1480.7 | 18 | 2413.0 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=20.16 K=0.63 D=4.44 | 173.7 150.9 | 182.7 150.0 | 189.1 149.1 | 190.8 148.3 | 188.2 147.7 | 177.5 149.7 | 160.2 152.2 | 158.0 155.0 | 156.2 157.7 | 154.7 159.9 | 153.3 161.9 | 152.3 163.3 |
| 北外墙 | F=11.16 K=0.63 D=4.44 | 70.1 61.5 | 70.2 61.2 | 70.0 60.8 | 70.3 60.5 | 70.9 60.2 | 69.5 64.0 | 65.3 65.7 | 64.3 66.0 | 63.6 66.3 | 63.0 67.5 | 62.5 68.7 | 62.1 69.4 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 挑空楼板 | F=15.84 K=0.42 D=3.27 | 70.8 54.1 | 71.4 53.5 | 72.5 53.1 | 70.0 59.9 | 62.3 63.0 | 60.6 63.6 | 59.3 64.2 | 58.2 66.4 | 57.2 68.5 | 56.6 69.9 | 55.4 71.0 | 54.8 71.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.4 240.8 | 88.7 250.3 | 76.0 259.8 | 66.5 266.1 | 60.2 272.4 | 50.7 278.8 | 47.5 282.0 | 126.7 288.3 | 164.7 212.3 | 193.2 171.1 | 212.3 142.6 | 228.1 120.4 |
| 照明 | 显热(W) | 38.3 144.6 | 31.4 149.8 | 26.1 153.3 | 22.7 156.8 | 19.2 158.6 | 15.7 160.3 | 13.9 162.0 | 73.2 163.8 | 108.0 104.5 | 122.0 68.0 | 130.7 55.8 | 137.6 45.3 |
| 人体 | 显热(W) | 42.3 216.4 | 34.8 221.3 | 29.8 226.3 | 24.9 228.8 | 22.4 231.3 | 17.4 233.8 | 14.9 236.3 | 129.3 238.7 | 176.6 121.9 | 191.5 74.6 | 201.4 59.7 | 208.9 49.7 |
|  | 全热(W) | 42.3 396.1 | 34.8 401.1 | 29.8 406.1 | 24.9 408.6 | 22.4 411.1 | 17.4 413.6 | 14.9 416.0 | 309.1 418.5 | 356.4 121.9 | 371.3 74.6 | 381.2 59.7 | 388.7 49.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 396.5 396.5 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 1148.9 1148.9 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 542 2327 | 519 2351 | 499 2368 | 477 2383 | 452 2389 | 418 2408 | 424 2413 | 2014 2388 | 2137 802 | 2206 673 | 2254 615 | 2294 569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 542 1394 | 519 1419 | 499 1436 | 477 1451 | 452 1456 | 418 1476 | 424 1481 | 1082 1455 | 1205 802 | 1274 673 | 1321 615 | 1362 569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 542 1178 | 519 1202 | 499 1219 | 477 1234 | 452 1240 | 418 1259 | 424 1264 | 865 1239 | 988 802 | 1057 673 | 1105 615 | 1145 569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 542 998 | 519 1022 | 499 1040 | 477 1055 | 452 1060 | 418 1080 | 424 1084 | 685 1059 | 808 802 | 877 673 | 925 615 | 966 569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[房间] |  | 4.20 | 5.83 | 26 | 60 | 472.1 | 19 | 815.2 | 19 | 0.48 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.18 K=0.63 D=4.44 | 76.5 67.1 | 76.6 66.7 | 76.4 66.3 | 76.7 66.0 | 77.3 65.7 | 75.9 69.8 | 71.2 71.7 | 70.2 72.0 | 69.4 72.4 | 68.8 73.7 | 68.2 74.9 | 67.8 75.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.3 88.6 | 32.6 92.1 | 28.0 95.6 | 24.5 97.9 | 22.2 100.3 | 18.7 102.6 | 17.5 103.8 | 46.6 106.1 | 60.6 78.1 | 71.1 63.0 | 78.1 52.5 | 83.9 44.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.1 53.2 | 11.5 55.1 | 9.6 56.4 | 8.3 57.7 | 7.1 58.3 | 5.8 59.0 | 5.1 59.6 | 26.9 60.3 | 39.8 38.5 | 44.9 25.0 | 48.1 20.5 | 50.7 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.6 79.6 | 12.8 81.4 | 11.0 83.3 | 9.2 84.2 | 8.2 85.1 | 6.4 86.0 | 5.5 86.9 | 47.6 87.9 | 65.0 44.8 | 70.5 27.5 | 74.1 22.0 | 76.9 18.3 |
|  | 全热(W) | 15.6 145.8 | 12.8 147.6 | 11.0 149.4 | 9.2 150.4 | 8.2 151.3 | 6.4 152.2 | 5.5 153.1 | 113.7 154.0 | 131.1 44.8 | 136.6 27.5 | 140.3 22.0 | 143.0 18.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 145.9 145.9 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 422.8 422.8 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 143 778 | 134 784 | 125 791 | 119 795 | 115 798 | 107 806 | 99 811 | 680 815 | 724 234 | 744 189 | 758 170 | 768 155 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 143 434 | 134 441 | 125 448 | 119 452 | 115 455 | 107 463 | 99 468 | 337 472 | 381 234 | 401 189 | 414 170 | 425 155 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 143 355 | 134 362 | 125 368 | 119 372 | 115 376 | 107 384 | 99 388 | 258 392 | 301 234 | 321 189 | 335 170 | 345 155 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 143 289 | 134 295 | 125 302 | 119 306 | 115 309 | 107 317 | 99 322 | 191 326 | 235 234 | 255 189 | 269 170 | 279 155 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3001[房间] |  | 3.60 | 88.20 | 26 | 60 | 7383.8 | 17 | 12574.8 | 17 | 7.30 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=32.22 K=0.63 D=4.44 | 212.6 180.2 | 210.5 179.3 | 206.7 178.2 | 203.0 177.3 | 200.3 176.6 | 195.9 179.8 | 190.8 184.2 | 188.2 188.8 | 186.2 194.2 | 184.5 201.1 | 183.1 207.6 | 182.0 211.3 |
| 东外墙 | F=4.32 K=0.63 D=4.44 | 36.1 32.0 | 36.0 31.9 | 35.8 31.7 | 35.4 31.6 | 35.0 31.5 | 34.4 35.0 | 33.6 37.7 | 33.2 39.0 | 32.9 39.4 | 32.7 38.8 | 32.4 37.7 | 32.3 36.0 |
| 北外墙 | F=23.98 K=0.63 D=4.44 | 150.5 132.1 | 150.8 131.4 | 150.3 130.6 | 150.9 129.9 | 152.2 129.4 | 149.3 137.4 | 140.2 141.1 | 138.2 141.7 | 136.7 142.5 | 135.4 145.1 | 134.3 147.5 | 133.5 149.2 |
| 西外墙 | F=26.46 K=0.63 D=4.44 | 228.0 198.0 | 239.7 196.9 | 248.3 195.7 | 250.5 194.7 | 247.0 193.9 | 232.9 196.5 | 210.3 199.8 | 207.3 203.4 | 204.9 207.0 | 203.0 209.8 | 201.2 212.5 | 199.9 214.3 |
| 南外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.0 94.0 | 25.9 97.7 | 23.5 96.1 | 21.0 90.8 | 18.9 84.1 | 17.3 83.3 | 36.9 76.2 | 46.3 52.9 | 52.6 46.2 | 62.9 40.8 | 73.1 36.5 | 85.5 32.8 |
| 北外窗 | F=13.82 K=1.90 SC=0.31 | 234.6 664.3 | 202.1 697.6 | 183.6 702.3 | 164.2 687.0 | 148.0 648.9 | 134.9 662.9 | 322.3 623.9 | 387.2 413.1 | 418.9 360.6 | 491.9 318.8 | 559.3 285.4 | 622.8 256.1 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 564.5 1340.6 | 493.9 1393.6 | 423.4 1446.5 | 370.4 1481.8 | 335.2 1517.0 | 282.2 1552.3 | 264.6 1570.0 | 705.6 1605.2 | 917.3 1181.9 | 1076.0 952.6 | 1181.9 793.8 | 1270.1 670.3 |
| 照明 | 显热(W) | 213.4 805.3 | 174.6 834.4 | 145.5 853.8 | 126.1 873.2 | 106.7 882.9 | 87.3 892.6 | 77.6 902.3 | 407.5 912.0 | 601.5 582.1 | 679.1 378.4 | 727.7 310.5 | 766.5 252.3 |
| 人体 | 显热(W) | 235.4 1204.7 | 193.9 1232.4 | 166.2 1260.1 | 138.5 1274.0 | 124.6 1287.8 | 96.9 1301.7 | 83.1 1315.5 | 720.1 1329.4 | 983.2 678.5 | 1066.2 415.4 | 1121.6 332.3 | 1163.2 276.9 |
|  | 全热(W) | 235.4 2205.8 | 193.9 2233.5 | 166.2 2261.2 | 138.5 2275.0 | 124.6 2288.9 | 96.9 2302.7 | 83.1 2316.6 | 1721.1 2330.4 | 1984.2 678.5 | 2067.3 415.4 | 2122.7 332.3 | 2164.3 276.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 2207.6 2207.6 | 2207.6 0.0 | 2207.6 0.0 | 2207.6 0.0 | 2207.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 6397.6 6397.6 | 6397.6 0.0 | 6397.6 0.0 | 6397.6 0.0 | 6397.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1962 12186 | 1773 12339 | 1625 12444 | 1497 12488 | 1402 12490 | 1263 12575 | 1398 12571 | 10287 12389 | 11006 3520 | 11422 2777 | 11720 2431 | 11977 2159 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1962 6995 | 1773 7148 | 1625 7253 | 1497 7297 | 1402 7299 | 1263 7384 | 1398 7380 | 5095 7198 | 5815 3520 | 6231 2777 | 6529 2431 | 6786 2159 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1962 5789 | 1773 5942 | 1625 6047 | 1497 6091 | 1402 6093 | 1263 6177 | 1398 6173 | 3889 5991 | 4609 3520 | 5024 2777 | 5323 2431 | 5580 2159 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1962 4787 | 1773 4941 | 1625 5046 | 1497 5090 | 1402 5092 | 1263 5176 | 1398 5172 | 2888 4990 | 3608 3520 | 4023 2777 | 4322 2431 | 4579 2159 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[房间] |  | 3.60 | 70.10 | 26 | 60 | 6249.3 | 14 | 10374.9 | 14 | 5.80 | 7 |
| 相同房间 |  | 3003,4005,4006,5002,5003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=11.46 K=0.63 D=4.44 | 75.6 64.1 | 74.9 63.8 | 73.5 63.4 | 72.2 63.1 | 71.3 62.8 | 69.7 63.9 | 67.9 65.5 | 67.0 67.1 | 66.2 69.1 | 65.6 71.5 | 65.1 73.8 | 64.7 75.2 |
| 北外墙 | F=25.02 K=0.63 D=4.44 | 157.1 137.9 | 157.4 137.1 | 156.9 136.3 | 157.5 135.6 | 158.8 135.0 | 155.8 143.4 | 146.3 147.2 | 144.3 147.9 | 142.6 148.7 | 141.3 151.4 | 140.1 154.0 | 139.3 155.7 |
| 南外窗 | F=22.92 K=1.90 SC=0.31 | 382.6 1196.8 | 329.2 1244.6 | 299.1 1223.6 | 267.5 1156.5 | 241.1 1071.1 | 219.8 1060.1 | 470.0 970.4 | 589.2 674.1 | 669.9 588.0 | 800.9 519.7 | 930.9 465.3 | 1088.2 417.4 |
| 北外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.6 86.5 | 26.3 90.8 | 23.9 91.4 | 21.4 89.5 | 19.3 84.5 | 17.6 86.3 | 42.0 81.2 | 50.4 53.8 | 54.5 46.9 | 64.0 41.5 | 72.8 37.2 | 81.1 33.3 |
| 北外门 | F=7.56 K=1.97 | 56.7 136.1 | 45.8 145.8 | 42.2 150.6 | 37.4 149.4 | 33.8 139.7 | 31.4 134.9 | 38.6 121.7 | 54.2 104.8 | 73.5 88.0 | 91.6 75.9 | 107.2 67.5 | 122.9 60.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 448.6 1065.5 | 392.5 1107.5 | 336.5 1149.6 | 294.4 1177.6 | 266.4 1205.7 | 224.3 1233.7 | 210.3 1247.7 | 560.8 1275.8 | 729.0 939.3 | 855.2 757.0 | 939.3 630.9 | 1009.4 532.7 |
| 照明 | 显热(W) | 169.6 640.0 | 138.8 663.1 | 115.7 678.5 | 100.2 694.0 | 84.8 701.7 | 69.4 709.4 | 61.7 717.1 | 323.8 724.8 | 478.1 462.6 | 539.7 300.7 | 578.3 246.7 | 609.1 200.5 |
| 人体 | 显热(W) | 187.1 957.5 | 154.1 979.5 | 132.1 1001.5 | 110.1 1012.5 | 99.0 1023.5 | 77.0 1034.5 | 66.0 1045.5 | 572.3 1056.5 | 781.4 539.3 | 847.4 330.2 | 891.4 264.1 | 924.4 220.1 |
|  | 全热(W) | 187.1 1753.1 | 154.1 1775.1 | 132.1 1797.1 | 110.1 1808.1 | 99.0 1819.1 | 77.0 1830.1 | 66.0 1841.1 | 1367.9 1852.1 | 1577.0 539.3 | 1643.0 330.2 | 1687.0 264.1 | 1720.0 220.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 1754.5 1754.5 | 1754.5 0.0 | 1754.5 0.0 | 1754.5 0.0 | 1754.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 5084.5 5084.5 | 5084.5 0.0 | 5084.5 0.0 | 5084.5 0.0 | 5084.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 0.00 | 4.61 0.00 | 4.61 0.00 | 4.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1508 10164 | 1319 10312 | 1180 10375 | 1061 10358 | 974 10304 | 865 10346 | 1103 10276 | 8242 9985 | 8875 2882 | 9286 2248 | 9605 1940 | 9919 1695 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1508 6039 | 1319 6187 | 1180 6249 | 1061 6232 | 974 6178 | 865 6221 | 1103 6151 | 4116 5859 | 4750 2882 | 5160 2248 | 5480 1940 | 5794 1695 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1508 5080 | 1319 5228 | 1180 5290 | 1061 5274 | 974 5220 | 865 5262 | 1103 5192 | 3158 4900 | 3791 2882 | 4201 2248 | 4521 1940 | 4835 1695 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1508 4284 | 1319 4432 | 1180 4495 | 1061 4478 | 974 4424 | 865 4466 | 1103 4396 | 2362 4105 | 2995 2882 | 3406 2248 | 3725 1940 | 4039 1695 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3004[房间] |  | 3.60 | 60.48 | 26 | 60 | 5280.4 | 18 | 8840.0 | 18 | 5.01 | 7 |
| 相同房间 |  | 4007,5005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=22.02 K=0.63 D=4.44 | 145.3 123.2 | 143.8 122.5 | 141.3 121.8 | 138.7 121.2 | 136.9 120.7 | 133.9 122.9 | 130.4 125.9 | 128.6 129.0 | 127.2 132.7 | 126.1 137.4 | 125.1 141.9 | 124.4 144.4 |
| 西外墙 | F=8.64 K=0.63 D=4.44 | 74.4 64.7 | 78.3 64.3 | 81.1 63.9 | 81.8 63.6 | 80.7 63.3 | 76.1 64.1 | 68.7 65.2 | 67.7 66.4 | 66.9 67.6 | 66.3 68.5 | 65.7 69.4 | 65.3 70.0 |
| 北外墙 | F=14.80 K=0.63 D=4.44 | 92.9 81.5 | 93.1 81.1 | 92.8 80.6 | 93.1 80.2 | 93.9 79.8 | 92.2 84.8 | 86.5 87.0 | 85.3 87.5 | 84.3 88.0 | 83.6 89.5 | 82.9 91.0 | 82.4 92.1 |
| 东外墙 | F=28.14 K=0.63 D=4.44 | 235.0 208.5 | 234.7 207.6 | 233.4 206.6 | 230.5 205.7 | 227.8 205.0 | 223.8 227.8 | 218.9 245.3 | 216.4 254.2 | 214.4 256.9 | 212.7 253.1 | 211.3 245.3 | 210.3 234.3 |
| 南外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.0 94.0 | 25.9 97.7 | 23.5 96.1 | 21.0 90.8 | 18.9 84.1 | 17.3 83.3 | 36.9 76.2 | 46.3 52.9 | 52.6 46.2 | 62.9 40.8 | 73.1 36.5 | 85.5 32.8 |
| 北外窗 | F=11.12 K=1.90 SC=0.31 | 188.8 534.5 | 162.6 561.3 | 147.7 565.1 | 132.1 552.8 | 119.1 522.1 | 108.5 533.4 | 259.3 502.1 | 311.6 332.4 | 337.1 290.1 | 395.8 256.5 | 450.1 229.7 | 501.1 206.0 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 387.1 919.3 | 338.7 955.6 | 290.3 991.9 | 254.0 1016.1 | 229.8 1040.3 | 193.5 1064.4 | 181.4 1076.5 | 483.8 1100.7 | 629.0 810.4 | 737.9 653.2 | 810.4 544.3 | 870.9 459.6 |
| 照明 | 显热(W) | 146.4 552.2 | 119.8 572.1 | 99.8 585.4 | 86.5 598.8 | 73.2 605.4 | 59.9 612.1 | 53.2 618.7 | 279.4 625.4 | 412.5 399.2 | 465.7 259.5 | 499.0 212.9 | 525.6 173.0 |
| 人体 | 显热(W) | 161.4 826.1 | 132.9 845.1 | 113.9 864.1 | 95.0 873.6 | 85.5 883.1 | 66.5 892.6 | 57.0 902.1 | 493.8 911.6 | 674.2 465.3 | 731.1 284.9 | 769.1 227.9 | 797.6 189.9 |
|  | 全热(W) | 161.4 1512.5 | 132.9 1531.5 | 113.9 1550.5 | 95.0 1560.0 | 85.5 1569.5 | 66.5 1579.0 | 57.0 1588.5 | 1180.2 1598.0 | 1360.6 465.3 | 1417.6 284.9 | 1455.6 227.9 | 1484.1 189.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 1513.8 1513.8 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 4386.9 4386.9 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1493 8553 | 1355 8662 | 1247 8732 | 1153 8759 | 1085 8755 | 989 8834 | 1114 8840 | 7216 8692 | 7712 2605 | 8006 2086 | 8220 1836 | 8405 1636 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1493 4993 | 1355 5102 | 1247 5173 | 1153 5199 | 1085 5195 | 989 5274 | 1114 5280 | 3657 5132 | 4153 2605 | 4447 2086 | 4660 1836 | 4845 1636 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1493 4166 | 1355 4275 | 1247 4346 | 1153 4372 | 1085 4368 | 989 4447 | 1114 4453 | 2829 4305 | 3325 2605 | 3619 2086 | 3833 1836 | 4018 1636 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1493 3480 | 1355 3588 | 1247 3659 | 1153 3686 | 1085 3681 | 989 3760 | 1114 3767 | 2143 3618 | 2639 2605 | 2933 2086 | 3146 1836 | 3331 1636 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[房间] |  | 3.60 | 51.00 | 26 | 60 | 4439.3 | 17 | 7440.9 | 17 | 4.22 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=26.70 K=0.63 D=4.44 | 176.2 149.4 | 174.4 148.5 | 171.3 147.7 | 168.2 146.9 | 166.0 146.3 | 162.4 149.0 | 158.1 152.6 | 156.0 156.4 | 154.3 161.0 | 152.9 166.6 | 151.7 172.0 | 150.9 175.1 |
| 北外墙 | F=17.54 K=0.63 D=4.44 | 110.1 96.7 | 110.4 96.1 | 110.0 95.5 | 110.4 95.0 | 111.4 94.6 | 109.3 100.5 | 102.6 103.2 | 101.1 103.7 | 100.0 104.3 | 99.1 106.2 | 98.3 107.9 | 97.7 109.2 |
| 南外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.0 94.0 | 25.9 97.7 | 23.5 96.1 | 21.0 90.8 | 18.9 84.1 | 17.3 83.3 | 36.9 76.2 | 46.3 52.9 | 52.6 46.2 | 62.9 40.8 | 73.1 36.5 | 85.5 32.8 |
| 北外窗 | F=13.06 K=1.90 SC=0.31 | 221.7 627.5 | 190.9 659.0 | 173.4 663.4 | 155.1 649.0 | 139.8 613.0 | 127.4 626.2 | 304.4 589.4 | 365.8 390.2 | 395.7 340.6 | 464.7 301.1 | 528.4 269.6 | 588.3 241.9 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 326.4 775.2 | 285.6 805.8 | 244.8 836.4 | 214.2 856.8 | 193.8 877.2 | 163.2 897.6 | 153.0 907.8 | 408.0 928.2 | 530.4 683.4 | 622.2 550.8 | 683.4 459.0 | 734.4 387.6 |
| 照明 | 显热(W) | 123.4 465.6 | 101.0 482.5 | 84.2 493.7 | 72.9 504.9 | 61.7 510.5 | 50.5 516.1 | 44.9 521.7 | 235.6 527.3 | 347.8 336.6 | 392.7 218.8 | 420.8 179.5 | 443.2 145.9 |
| 人体 | 显热(W) | 136.1 696.6 | 112.1 712.6 | 96.1 728.6 | 80.1 736.6 | 72.1 744.7 | 56.0 752.7 | 48.0 760.7 | 416.4 768.7 | 568.5 392.3 | 616.5 240.2 | 648.6 192.2 | 672.6 160.1 |
|  | 全热(W) | 136.1 1275.5 | 112.1 1291.5 | 96.1 1307.5 | 80.1 1315.5 | 72.1 1323.5 | 56.0 1331.5 | 48.0 1339.5 | 995.2 1347.5 | 1147.3 392.3 | 1195.4 240.2 | 1227.4 192.2 | 1251.4 160.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 1276.5 1276.5 | 1276.5 0.0 | 1276.5 0.0 | 1276.5 0.0 | 1276.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 3699.3 3699.3 | 3699.3 0.0 | 3699.3 0.0 | 3699.3 0.0 | 3699.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 0.00 | 3.36 0.00 | 3.36 0.00 | 3.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1140 7221 | 1013 7321 | 915 7381 | 832 7400 | 773 7387 | 695 7441 | 859 7424 | 6022 7235 | 6448 2089 | 6715 1646 | 6912 1436 | 7085 1269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1140 4219 | 1013 4319 | 915 4380 | 832 4398 | 773 4386 | 695 4439 | 859 4422 | 3021 4233 | 3446 2089 | 3713 1646 | 3910 1436 | 4083 1269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1140 3522 | 1013 3622 | 915 3682 | 832 3700 | 773 3688 | 695 3742 | 859 3724 | 2323 3535 | 2749 2089 | 3015 1646 | 3213 1436 | 3385 1269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1140 2943 | 1013 3043 | 915 3103 | 832 3122 | 773 3109 | 695 3163 | 859 3145 | 1744 2957 | 2170 2089 | 2436 1646 | 2634 1436 | 2807 1269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[房间] |  | 3.60 | 47.71 | 26 | 60 | 4225.0 | 14 | 7033.0 | 14 | 3.95 | 7 |
| 相同房间 |  | 3007,5007,5008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.80 K=0.63 D=4.44 | 51.5 43.6 | 51.0 43.4 | 50.0 43.1 | 49.1 42.9 | 48.5 42.7 | 47.4 43.5 | 46.2 44.6 | 45.6 45.7 | 45.1 47.0 | 44.7 48.7 | 44.3 50.3 | 44.1 51.2 |
| 北外墙 | F=18.30 K=0.63 D=4.44 | 114.9 100.9 | 115.1 100.3 | 114.7 99.7 | 115.2 99.1 | 116.2 98.7 | 114.0 104.9 | 107.0 107.7 | 105.5 108.2 | 104.3 108.8 | 103.4 110.7 | 102.5 112.6 | 101.9 113.9 |
| 南外窗 | F=15.60 K=1.90 SC=0.31 | 260.4 814.6 | 224.1 847.1 | 203.6 832.8 | 182.1 787.2 | 164.1 729.0 | 149.6 721.5 | 319.9 660.5 | 401.0 458.8 | 456.0 400.2 | 545.1 353.8 | 633.6 316.7 | 740.7 284.1 |
| 北外窗 | F=0.90 K=1.90 SC=0.31 | 15.3 43.2 | 13.2 45.4 | 12.0 45.7 | 10.7 44.7 | 9.6 42.2 | 8.8 43.2 | 21.0 40.6 | 25.2 26.9 | 27.3 23.5 | 32.0 20.8 | 36.4 18.6 | 40.5 16.7 |
| 北外门 | F=4.20 K=1.97 | 31.5 75.6 | 25.5 81.0 | 23.4 83.7 | 20.8 83.0 | 18.8 77.6 | 17.4 75.0 | 21.4 67.6 | 30.1 58.2 | 40.8 48.9 | 50.9 42.2 | 59.6 37.5 | 68.3 33.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.3 725.2 | 267.2 753.8 | 229.0 782.4 | 200.4 801.5 | 181.3 820.6 | 152.7 839.7 | 143.1 849.2 | 381.7 868.3 | 496.2 639.3 | 582.1 515.3 | 639.3 429.4 | 687.0 362.6 |
| 照明 | 显热(W) | 115.5 435.6 | 94.5 451.3 | 78.7 461.8 | 68.2 472.3 | 57.7 477.6 | 47.2 482.8 | 42.0 488.1 | 220.4 493.3 | 325.4 314.9 | 367.4 204.7 | 393.6 167.9 | 414.6 136.5 |
| 人体 | 显热(W) | 127.3 651.7 | 104.9 666.7 | 89.9 681.6 | 74.9 689.1 | 67.4 696.6 | 52.4 704.1 | 44.9 711.6 | 389.5 719.1 | 531.8 367.0 | 576.8 224.7 | 606.7 179.8 | 629.2 149.8 |
|  | 全热(W) | 127.3 1193.2 | 104.9 1208.2 | 89.9 1223.1 | 74.9 1230.6 | 67.4 1238.1 | 52.4 1245.6 | 44.9 1253.1 | 931.0 1260.6 | 1073.3 367.0 | 1118.3 224.7 | 1148.2 179.8 | 1170.7 149.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 1194.1 1194.1 | 1194.1 0.0 | 1194.1 0.0 | 1194.1 0.0 | 1194.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 3460.6 3460.6 | 3460.6 0.0 | 3460.6 0.0 | 3460.6 0.0 | 3460.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 6893 | 895 6991 | 801 7033 | 721 7022 | 664 6987 | 590 7017 | 746 6972 | 5601 6781 | 6029 1950 | 6304 1521 | 6518 1313 | 6728 1148 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 4085 | 895 4183 | 801 4225 | 721 4214 | 664 4179 | 590 4209 | 746 4164 | 2793 3973 | 3221 1950 | 3496 1521 | 3710 1313 | 3920 1148 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 3432 | 895 3530 | 801 3572 | 721 3561 | 664 3527 | 590 3556 | 746 3511 | 2141 3320 | 2568 1950 | 2844 1521 | 3058 1313 | 3268 1148 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 2890 | 895 2989 | 801 3031 | 721 3020 | 664 2985 | 590 3015 | 746 2970 | 1599 2779 | 2027 1950 | 2302 1521 | 2516 1313 | 2726 1148 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[房间] |  | 3.60 | 44.04 | 26 | 60 | 3907.8 | 14 | 6499.8 | 14 | 3.65 | 7 |
| 相同房间 |  | 3009,3010,3011,4008,4009,5009,5010,5011,5012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.63 D=4.44 | 47.5 40.3 | 47.0 40.1 | 46.2 39.8 | 45.4 39.6 | 44.8 39.5 | 43.8 40.2 | 42.6 41.2 | 42.1 42.2 | 41.6 43.4 | 41.2 44.9 | 40.9 46.4 | 40.7 47.2 |
| 北外墙 | F=16.50 K=0.63 D=4.44 | 103.6 90.9 | 103.8 90.4 | 103.4 89.9 | 103.9 89.4 | 104.8 89.0 | 102.8 94.6 | 96.5 97.1 | 95.1 97.5 | 94.1 98.1 | 93.2 99.9 | 92.4 101.5 | 91.9 102.7 |
| 南外窗 | F=14.40 K=1.90 SC=0.31 | 240.4 751.9 | 206.9 781.9 | 187.9 768.7 | 168.1 726.6 | 151.5 673.0 | 138.1 666.0 | 295.3 609.7 | 370.1 423.5 | 420.9 369.4 | 503.2 326.5 | 584.9 292.4 | 683.7 262.2 |
| 北外窗 | F=0.90 K=1.90 SC=0.31 | 15.3 43.2 | 13.2 45.4 | 12.0 45.7 | 10.7 44.7 | 9.6 42.2 | 8.8 43.2 | 21.0 40.6 | 25.2 26.9 | 27.3 23.5 | 32.0 20.8 | 36.4 18.6 | 40.5 16.7 |
| 北外门 | F=4.20 K=1.97 | 31.5 75.6 | 25.5 81.0 | 23.4 83.7 | 20.8 83.0 | 18.8 77.6 | 17.4 75.0 | 21.4 67.6 | 30.1 58.2 | 40.8 48.9 | 50.9 42.2 | 59.6 37.5 | 68.3 33.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 281.9 669.4 | 246.6 695.8 | 211.4 722.3 | 185.0 739.9 | 167.4 757.5 | 140.9 775.1 | 132.1 783.9 | 352.3 801.5 | 458.0 590.1 | 537.3 475.6 | 590.1 396.4 | 634.2 334.7 |
| 照明 | 显热(W) | 106.6 402.1 | 87.2 416.6 | 72.7 426.3 | 63.0 436.0 | 53.3 440.8 | 43.6 445.7 | 38.8 450.5 | 203.5 455.4 | 300.4 290.7 | 339.1 188.9 | 363.3 155.0 | 382.7 126.0 |
| 人体 | 显热(W) | 117.5 601.5 | 96.8 615.4 | 83.0 629.2 | 69.1 636.1 | 62.2 643.0 | 48.4 649.9 | 41.5 656.9 | 359.5 663.8 | 490.9 338.8 | 532.4 207.4 | 560.1 165.9 | 580.8 138.3 |
|  | 全热(W) | 117.5 1101.4 | 96.8 1115.2 | 83.0 1129.1 | 69.1 1136.0 | 62.2 1142.9 | 48.4 1149.8 | 41.5 1156.7 | 859.4 1163.6 | 990.8 338.8 | 1032.3 207.4 | 1059.9 165.9 | 1080.7 138.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 1102.3 1102.3 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 3194.4 3194.4 | 3194.4 0.0 | 3194.4 0.0 | 3194.4 0.0 | 3194.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 0.00 | 2.90 0.00 | 2.90 0.00 | 2.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 944 6369 | 827 6461 | 740 6500 | 666 6490 | 612 6457 | 544 6484 | 689 6442 | 5172 6263 | 5568 1803 | 5824 1406 | 6022 1214 | 6217 1061 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 944 3777 | 827 3869 | 740 3908 | 666 3898 | 612 3865 | 544 3892 | 689 3850 | 2580 3671 | 2976 1803 | 3232 1406 | 3430 1214 | 3625 1061 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 944 3175 | 827 3266 | 740 3305 | 666 3295 | 612 3263 | 544 3289 | 689 3247 | 1978 3069 | 2374 1803 | 2629 1406 | 2828 1214 | 3023 1061 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 944 2675 | 827 2767 | 740 2806 | 666 2795 | 612 2763 | 544 2790 | 689 2747 | 1478 2569 | 1874 1803 | 2129 1406 | 2328 1214 | 2523 1061 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[房间] |  | 3.60 | 30.82 | 26 | 60 | 3257.7 | 17 | 5071.7 | 17 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  | 4011,5014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=3.96 K=0.63 D=4.44 | 26.1 22.2 | 25.9 22.0 | 25.4 21.9 | 24.9 21.8 | 24.6 21.7 | 24.1 22.1 | 23.5 22.6 | 23.1 23.2 | 22.9 23.9 | 22.7 24.7 | 22.5 25.5 | 22.4 26.0 |
| 西外墙 | F=2.86 K=0.63 D=4.44 | 24.6 21.4 | 25.9 21.3 | 26.8 21.1 | 27.0 21.0 | 26.7 20.9 | 25.1 21.2 | 22.7 21.6 | 22.4 22.0 | 22.1 22.3 | 21.9 22.6 | 21.7 22.9 | 21.6 23.1 |
| 北外墙 | F=8.73 K=0.63 D=4.44 | 54.8 48.1 | 54.9 47.8 | 54.7 47.5 | 55.0 47.3 | 55.4 47.1 | 54.4 50.0 | 51.1 51.4 | 50.3 51.6 | 49.8 51.9 | 49.3 52.8 | 48.9 53.7 | 48.6 54.3 |
| 东外墙 | F=7.20 K=0.63 D=4.44 | 60.1 53.4 | 60.0 53.1 | 59.7 52.9 | 59.0 52.6 | 58.3 52.5 | 57.3 58.3 | 56.0 62.8 | 55.4 65.0 | 54.8 65.7 | 54.4 64.7 | 54.1 62.8 | 53.8 59.9 |
| 南外窗 | F=7.92 K=1.90 SC=0.31 | 132.2 413.5 | 113.8 430.1 | 103.4 422.8 | 92.4 399.6 | 83.3 370.1 | 76.0 366.3 | 162.4 335.3 | 203.6 232.9 | 231.5 203.2 | 276.8 179.6 | 321.7 160.8 | 376.0 144.2 |
| 西外窗 | F=4.85 K=1.90 SC=0.31 | 106.9 238.0 | 93.0 329.7 | 84.3 458.1 | 75.5 568.0 | 68.1 615.2 | 61.8 602.8 | 113.7 488.7 | 137.2 186.6 | 153.1 164.0 | 179.4 145.6 | 202.4 130.5 | 224.0 117.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 23.6 56.7 | 19.1 60.7 | 17.6 62.7 | 15.6 62.2 | 14.1 58.2 | 13.1 56.2 | 16.1 50.7 | 22.6 43.7 | 30.6 36.6 | 38.2 31.6 | 44.7 28.1 | 51.2 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.3 468.5 | 172.6 487.0 | 147.9 505.5 | 129.5 517.8 | 117.1 530.1 | 98.6 542.5 | 92.5 548.6 | 246.6 561.0 | 320.5 413.0 | 376.0 332.9 | 413.0 277.4 | 443.8 234.2 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 281.4 | 61.0 291.6 | 50.9 298.4 | 44.1 305.1 | 37.3 308.5 | 30.5 311.9 | 27.1 315.3 | 142.4 318.7 | 210.2 203.4 | 237.3 132.2 | 254.3 108.5 | 267.8 88.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.3 421.0 | 67.7 430.7 | 58.1 440.4 | 48.4 445.2 | 43.6 450.0 | 33.9 454.9 | 29.0 459.7 | 251.6 464.5 | 343.6 237.1 | 372.6 145.2 | 392.0 116.1 | 406.5 96.8 |
|  | 全热(W) | 82.3 770.8 | 67.7 780.5 | 58.1 790.2 | 48.4 795.0 | 43.6 799.9 | 33.9 804.7 | 29.0 809.5 | 601.5 814.4 | 693.4 237.1 | 722.4 145.2 | 741.8 116.1 | 756.3 96.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 2235.7 2235.7 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 783 4610 | 694 4759 | 629 4917 | 571 5026 | 528 5060 | 475 5072 | 594 4942 | 3741 4555 | 4025 1421 | 4214 1132 | 4361 986 | 4501 869 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 783 2796 | 694 2945 | 629 3103 | 571 3212 | 528 3246 | 475 3258 | 594 3128 | 1927 2741 | 2211 1421 | 2400 1132 | 2547 986 | 2687 869 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 783 2374 | 694 2524 | 629 2681 | 571 2791 | 528 2824 | 475 2836 | 594 2707 | 1505 2319 | 1789 1421 | 1978 1132 | 2125 986 | 2266 869 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 783 2024 | 694 2174 | 629 2331 | 571 2441 | 528 2474 | 475 2486 | 594 2357 | 1155 1969 | 1439 1421 | 1629 1132 | 1775 986 | 1916 869 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[房间] |  | 3.60 | 30.82 | 26 | 60 | 3117.1 | 12 | 4931.1 | 12 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  | 4010,5013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.20 K=0.63 D=4.44 | 62.0 53.9 | 65.2 53.6 | 67.6 53.3 | 68.2 53.0 | 67.2 52.8 | 63.4 53.5 | 57.2 54.4 | 56.4 55.3 | 55.8 56.3 | 55.2 57.1 | 54.8 57.8 | 54.4 58.3 |
| 北外墙 | F=8.73 K=0.63 D=4.44 | 54.8 48.1 | 54.9 47.8 | 54.7 47.5 | 55.0 47.3 | 55.4 47.1 | 54.4 50.0 | 51.1 51.4 | 50.3 51.6 | 49.8 51.9 | 49.3 52.8 | 48.9 53.7 | 48.6 54.3 |
| 东外墙 | F=28.78 K=0.63 D=4.44 | 240.3 213.3 | 240.0 212.3 | 238.7 211.2 | 235.7 210.3 | 233.0 209.6 | 228.8 232.9 | 223.8 250.8 | 221.3 260.0 | 219.2 262.7 | 217.5 258.8 | 216.1 250.9 | 215.0 239.6 |
| 南外墙 | F=3.96 K=0.63 D=4.44 | 26.1 22.2 | 25.9 22.0 | 25.4 21.9 | 24.9 21.8 | 24.6 21.7 | 24.1 22.1 | 23.5 22.6 | 23.1 23.2 | 22.9 23.9 | 22.7 24.7 | 22.5 25.5 | 22.4 26.0 |
| 东外窗 | F=4.85 K=1.90 SC=0.31 | 91.9 367.0 | 79.6 280.8 | 72.2 278.9 | 64.6 270.2 | 58.2 252.2 | 53.0 247.3 | 265.3 226.4 | 427.9 161.2 | 520.4 141.2 | 552.8 125.1 | 511.3 112.0 | 427.0 100.5 |
| 南外窗 | F=7.92 K=1.90 SC=0.31 | 132.2 413.5 | 113.8 430.1 | 103.4 422.8 | 92.4 399.6 | 83.3 370.1 | 76.0 366.3 | 162.4 335.3 | 203.6 232.9 | 231.5 203.2 | 276.8 179.6 | 321.7 160.8 | 376.0 144.2 |
| 北外门 | F=3.15 K=1.97 | 23.6 56.7 | 19.1 60.7 | 17.6 62.7 | 15.6 62.2 | 14.1 58.2 | 13.1 56.2 | 16.1 50.7 | 22.6 43.7 | 30.6 36.6 | 38.2 31.6 | 44.7 28.1 | 51.2 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.3 468.5 | 172.6 487.0 | 147.9 505.5 | 129.5 517.8 | 117.1 530.1 | 98.6 542.5 | 92.5 548.6 | 246.6 561.0 | 320.5 413.0 | 376.0 332.9 | 413.0 277.4 | 443.8 234.2 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 281.4 | 61.0 291.6 | 50.9 298.4 | 44.1 305.1 | 37.3 308.5 | 30.5 311.9 | 27.1 315.3 | 142.4 318.7 | 210.2 203.4 | 237.3 132.2 | 254.3 108.5 | 267.8 88.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.3 421.0 | 67.7 430.7 | 58.1 440.4 | 48.4 445.2 | 43.6 450.0 | 33.9 454.9 | 29.0 459.7 | 251.6 464.5 | 343.6 237.1 | 372.6 145.2 | 392.0 116.1 | 406.5 96.8 |
|  | 全热(W) | 82.3 770.8 | 67.7 780.5 | 58.1 790.2 | 48.4 795.0 | 43.6 799.9 | 33.9 804.7 | 29.0 809.5 | 601.5 814.4 | 693.4 237.1 | 722.4 145.2 | 741.8 116.1 | 756.3 96.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 2235.7 2235.7 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 985 4931 | 900 4902 | 836 4928 | 778 4918 | 734 4886 | 676 4923 | 948 4901 | 4231 4758 | 4590 1629 | 4784 1340 | 4865 1191 | 4898 1067 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 985 3117 | 900 3088 | 836 3114 | 778 3104 | 734 3072 | 676 3109 | 948 3087 | 2417 2944 | 2776 1629 | 2970 1340 | 3051 1191 | 3084 1067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 985 2695 | 900 2666 | 836 2692 | 778 2683 | 734 2650 | 676 2687 | 948 2665 | 1996 2522 | 2354 1629 | 2548 1340 | 2629 1191 | 2663 1067 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 985 2346 | 900 2317 | 836 2343 | 778 2333 | 734 2300 | 676 2338 | 948 2315 | 1646 2172 | 2004 1629 | 2198 1340 | 2279 1191 | 2313 1067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[房间] |  | 3.60 | 28.18 | 26 | 60 | 2455.2 | 18 | 4113.9 | 18 | 2.33 | 7 |
| 相同房间 |  | 4012,5015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.12 K=0.63 D=4.44 | 99.8 84.6 | 98.8 84.1 | 97.0 83.6 | 95.3 83.2 | 94.0 82.9 | 91.9 84.4 | 89.5 86.4 | 88.3 88.6 | 87.4 91.2 | 86.6 94.4 | 85.9 97.4 | 85.4 99.2 |
| 西外墙 | F=20.38 K=0.63 D=4.44 | 175.6 152.5 | 184.6 151.6 | 191.2 150.7 | 192.9 149.9 | 190.2 149.3 | 179.4 151.3 | 161.9 153.9 | 159.7 156.6 | 157.8 159.4 | 156.3 161.6 | 155.0 163.6 | 154.0 165.1 |
| 北外墙 | F=11.88 K=0.63 D=4.44 | 74.6 65.5 | 74.7 65.1 | 74.5 64.7 | 74.8 64.4 | 75.4 64.1 | 74.0 68.1 | 69.5 69.9 | 68.5 70.2 | 67.7 70.6 | 67.1 71.9 | 66.5 73.1 | 66.2 73.9 |
| 东外墙 | F=2.56 K=0.63 D=4.44 | 21.3 18.9 | 21.3 18.9 | 21.2 18.8 | 20.9 18.7 | 20.7 18.6 | 20.3 20.7 | 19.9 22.3 | 19.7 23.1 | 19.5 23.3 | 19.3 23.0 | 19.2 22.3 | 19.1 21.3 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.31 | 55.0 155.7 | 47.4 163.5 | 43.0 164.6 | 38.5 161.0 | 34.7 152.1 | 31.6 155.4 | 75.5 146.2 | 90.7 96.8 | 98.2 84.5 | 115.3 74.7 | 131.1 66.9 | 146.0 60.0 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.4 428.4 | 157.8 445.3 | 135.3 462.2 | 118.4 473.5 | 107.1 484.7 | 90.2 496.0 | 84.5 501.6 | 225.5 512.9 | 293.1 377.6 | 343.8 304.4 | 377.6 253.6 | 405.8 214.2 |
| 照明 | 显热(W) | 68.2 257.3 | 55.8 266.6 | 46.5 272.8 | 40.3 279.0 | 34.1 282.1 | 27.9 285.2 | 24.8 288.3 | 130.2 291.4 | 192.2 186.0 | 217.0 120.9 | 232.5 99.2 | 244.9 80.6 |
| 人体 | 显热(W) | 75.2 384.9 | 61.9 393.8 | 53.1 402.6 | 44.2 407.1 | 39.8 411.5 | 31.0 415.9 | 26.5 420.3 | 230.1 424.8 | 314.1 216.8 | 340.7 132.7 | 358.4 106.2 | 371.7 88.5 |
|  | 全热(W) | 75.2 704.8 | 61.9 713.7 | 53.1 722.5 | 44.2 726.9 | 39.8 731.4 | 31.0 735.8 | 26.5 740.2 | 549.9 744.6 | 634.0 216.8 | 660.6 132.7 | 678.3 106.2 | 691.5 88.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 705.4 705.4 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 2044.2 2044.2 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 778 3980 | 725 4026 | 683 4059 | 644 4075 | 613 4079 | 562 4108 | 572 4114 | 3404 4081 | 3631 1253 | 3756 1021 | 3844 916 | 3918 833 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 778 2321 | 725 2367 | 683 2401 | 644 2417 | 613 2420 | 562 2450 | 572 2455 | 1745 2422 | 1972 1253 | 2097 1021 | 2185 916 | 2260 833 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 778 1936 | 725 1982 | 683 2015 | 644 2031 | 613 2035 | 562 2064 | 572 2070 | 1360 2037 | 1587 1253 | 1712 1021 | 1800 916 | 1874 833 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 778 1616 | 725 1662 | 683 1695 | 644 1711 | 613 1715 | 562 1744 | 572 1750 | 1040 1717 | 1267 1253 | 1392 1021 | 1480 916 | 1554 833 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[房间] |  | 3.60 | 26.40 | 26 | 60 | 2481.5 | 18 | 4035.3 | 18 | 2.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=14.04 K=0.63 D=4.44 | 92.7 78.5 | 91.7 78.1 | 90.1 77.6 | 88.5 77.3 | 87.3 76.9 | 85.4 78.3 | 83.2 80.3 | 82.0 82.3 | 81.1 84.6 | 80.4 87.6 | 79.8 90.5 | 79.3 92.1 |
| 东外墙 | F=19.50 K=0.63 D=4.44 | 162.9 144.5 | 162.6 143.9 | 161.7 143.1 | 159.7 142.5 | 157.9 142.1 | 155.1 157.8 | 151.7 170.0 | 149.9 176.2 | 148.5 178.0 | 147.4 175.4 | 146.4 170.0 | 145.7 162.3 |
| 北外墙 | F=9.89 K=0.63 D=4.44 | 62.1 54.5 | 62.2 54.2 | 62.0 53.9 | 62.3 53.6 | 62.8 53.4 | 61.6 56.7 | 57.8 58.2 | 57.0 58.5 | 56.4 58.8 | 55.9 59.9 | 55.4 60.9 | 55.1 61.5 |
| 北外窗 | F=5.95 K=1.90 SC=0.31 | 101.0 285.9 | 87.0 300.2 | 79.0 302.2 | 70.6 295.6 | 63.7 279.2 | 58.0 285.3 | 138.7 268.5 | 166.6 177.8 | 180.3 155.2 | 211.7 137.2 | 240.7 122.8 | 268.0 110.2 |
| 南外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.0 94.0 | 25.9 97.7 | 23.5 96.1 | 21.0 90.8 | 18.9 84.1 | 17.3 83.3 | 36.9 76.2 | 46.3 52.9 | 52.6 46.2 | 62.9 40.8 | 73.1 36.5 | 85.5 32.8 |
| 东外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.0 401.3 | 147.8 417.1 | 126.7 433.0 | 110.9 443.5 | 100.3 454.1 | 84.5 464.6 | 79.2 469.9 | 211.2 480.5 | 274.6 353.8 | 322.1 285.1 | 353.8 237.6 | 380.2 200.6 |
| 照明 | 显热(W) | 63.9 241.0 | 52.3 249.7 | 43.6 255.6 | 37.8 261.4 | 31.9 264.3 | 26.1 267.2 | 23.2 270.1 | 122.0 273.0 | 180.0 174.2 | 203.3 113.3 | 217.8 92.9 | 229.4 75.5 |
| 人体 | 显热(W) | 70.5 360.6 | 58.0 368.9 | 49.7 377.2 | 41.4 381.3 | 37.3 385.5 | 29.0 389.6 | 24.9 393.8 | 215.5 397.9 | 294.3 203.1 | 319.1 124.3 | 335.7 99.5 | 348.2 82.9 |
|  | 全热(W) | 70.5 660.2 | 58.0 668.5 | 49.7 676.8 | 41.4 681.0 | 37.3 685.1 | 29.0 689.3 | 24.9 693.4 | 515.2 697.5 | 593.9 203.1 | 618.8 124.3 | 635.4 99.5 | 647.8 82.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 660.8 660.8 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 1914.9 1914.9 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 768 3913 | 700 3965 | 648 3995 | 603 4002 | 570 3993 | 526 4035 | 606 4035 | 3280 3943 | 3503 1278 | 3643 1045 | 3747 929 | 3840 835 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 768 2359 | 700 2411 | 648 2441 | 603 2448 | 570 2439 | 526 2481 | 606 2481 | 1726 2389 | 1949 1278 | 2089 1045 | 2193 929 | 2286 835 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 768 1998 | 700 2050 | 648 2080 | 603 2087 | 570 2078 | 526 2120 | 606 2120 | 1365 2028 | 1588 1278 | 1728 1045 | 1832 929 | 1925 835 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 768 1698 | 700 1750 | 648 1780 | 603 1788 | 570 1778 | 526 1820 | 606 1821 | 1066 1728 | 1288 1278 | 1428 1045 | 1532 929 | 1625 835 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[房间] |  | 3.60 | 23.76 | 26 | 60 | 2486.7 | 10 | 3885.1 | 10 | 1.97 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=19.44 K=0.63 D=4.44 | 162.4 144.1 | 162.1 143.4 | 161.3 142.7 | 159.2 142.1 | 157.4 141.6 | 154.6 157.4 | 151.2 169.5 | 149.5 175.6 | 148.1 177.5 | 147.0 174.8 | 146.0 169.5 | 145.2 161.8 |
| 南外墙 | F=9.78 K=0.63 D=4.44 | 64.5 54.7 | 63.9 54.4 | 62.7 54.1 | 61.6 53.8 | 60.8 53.6 | 59.5 54.6 | 57.9 55.9 | 57.1 57.3 | 56.5 59.0 | 56.0 61.0 | 55.6 63.0 | 55.3 64.1 |
| 北外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 57.6 50.6 | 57.8 50.3 | 57.6 50.0 | 57.8 49.7 | 58.3 49.5 | 57.2 52.6 | 53.7 54.0 | 52.9 54.3 | 52.3 54.6 | 51.9 55.6 | 51.4 56.5 | 51.1 57.1 |
| 东外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 122.9 490.6 | 106.3 375.4 | 96.5 372.8 | 86.4 361.2 | 77.8 337.1 | 70.8 330.5 | 354.7 302.6 | 571.9 215.5 | 695.6 188.7 | 738.9 167.1 | 683.5 149.7 | 570.7 134.4 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.1 361.2 | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.5 216.9 | 47.0 224.8 | 39.2 230.0 | 34.0 235.2 | 28.7 237.8 | 23.5 240.5 | 20.9 243.1 | 109.8 245.7 | 162.0 156.8 | 183.0 101.9 | 196.0 83.6 | 206.5 68.0 |
| 人体 | 显热(W) | 63.4 324.5 | 52.2 332.0 | 44.8 339.5 | 37.3 343.2 | 33.6 346.9 | 26.1 350.7 | 22.4 354.4 | 194.0 358.1 | 264.9 182.8 | 287.2 111.9 | 302.2 89.5 | 313.3 74.6 |
|  | 全热(W) | 63.4 594.2 | 52.2 601.7 | 44.8 609.1 | 37.3 612.9 | 33.6 616.6 | 26.1 620.3 | 22.4 624.1 | 463.7 627.8 | 534.5 182.8 | 556.9 111.9 | 571.8 89.5 | 583.0 74.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 594.7 594.7 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 1723.4 1723.4 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 742 3803 | 675 3726 | 624 3751 | 578 3753 | 545 3734 | 503 3764 | 806 3751 | 3409 3642 | 3722 1233 | 3868 1012 | 3885 900 | 3833 807 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 742 2405 | 675 2327 | 624 2352 | 578 2355 | 545 2336 | 503 2366 | 806 2353 | 2011 2243 | 2323 1233 | 2470 1012 | 2487 900 | 2435 807 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 742 2080 | 675 2002 | 624 2027 | 578 2030 | 545 2010 | 503 2041 | 806 2028 | 1686 1918 | 1998 1233 | 2145 1012 | 2162 900 | 2110 807 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 742 1810 | 675 1732 | 624 1758 | 578 1760 | 545 1741 | 503 1771 | 806 1758 | 1416 1649 | 1729 1233 | 1875 1012 | 1892 900 | 1840 807 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[房间] |  | 3.60 | 23.76 | 26 | 60 | 2823.7 | 17 | 4222.1 | 17 | 1.97 | 7 |
| 相同房间 |  | 4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=9.78 K=0.63 D=4.44 | 61.4 53.9 | 61.5 53.6 | 61.3 53.3 | 61.6 53.0 | 62.1 52.8 | 60.9 56.1 | 57.2 57.5 | 56.4 57.8 | 55.7 58.1 | 55.2 59.2 | 54.8 60.2 | 54.5 60.9 |
| 西外墙 | F=19.44 K=0.63 D=4.44 | 167.5 145.5 | 176.1 144.7 | 182.4 143.8 | 184.0 143.0 | 181.5 142.4 | 171.1 144.3 | 154.5 146.8 | 152.3 149.4 | 150.6 152.1 | 149.1 154.2 | 147.8 156.1 | 146.9 157.5 |
| 南外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 60.6 51.4 | 60.0 51.1 | 58.9 50.8 | 57.8 50.5 | 57.1 50.3 | 55.8 51.2 | 54.4 52.5 | 53.6 53.8 | 53.0 55.3 | 52.6 57.3 | 52.2 59.2 | 51.9 60.2 |
| 西外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 142.9 318.1 | 124.4 440.7 | 112.7 612.3 | 101.0 759.2 | 91.0 822.3 | 82.7 805.7 | 152.0 653.3 | 183.4 249.4 | 204.7 219.2 | 239.9 194.6 | 270.5 174.5 | 299.4 156.6 |
| 南外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.1 141.0 | 38.8 146.6 | 35.2 144.1 | 31.5 136.2 | 28.4 126.2 | 25.9 124.9 | 55.4 114.3 | 69.4 79.4 | 78.9 69.3 | 94.4 61.2 | 109.7 54.8 | 128.2 49.2 |
| 北外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.1 361.2 | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.5 216.9 | 47.0 224.8 | 39.2 230.0 | 34.0 235.2 | 28.7 237.8 | 23.5 240.5 | 20.9 243.1 | 109.8 245.7 | 162.0 156.8 | 183.0 101.9 | 196.0 83.6 | 206.5 68.0 |
| 人体 | 显热(W) | 63.4 324.5 | 52.2 332.0 | 44.8 339.5 | 37.3 343.2 | 33.6 346.9 | 26.1 350.7 | 22.4 354.4 | 194.0 358.1 | 264.9 182.8 | 287.2 111.9 | 302.2 89.5 | 313.3 74.6 |
|  | 全热(W) | 63.4 594.2 | 52.2 601.7 | 44.8 609.1 | 37.3 612.9 | 33.6 616.6 | 26.1 620.3 | 22.4 624.1 | 463.7 627.8 | 534.5 182.8 | 556.9 111.9 | 571.8 89.5 | 583.0 74.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 594.7 594.7 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 1723.4 1723.4 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 766 3643 | 706 3802 | 660 3998 | 617 4154 | 582 4219 | 531 4222 | 599 4072 | 3017 3648 | 3230 1237 | 3370 1018 | 3474 911 | 3570 824 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 766 2245 | 706 2404 | 660 2600 | 617 2756 | 582 2821 | 531 2824 | 599 2673 | 1619 2250 | 1832 1237 | 1971 1018 | 2076 911 | 2172 824 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 766 1920 | 706 2079 | 660 2275 | 617 2431 | 582 2496 | 531 2499 | 599 2348 | 1294 1925 | 1507 1237 | 1646 1018 | 1751 911 | 1847 824 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 766 1650 | 706 1809 | 660 2005 | 617 2161 | 582 2226 | 531 2229 | 599 2079 | 1024 1655 | 1237 1237 | 1377 1018 | 1481 911 | 1577 824 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[房间] |  | 3.60 | 19.80 | 26 | 60 | 1639.7 | 18 | 2805.1 | 18 | 1.64 | 7 |
| 相同房间 |  | 4014,5017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.20 K=0.63 D=4.44 | 67.3 57.1 | 66.6 56.7 | 65.4 56.4 | 64.3 56.1 | 63.4 55.9 | 62.0 56.9 | 60.4 58.3 | 59.6 59.8 | 58.9 61.5 | 58.4 63.6 | 58.0 65.7 | 57.6 66.9 |
| 北外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 57.6 50.6 | 57.8 50.3 | 57.6 50.0 | 57.8 49.7 | 58.3 49.5 | 57.2 52.6 | 53.7 54.0 | 52.9 54.3 | 52.3 54.6 | 51.9 55.6 | 51.4 56.5 | 51.1 57.1 |
| 西外墙 | F=4.32 K=0.63 D=4.44 | 37.2 32.3 | 39.1 32.1 | 40.5 32.0 | 40.9 31.8 | 40.3 31.7 | 38.0 32.1 | 34.3 32.6 | 33.9 33.2 | 33.5 33.8 | 33.1 34.3 | 32.9 34.7 | 32.6 35.0 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 南外门 | F=1.68 K=1.97 | 12.6 30.2 | 10.2 32.4 | 9.4 33.5 | 8.3 33.2 | 7.5 31.1 | 7.0 30.0 | 8.6 27.0 | 12.1 23.3 | 16.3 19.5 | 20.3 16.9 | 23.8 15.0 | 27.3 13.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 1436.2 1436.2 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 448 2713 | 407 2746 | 374 2769 | 346 2781 | 326 2784 | 295 2803 | 315 2805 | 2306 2776 | 2465 788 | 2554 625 | 2617 550 | 2670 492 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 448 1548 | 407 1580 | 374 1604 | 346 1615 | 326 1618 | 295 1638 | 315 1640 | 1141 1610 | 1300 788 | 1389 625 | 1451 550 | 1504 492 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 448 1277 | 407 1309 | 374 1333 | 346 1344 | 326 1347 | 295 1367 | 315 1369 | 870 1339 | 1029 788 | 1118 625 | 1180 550 | 1233 492 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 448 1052 | 407 1085 | 374 1108 | 346 1120 | 326 1123 | 295 1142 | 315 1144 | 646 1115 | 805 788 | 893 625 | 956 550 | 1009 492 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[房间] |  | 3.60 | 15.84 | 26 | 60 | 1468.4 | 18 | 2400.7 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  | 4015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=17.28 K=0.63 D=4.44 | 148.9 129.3 | 156.6 128.6 | 162.1 127.8 | 163.6 127.1 | 161.3 126.6 | 152.1 128.3 | 137.3 130.5 | 135.4 132.8 | 133.8 135.2 | 132.6 137.0 | 131.4 138.8 | 130.6 140.0 |
| 北外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 57.6 50.6 | 57.8 50.3 | 57.6 50.0 | 57.8 49.7 | 58.3 49.5 | 57.2 52.6 | 53.7 54.0 | 52.9 54.3 | 52.3 54.6 | 51.9 55.6 | 51.4 56.5 | 51.1 57.1 |
| 南外墙 | F=10.20 K=0.63 D=4.44 | 67.3 57.1 | 66.6 56.7 | 65.4 56.4 | 64.3 56.1 | 63.4 55.9 | 62.0 56.9 | 60.4 58.3 | 59.6 59.8 | 58.9 61.5 | 58.4 63.6 | 58.0 65.7 | 57.6 66.9 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 南外门 | F=1.68 K=1.97 | 12.6 30.2 | 10.2 32.4 | 9.4 33.5 | 8.3 33.2 | 7.5 31.1 | 7.0 30.0 | 8.6 27.0 | 12.1 23.3 | 16.3 19.5 | 20.3 16.9 | 23.8 15.0 | 27.3 13.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.4 240.8 | 88.7 250.3 | 76.0 259.8 | 66.5 266.1 | 60.2 272.4 | 50.7 278.8 | 47.5 282.0 | 126.7 288.3 | 164.7 212.3 | 193.2 171.1 | 212.3 142.6 | 228.1 120.4 |
| 照明 | 显热(W) | 38.3 144.6 | 31.4 149.8 | 26.1 153.3 | 22.7 156.8 | 19.2 158.6 | 15.7 160.3 | 13.9 162.0 | 73.2 163.8 | 108.0 104.5 | 122.0 68.0 | 130.7 55.8 | 137.6 45.3 |
| 人体 | 显热(W) | 42.3 216.4 | 34.8 221.3 | 29.8 226.3 | 24.9 228.8 | 22.4 231.3 | 17.4 233.8 | 14.9 236.3 | 129.3 238.7 | 176.6 121.9 | 191.5 74.6 | 201.4 59.7 | 208.9 49.7 |
|  | 全热(W) | 42.3 396.1 | 34.8 401.1 | 29.8 406.1 | 24.9 408.6 | 22.4 411.1 | 17.4 413.6 | 14.9 416.0 | 309.1 418.5 | 356.4 121.9 | 371.3 74.6 | 381.2 59.7 | 388.7 49.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 396.5 396.5 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 1148.9 1148.9 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 514 2327 | 485 2354 | 462 2373 | 440 2381 | 421 2381 | 388 2399 | 399 2401 | 1994 2370 | 2121 780 | 2195 649 | 2247 590 | 2292 543 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 514 1395 | 485 1422 | 462 1441 | 440 1449 | 421 1449 | 388 1467 | 399 1468 | 1061 1438 | 1189 780 | 1262 649 | 1315 590 | 1359 543 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 514 1179 | 485 1206 | 462 1224 | 440 1232 | 421 1232 | 388 1250 | 399 1252 | 845 1221 | 972 780 | 1046 649 | 1098 590 | 1143 543 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 514 999 | 485 1026 | 462 1044 | 440 1052 | 421 1052 | 388 1070 | 399 1072 | 665 1042 | 793 780 | 866 649 | 918 590 | 963 543 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3020[房间] |  | 3.60 | 7.25 | 26 | 60 | 796.4 | 9 | 1223.1 | 9 | 0.60 | 7 |
| 相同房间 |  | 4016,5019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=9.00 K=0.63 D=4.44 | 77.6 67.4 | 81.5 67.0 | 84.4 66.6 | 85.2 66.2 | 84.0 65.9 | 79.2 66.8 | 71.5 68.0 | 70.5 69.2 | 69.7 70.4 | 69.0 71.4 | 68.4 72.3 | 68.0 72.9 |
| 东外墙 | F=6.69 K=0.63 D=4.44 | 55.9 49.6 | 55.8 49.4 | 55.5 49.1 | 54.8 48.9 | 54.2 48.7 | 53.2 54.2 | 52.0 58.3 | 51.4 60.4 | 51.0 61.1 | 50.6 60.2 | 50.2 58.3 | 50.0 55.7 |
| 东外窗 | F=2.31 K=1.90 SC=0.31 | 43.8 174.9 | 37.9 133.8 | 34.4 132.9 | 30.8 128.8 | 27.7 120.2 | 25.3 117.8 | 126.4 107.9 | 203.9 76.8 | 248.0 67.3 | 263.4 59.6 | 243.6 53.4 | 203.4 47.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.4 110.2 | 40.6 114.6 | 34.8 118.9 | 30.5 121.8 | 27.6 124.7 | 23.2 127.6 | 21.8 129.1 | 58.0 132.0 | 75.4 97.2 | 88.5 78.3 | 97.2 65.3 | 104.4 55.1 |
| 照明 | 显热(W) | 17.5 66.2 | 14.4 68.6 | 12.0 70.2 | 10.4 71.8 | 8.8 72.6 | 7.2 73.4 | 6.4 74.2 | 33.5 75.0 | 49.4 47.9 | 55.8 31.1 | 59.8 25.5 | 63.0 20.7 |
| 人体 | 显热(W) | 19.4 99.0 | 15.9 101.3 | 13.7 103.6 | 11.4 104.7 | 10.2 105.9 | 8.0 107.0 | 6.8 108.1 | 59.2 109.3 | 80.8 55.8 | 87.6 34.1 | 92.2 27.3 | 95.6 22.8 |
|  | 全热(W) | 19.4 181.3 | 15.9 183.6 | 13.7 185.9 | 11.4 187.0 | 10.2 188.1 | 8.0 189.3 | 6.8 190.4 | 141.5 191.6 | 163.1 55.8 | 169.9 34.1 | 174.5 27.3 | 177.9 22.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 525.9 525.9 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 261 1175 | 246 1143 | 235 1149 | 223 1150 | 212 1146 | 196 1155 | 285 1154 | 1085 1131 | 1182 400 | 1223 335 | 1220 302 | 1193 275 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 261 749 | 246 716 | 235 723 | 223 724 | 212 719 | 196 728 | 285 727 | 658 704 | 756 400 | 796 335 | 793 302 | 766 275 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 261 650 | 246 617 | 235 624 | 223 624 | 212 620 | 196 629 | 285 628 | 559 605 | 657 400 | 697 335 | 694 302 | 667 275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 261 567 | 246 535 | 235 541 | 223 542 | 212 538 | 196 547 | 285 546 | 477 523 | 574 400 | 615 335 | 611 302 | 584 275 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3021[房间] |  | 3.60 | 6.38 | 26 | 60 | 640.7 | 19 | 1016.2 | 19 | 0.53 | 7 |
| 相同房间 |  | 4017,5020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.44 K=0.63 D=4.44 | 68.9 58.4 | 68.2 58.1 | 67.0 57.7 | 65.8 57.4 | 64.9 57.2 | 63.5 58.2 | 61.8 59.7 | 61.0 61.2 | 60.3 62.9 | 59.8 65.1 | 59.3 67.3 | 59.0 68.5 |
| 东外墙 | F=6.03 K=0.63 D=4.44 | 50.4 44.7 | 50.3 44.5 | 50.0 44.3 | 49.4 44.1 | 48.8 43.9 | 47.9 48.8 | 46.9 52.6 | 46.4 54.5 | 45.9 55.0 | 45.6 54.2 | 45.3 52.6 | 45.1 50.2 |
| 西外墙 | F=7.92 K=0.63 D=4.44 | 68.2 59.3 | 71.8 58.9 | 74.3 58.6 | 75.0 58.3 | 73.9 58.0 | 69.7 58.8 | 62.9 59.8 | 62.1 60.9 | 61.3 62.0 | 60.8 62.8 | 60.2 63.6 | 59.8 64.2 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 14.2 34.0 | 11.5 36.4 | 10.6 37.6 | 9.3 37.3 | 8.4 34.9 | 7.8 33.7 | 9.6 30.4 | 13.6 26.2 | 18.4 22.0 | 22.9 19.0 | 26.8 16.9 | 30.7 15.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.8 97.0 | 35.7 100.8 | 30.6 104.6 | 26.8 107.2 | 24.2 109.7 | 20.4 112.3 | 19.1 113.6 | 51.0 116.1 | 66.4 85.5 | 77.8 68.9 | 85.5 57.4 | 91.9 48.5 |
| 照明 | 显热(W) | 15.4 58.2 | 12.6 60.4 | 10.5 61.8 | 9.1 63.2 | 7.7 63.9 | 6.3 64.6 | 5.6 65.3 | 29.5 66.0 | 43.5 42.1 | 49.1 27.4 | 52.6 22.5 | 55.4 18.2 |
| 人体 | 显热(W) | 17.0 87.1 | 14.0 89.1 | 12.0 91.2 | 10.0 92.2 | 9.0 93.2 | 7.0 94.2 | 6.0 95.2 | 52.1 96.2 | 71.1 49.1 | 77.1 30.0 | 81.1 24.0 | 84.1 20.0 |
|  | 全热(W) | 17.0 159.6 | 14.0 161.6 | 12.0 163.6 | 10.0 164.6 | 9.0 165.6 | 7.0 166.6 | 6.0 167.6 | 124.5 168.6 | 143.5 49.1 | 149.5 30.0 | 153.5 24.0 | 156.6 20.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 159.7 159.7 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 462.8 462.8 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 275 974 | 264 983 | 255 991 | 245 995 | 237 996 | 223 1006 | 212 1012 | 851 1016 | 902 379 | 928 327 | 946 304 | 961 285 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 275 598 | 264 608 | 255 615 | 245 619 | 237 621 | 223 630 | 212 636 | 475 641 | 527 379 | 553 327 | 571 304 | 586 285 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 275 511 | 264 521 | 255 528 | 245 532 | 237 533 | 223 543 | 212 549 | 388 553 | 439 379 | 466 327 | 483 304 | 498 285 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 275 439 | 264 448 | 255 456 | 245 460 | 237 461 | 223 471 | 212 476 | 316 481 | 367 379 | 393 327 | 411 304 | 426 285 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[房间] |  | 3.60 | 5.83 | 26 | 60 | 592.0 | 19 | 935.0 | 19 | 0.48 | 7 |
| 相同房间 |  | 4018,5021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.24 K=0.63 D=4.44 | 62.4 54.2 | 65.6 53.8 | 67.9 53.5 | 68.5 53.2 | 67.5 53.0 | 63.7 53.7 | 57.5 54.6 | 56.7 55.6 | 56.0 56.6 | 55.5 57.4 | 55.0 58.1 | 54.7 58.6 |
| 北外墙 | F=10.44 K=0.63 D=4.44 | 65.6 57.5 | 65.7 57.2 | 65.5 56.9 | 65.7 56.6 | 66.3 56.3 | 65.0 59.8 | 61.1 61.4 | 60.2 61.7 | 59.5 62.1 | 59.0 63.2 | 58.5 64.2 | 58.1 65.0 |
| 东外墙 | F=5.35 K=0.63 D=4.44 | 44.7 39.6 | 44.6 39.4 | 44.3 39.2 | 43.8 39.1 | 43.3 38.9 | 42.5 43.3 | 41.6 46.6 | 41.1 48.3 | 40.7 48.8 | 40.4 48.1 | 40.1 46.6 | 39.9 44.5 |
| 东外门 | F=1.89 K=1.97 | 14.2 34.0 | 11.5 36.4 | 10.6 37.6 | 9.3 37.3 | 8.4 34.9 | 7.8 33.7 | 9.6 30.4 | 13.6 26.2 | 18.4 22.0 | 22.9 19.0 | 26.8 16.9 | 30.7 15.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.3 88.6 | 32.6 92.1 | 28.0 95.6 | 24.5 97.9 | 22.2 100.3 | 18.7 102.6 | 17.5 103.8 | 46.6 106.1 | 60.6 78.1 | 71.1 63.0 | 78.1 52.5 | 83.9 44.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.1 53.2 | 11.5 55.1 | 9.6 56.4 | 8.3 57.7 | 7.1 58.3 | 5.8 59.0 | 5.1 59.6 | 26.9 60.3 | 39.8 38.5 | 44.9 25.0 | 48.1 20.5 | 50.7 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.6 79.6 | 12.8 81.4 | 11.0 83.3 | 9.2 84.2 | 8.2 85.1 | 6.4 86.0 | 5.5 86.9 | 47.6 87.9 | 65.0 44.8 | 70.5 27.5 | 74.1 22.0 | 76.9 18.3 |
|  | 全热(W) | 15.6 145.8 | 12.8 147.6 | 11.0 149.4 | 9.2 150.4 | 8.2 151.3 | 6.4 152.2 | 5.5 153.1 | 113.7 154.0 | 131.1 44.8 | 136.6 27.5 | 140.3 22.0 | 143.0 18.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 145.9 145.9 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 422.8 422.8 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 254 896 | 244 905 | 237 912 | 229 915 | 223 916 | 210 927 | 198 932 | 782 935 | 829 351 | 853 303 | 870 281 | 884 262 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 254 553 | 244 562 | 237 568 | 229 572 | 223 573 | 210 584 | 198 589 | 439 592 | 486 351 | 510 303 | 527 281 | 541 262 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 254 473 | 244 482 | 237 489 | 229 492 | 223 493 | 210 504 | 198 510 | 359 512 | 406 351 | 430 303 | 447 281 | 461 262 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 254 407 | 244 416 | 237 423 | 229 426 | 223 427 | 210 438 | 198 443 | 293 446 | 340 351 | 364 303 | 381 281 | 395 262 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[房间] |  | 3.60 | 111.96 | 26 | 60 | 9760.6 | 17 | 16350.0 | 17 | 9.27 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=43.20 K=0.63 D=4.44 | 285.1 241.6 | 282.2 240.3 | 277.2 238.9 | 272.2 237.7 | 268.6 236.7 | 262.7 241.0 | 255.9 247.0 | 252.4 253.1 | 249.6 260.4 | 247.4 269.6 | 245.5 278.4 | 244.1 283.3 |
| 东外墙 | F=23.76 K=0.63 D=4.44 | 198.4 176.1 | 198.1 175.3 | 197.1 174.4 | 194.6 173.7 | 192.4 173.1 | 188.9 192.3 | 184.8 207.1 | 182.7 214.7 | 181.0 216.9 | 179.6 213.7 | 178.4 207.1 | 177.5 197.8 |
| 北外墙 | F=33.16 K=0.63 D=4.44 | 208.2 182.7 | 208.6 181.7 | 207.9 180.6 | 208.7 179.6 | 210.5 178.9 | 206.5 190.0 | 193.9 195.1 | 191.2 196.0 | 189.0 197.1 | 187.3 200.7 | 185.7 204.0 | 184.6 206.3 |
| 西外墙 | F=26.46 K=0.63 D=4.44 | 228.0 198.0 | 239.7 196.9 | 248.3 195.7 | 250.5 194.7 | 247.0 193.9 | 232.9 196.5 | 210.3 199.8 | 207.3 203.4 | 204.9 207.0 | 203.0 209.8 | 201.2 212.5 | 199.9 214.3 |
| 南外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.1 141.0 | 38.8 146.6 | 35.2 144.1 | 31.5 136.2 | 28.4 126.2 | 25.9 124.9 | 55.4 114.3 | 69.4 79.4 | 78.9 69.3 | 94.4 61.2 | 109.7 54.8 | 128.2 49.2 |
| 东外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 122.9 490.6 | 106.3 375.4 | 96.5 372.8 | 86.4 361.2 | 77.8 337.1 | 70.8 330.5 | 354.7 302.6 | 571.9 215.5 | 695.6 188.7 | 738.9 167.1 | 683.5 149.7 | 570.7 134.4 |
| 北外窗 | F=16.52 K=1.90 SC=0.31 | 280.5 794.0 | 241.5 833.8 | 219.4 839.5 | 196.2 821.2 | 176.9 775.6 | 161.2 792.4 | 385.2 745.8 | 462.8 493.8 | 500.7 431.0 | 588.0 381.1 | 668.6 341.2 | 744.4 306.1 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 716.5 1701.8 | 627.0 1769.0 | 537.4 1836.1 | 470.2 1880.9 | 425.4 1925.7 | 358.3 1970.5 | 335.9 1992.9 | 895.7 2037.7 | 1164.4 1500.3 | 1365.9 1209.2 | 1500.3 1007.6 | 1612.2 850.9 |
| 照明 | 显热(W) | 270.9 1022.2 | 221.7 1059.1 | 184.7 1083.8 | 160.1 1108.4 | 135.5 1120.7 | 110.8 1133.0 | 98.5 1145.4 | 517.3 1157.7 | 763.6 738.9 | 862.1 480.3 | 923.7 394.1 | 972.9 320.2 |
| 人体 | 显热(W) | 298.8 1529.3 | 246.1 1564.4 | 210.9 1599.6 | 175.8 1617.2 | 158.2 1634.7 | 123.0 1652.3 | 105.5 1669.9 | 914.0 1687.5 | 1248.0 861.3 | 1353.5 527.3 | 1423.8 421.9 | 1476.5 351.6 |
|  | 全热(W) | 298.8 2800.0 | 246.1 2835.2 | 210.9 2870.3 | 175.8 2887.9 | 158.2 2905.5 | 123.0 2923.1 | 105.5 2940.6 | 2184.8 2958.2 | 2518.8 861.3 | 2624.2 527.3 | 2694.5 421.9 | 2747.3 351.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2802.2 | 0.0 2802.2 | 0.0 2802.2 | 0.0 2802.2 | 0.0 2802.2 | 0.0 2802.2 | 0.0 2802.2 | 2802.2 2802.2 | 2802.2 0.0 | 2802.2 0.0 | 2802.2 0.0 | 2802.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8121.0 | 0.0 8121.0 | 0.0 8121.0 | 0.0 8121.0 | 0.0 8121.0 | 0.0 8121.0 | 0.0 8121.0 | 8121.0 8121.0 | 8121.0 0.0 | 8121.0 0.0 | 8121.0 0.0 | 8121.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.37 | 0.00 7.37 | 0.00 7.37 | 0.00 7.37 | 0.00 7.37 | 0.00 7.37 | 0.00 7.37 | 7.37 7.37 | 7.37 0.00 | 7.37 0.00 | 7.37 0.00 | 7.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2711 16005 | 2456 16080 | 2257 16208 | 2084 16252 | 1954 16234 | 1773 16350 | 2219 16333 | 13711 16035 | 14741 4759 | 15303 3796 | 15619 3339 | 15826 2974 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2711 9416 | 2456 9491 | 2257 9618 | 2084 9662 | 1954 9645 | 1773 9761 | 2219 9744 | 7121 9446 | 8152 4759 | 8714 3796 | 9030 3339 | 9236 2974 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 | 9.27 9.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2711 7884 | 2456 7959 | 2257 8087 | 2084 8131 | 1954 8113 | 1773 8229 | 2219 8212 | 5590 7914 | 6620 4759 | 7182 3796 | 7498 3339 | 7705 2974 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2711 6613 | 2456 6688 | 2257 6816 | 2084 6860 | 1954 6842 | 1773 6958 | 2219 6942 | 4319 6643 | 5349 4759 | 5912 3796 | 6227 3339 | 6434 2974 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 1.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[房间] |  | 3.60 | 91.75 | 26 | 60 | 8161.5 | 14 | 13561.5 | 14 | 7.60 | 7 |
| 相同房间 |  | 4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.00 K=0.63 D=4.44 | 99.0 83.9 | 98.0 83.5 | 96.2 83.0 | 94.5 82.5 | 93.3 82.2 | 91.2 83.7 | 88.8 85.8 | 87.6 87.9 | 86.7 90.4 | 85.9 93.6 | 85.2 96.7 | 84.8 98.4 |
| 北外墙 | F=34.74 K=0.63 D=4.44 | 218.1 191.5 | 218.6 190.4 | 217.8 189.2 | 218.7 188.2 | 220.6 187.4 | 216.4 199.1 | 203.2 204.4 | 200.3 205.4 | 198.0 206.5 | 196.2 210.2 | 194.6 213.8 | 193.5 216.2 |
| 南外窗 | F=30.00 K=1.90 SC=0.31 | 500.8 1566.5 | 430.9 1629.0 | 391.6 1601.5 | 350.1 1513.8 | 315.6 1402.0 | 287.7 1387.5 | 615.2 1270.2 | 771.1 882.3 | 876.9 769.7 | 1048.3 680.3 | 1218.5 609.1 | 1424.3 546.3 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 北外门 | F=7.56 K=1.97 | 56.7 136.1 | 45.8 145.8 | 42.2 150.6 | 37.4 149.4 | 33.8 139.7 | 31.4 134.9 | 38.6 121.7 | 54.2 104.8 | 73.5 88.0 | 91.6 75.9 | 107.2 67.5 | 122.9 60.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 587.2 1394.6 | 513.8 1449.7 | 440.4 1504.7 | 385.4 1541.4 | 348.7 1578.1 | 293.6 1614.8 | 275.3 1633.2 | 734.0 1669.9 | 954.2 1229.5 | 1119.4 990.9 | 1229.5 825.8 | 1321.2 697.3 |
| 照明 | 显热(W) | 222.0 837.7 | 181.7 868.0 | 151.4 888.1 | 131.2 908.3 | 111.0 918.4 | 90.8 928.5 | 80.7 938.6 | 423.9 948.7 | 625.7 605.6 | 706.5 393.6 | 756.9 323.0 | 797.3 262.4 |
| 人体 | 显热(W) | 244.9 1253.2 | 201.7 1282.0 | 172.9 1310.8 | 144.0 1325.2 | 129.6 1339.6 | 100.8 1354.0 | 86.4 1368.5 | 749.0 1382.9 | 1022.7 705.8 | 1109.2 432.1 | 1166.8 345.7 | 1210.0 288.1 |
|  | 全热(W) | 244.9 2294.6 | 201.7 2323.4 | 172.9 2352.2 | 144.0 2366.6 | 129.6 2381.0 | 100.8 2395.4 | 86.4 2409.8 | 1790.4 2424.2 | 2064.1 705.8 | 2150.5 432.1 | 2208.1 345.7 | 2251.4 288.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2296.4 | 0.0 2296.4 | 0.0 2296.4 | 0.0 2296.4 | 0.0 2296.4 | 0.0 2296.4 | 0.0 2296.4 | 2296.4 2296.4 | 2296.4 0.0 | 2296.4 0.0 | 2296.4 0.0 | 2296.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6655.1 | 0.0 6655.1 | 0.0 6655.1 | 0.0 6655.1 | 0.0 6655.1 | 0.0 6655.1 | 0.0 6655.1 | 6655.1 6655.1 | 6655.1 0.0 | 6655.1 0.0 | 6655.1 0.0 | 6655.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 0.00 6.04 | 6.04 6.04 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 | 6.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1975 13290 | 1730 13481 | 1548 13562 | 1393 13539 | 1281 13471 | 1138 13528 | 1451 13440 | 10792 13059 | 11616 3766 | 12150 2939 | 12564 2537 | 12972 2219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1975 7890 | 1730 8081 | 1548 8162 | 1393 8139 | 1281 8071 | 1138 8128 | 1451 8040 | 5392 7659 | 6216 3766 | 6750 2939 | 7164 2537 | 7572 2219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 | 7.60 7.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1975 6635 | 1730 6826 | 1548 6906 | 1393 6884 | 1281 6816 | 1138 6873 | 1451 6785 | 4137 6404 | 4961 3766 | 5494 2939 | 5909 2537 | 6317 2219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1975 5593 | 1730 5785 | 1548 5865 | 1393 5843 | 1281 5774 | 1138 5832 | 1451 5744 | 3096 5362 | 3920 3766 | 4453 2939 | 4868 2537 | 5276 2219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 1.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[房间] |  | 3.60 | 77.40 | 26 | 60 | 6920.7 | 17 | 11476.1 | 17 | 6.41 | 7 |
| 相同房间 |  | 5001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=39.96 K=0.63 D=4.44 | 263.7 223.5 | 261.0 222.3 | 256.4 221.0 | 251.7 219.9 | 248.5 219.0 | 243.0 222.9 | 236.7 228.5 | 233.5 234.1 | 230.9 240.9 | 228.9 249.4 | 227.0 257.5 | 225.8 262.1 |
| 东外墙 | F=17.82 K=0.63 D=4.44 | 148.8 132.1 | 148.6 131.5 | 147.8 130.8 | 145.9 130.3 | 144.3 129.8 | 141.7 144.2 | 138.6 155.3 | 137.0 161.0 | 135.7 162.7 | 134.7 160.2 | 133.8 155.3 | 133.1 148.4 |
| 北外墙 | F=27.43 K=0.63 D=4.44 | 172.2 151.2 | 172.6 150.3 | 172.0 149.4 | 172.7 148.6 | 174.2 148.0 | 170.9 157.2 | 160.4 161.4 | 158.2 162.2 | 156.4 163.1 | 154.9 166.0 | 153.7 168.8 | 152.8 170.7 |
| 南外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.1 141.0 | 38.8 146.6 | 35.2 144.1 | 31.5 136.2 | 28.4 126.2 | 25.9 124.9 | 55.4 114.3 | 69.4 79.4 | 78.9 69.3 | 94.4 61.2 | 109.7 54.8 | 128.2 49.2 |
| 北外窗 | F=19.01 K=1.90 SC=0.31 | 322.6 913.4 | 277.8 959.2 | 252.4 965.7 | 225.7 944.6 | 203.5 892.2 | 185.5 911.5 | 443.1 857.9 | 532.4 568.0 | 575.9 495.8 | 676.4 438.3 | 769.1 392.5 | 856.3 352.1 |
| 南外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 495.4 1176.5 | 433.4 1222.9 | 371.5 1269.4 | 325.1 1300.3 | 294.1 1331.3 | 247.7 1362.2 | 232.2 1377.7 | 619.2 1408.7 | 805.0 1037.2 | 944.3 835.9 | 1037.2 696.6 | 1114.6 588.2 |
| 照明 | 显热(W) | 187.3 706.7 | 153.3 732.2 | 127.7 749.2 | 110.7 766.3 | 93.7 774.8 | 76.6 783.3 | 68.1 791.8 | 357.6 800.3 | 527.9 510.8 | 596.0 332.0 | 638.6 272.4 | 672.6 221.4 |
| 人体 | 显热(W) | 206.6 1057.2 | 170.1 1081.5 | 145.8 1105.8 | 121.5 1118.0 | 109.4 1130.1 | 85.1 1142.3 | 72.9 1154.4 | 631.9 1166.6 | 862.8 595.4 | 935.7 364.6 | 984.3 291.6 | 1020.8 243.0 |
|  | 全热(W) | 206.6 1935.7 | 170.1 1960.0 | 145.8 1984.3 | 121.5 1996.5 | 109.4 2008.6 | 85.1 2020.8 | 72.9 2032.9 | 1510.4 2045.1 | 1741.3 595.4 | 1814.2 364.6 | 1862.8 291.6 | 1899.2 243.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 0.00 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 | 1.32 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1937.2 | 0.0 1937.2 | 0.0 1937.2 | 0.0 1937.2 | 0.0 1937.2 | 0.0 1937.2 | 0.0 1937.2 | 1937.2 1937.2 | 1937.2 0.0 | 1937.2 0.0 | 1937.2 0.0 | 1937.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5614.2 | 0.0 5614.2 | 0.0 5614.2 | 0.0 5614.2 | 0.0 5614.2 | 0.0 5614.2 | 0.0 5614.2 | 5614.2 5614.2 | 5614.2 0.0 | 5614.2 0.0 | 5614.2 0.0 | 5614.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 0.00 5.09 | 5.09 5.09 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 | 5.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1898 11130 | 1701 11285 | 1551 11379 | 1422 11406 | 1330 11384 | 1208 11476 | 1446 11456 | 9286 11178 | 9940 3363 | 10349 2684 | 10653 2357 | 10920 2095 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1898 6575 | 1701 6730 | 1551 6823 | 1422 6851 | 1330 6828 | 1208 6921 | 1446 6900 | 4731 6622 | 5384 3363 | 5794 2684 | 6098 2357 | 6364 2095 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1898 5516 | 1701 5671 | 1551 5764 | 1422 5792 | 1330 5770 | 1208 5862 | 1446 5842 | 3672 5564 | 4325 3363 | 4735 2684 | 5039 2357 | 5305 2095 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1898 4638 | 1701 4792 | 1551 4886 | 1422 4914 | 1330 4891 | 1208 4983 | 1446 4963 | 2793 4685 | 3447 3363 | 3857 2684 | 4160 2357 | 4427 2095 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5004[房间] |  | 3.60 | 60.48 | 26 | 60 | 5191.0 | 17 | 8750.6 | 17 | 5.01 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=22.02 K=0.63 D=4.44 | 145.3 123.2 | 143.8 122.5 | 141.3 121.8 | 138.7 121.2 | 136.9 120.7 | 133.9 122.9 | 130.4 125.9 | 128.6 129.0 | 127.2 132.7 | 126.1 137.4 | 125.1 141.9 | 124.4 144.4 |
| 北外墙 | F=14.80 K=0.63 D=4.44 | 92.9 81.5 | 93.1 81.1 | 92.8 80.6 | 93.1 80.2 | 93.9 79.8 | 92.2 84.8 | 86.5 87.0 | 85.3 87.5 | 84.3 88.0 | 83.6 89.5 | 82.9 91.0 | 82.4 92.1 |
| 西外墙 | F=28.14 K=0.63 D=4.44 | 242.5 210.6 | 255.0 209.4 | 264.0 208.1 | 266.4 207.1 | 262.7 206.2 | 247.7 208.9 | 223.6 212.5 | 220.5 216.3 | 218.0 220.2 | 215.9 223.1 | 214.0 226.0 | 212.6 227.9 |
| 北外窗 | F=11.12 K=1.90 SC=0.31 | 188.8 534.5 | 162.6 561.3 | 147.7 565.1 | 132.1 552.8 | 119.1 522.1 | 108.5 533.4 | 259.3 502.1 | 311.6 332.4 | 337.1 290.1 | 395.8 256.5 | 450.1 229.7 | 501.1 206.0 |
| 南外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.0 94.0 | 25.9 97.7 | 23.5 96.1 | 21.0 90.8 | 18.9 84.1 | 17.3 83.3 | 36.9 76.2 | 46.3 52.9 | 52.6 46.2 | 62.9 40.8 | 73.1 36.5 | 85.5 32.8 |
| 南外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 西外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 387.1 919.3 | 338.7 955.6 | 290.3 991.9 | 254.0 1016.1 | 229.8 1040.3 | 193.5 1064.4 | 181.4 1076.5 | 483.8 1100.7 | 629.0 810.4 | 737.9 653.2 | 810.4 544.3 | 870.9 459.6 |
| 照明 | 显热(W) | 146.4 552.2 | 119.8 572.1 | 99.8 585.4 | 86.5 598.8 | 73.2 605.4 | 59.9 612.1 | 53.2 618.7 | 279.4 625.4 | 412.5 399.2 | 465.7 259.5 | 499.0 212.9 | 525.6 173.0 |
| 人体 | 显热(W) | 161.4 826.1 | 132.9 845.1 | 113.9 864.1 | 95.0 873.6 | 85.5 883.1 | 66.5 892.6 | 57.0 902.1 | 493.8 911.6 | 674.2 465.3 | 731.1 284.9 | 769.1 227.9 | 797.6 189.9 |
|  | 全热(W) | 161.4 1512.5 | 132.9 1531.5 | 113.9 1550.5 | 95.0 1560.0 | 85.5 1569.5 | 66.5 1579.0 | 57.0 1588.5 | 1180.2 1598.0 | 1360.6 465.3 | 1417.6 284.9 | 1455.6 227.9 | 1484.1 189.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 0.00 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 | 1.03 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 0.0 1513.8 | 1513.8 1513.8 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 | 1513.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 0.0 4386.9 | 4386.9 4386.9 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 | 4386.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 0.00 3.98 | 3.98 3.98 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 | 3.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1426 8490 | 1297 8599 | 1197 8670 | 1108 8697 | 1039 8693 | 937 8751 | 1050 8742 | 7153 8587 | 7649 2501 | 7943 1987 | 8157 1748 | 8342 1559 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1426 4931 | 1297 5040 | 1197 5111 | 1108 5137 | 1039 5133 | 937 5191 | 1050 5182 | 3593 5028 | 4089 2501 | 4384 1987 | 4597 1748 | 4782 1559 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 | 5.01 5.01 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1426 4103 | 1297 4212 | 1197 4283 | 1108 4310 | 1039 4306 | 937 4364 | 1050 4355 | 2766 4200 | 3262 2501 | 3556 1987 | 3770 1748 | 3955 1559 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1426 3417 | 1297 3526 | 1197 3597 | 1108 3623 | 1039 3619 | 937 3677 | 1050 3669 | 2079 3514 | 2576 2501 | 2870 1987 | 3083 1748 | 3268 1559 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 | 1.03 1.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5006[房间] |  | 3.60 | 51.48 | 26 | 60 | 4756.5 | 18 | 7786.3 | 18 | 4.26 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.76 K=0.42 D=3.46 | 201.8 136.0 | 189.9 134.8 | 177.3 133.9 | 163.6 140.9 | 153.5 153.8 | 150.0 168.4 | 147.1 183.3 | 144.7 195.3 | 142.6 204.7 | 141.0 210.1 | 138.8 211.8 | 137.4 208.8 |
| 北外墙 | F=18.36 K=0.63 D=4.44 | 115.3 101.2 | 115.5 100.6 | 115.1 100.0 | 115.6 99.5 | 116.6 99.1 | 114.4 105.2 | 107.4 108.0 | 105.9 108.5 | 104.7 109.2 | 103.7 111.1 | 102.8 113.0 | 102.2 114.2 |
| 东外墙 | F=23.76 K=0.63 D=4.44 | 198.4 176.1 | 198.1 175.3 | 197.1 174.4 | 194.6 173.7 | 192.4 173.1 | 188.9 192.3 | 184.8 207.1 | 182.7 214.7 | 181.0 216.9 | 179.6 213.7 | 178.4 207.1 | 177.5 197.8 |
| 南外墙 | F=18.66 K=0.63 D=4.44 | 123.2 104.4 | 121.9 103.8 | 119.7 103.2 | 117.6 102.7 | 116.0 102.3 | 113.5 104.1 | 110.5 106.7 | 109.0 109.3 | 107.8 112.5 | 106.9 116.4 | 106.0 120.2 | 105.4 122.4 |
| 北外窗 | F=5.40 K=1.90 SC=0.31 | 91.7 259.5 | 78.9 272.5 | 71.7 274.3 | 64.1 268.4 | 57.8 253.5 | 52.7 258.9 | 125.9 243.7 | 151.2 161.4 | 163.6 140.8 | 192.1 124.5 | 218.5 111.5 | 243.3 100.0 |
| 东外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 122.9 490.6 | 106.3 375.4 | 96.5 372.8 | 86.4 361.2 | 77.8 337.1 | 70.8 330.5 | 354.7 302.6 | 571.9 215.5 | 695.6 188.7 | 738.9 167.1 | 683.5 149.7 | 570.7 134.4 |
| 南外窗 | F=0.90 K=1.90 SC=0.31 | 15.0 47.0 | 12.9 48.9 | 11.7 48.0 | 10.5 45.4 | 9.5 42.1 | 8.6 41.6 | 18.5 38.1 | 23.1 26.5 | 26.3 23.1 | 31.5 20.4 | 36.6 18.3 | 42.7 16.4 |
| 南外门 | F=4.20 K=1.97 | 31.5 75.6 | 25.5 81.0 | 23.4 83.7 | 20.8 83.0 | 18.8 77.6 | 17.4 75.0 | 21.4 67.6 | 30.1 58.2 | 40.8 48.9 | 50.9 42.2 | 59.6 37.5 | 68.3 33.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 329.5 782.5 | 288.3 813.4 | 247.1 844.3 | 216.2 864.9 | 195.6 885.5 | 164.7 906.0 | 154.4 916.3 | 411.8 936.9 | 535.4 689.8 | 628.1 556.0 | 689.8 463.3 | 741.3 391.2 |
| 照明 | 显热(W) | 124.6 470.0 | 101.9 487.0 | 84.9 498.3 | 73.6 509.7 | 62.3 515.3 | 51.0 521.0 | 45.3 526.6 | 237.8 532.3 | 351.1 339.8 | 396.4 220.8 | 424.7 181.2 | 447.4 147.2 |
| 人体 | 显热(W) | 137.4 703.2 | 113.2 719.3 | 97.0 735.5 | 80.8 743.6 | 72.7 751.7 | 56.6 759.7 | 48.5 767.8 | 420.3 775.9 | 573.8 396.0 | 622.3 242.5 | 654.7 194.0 | 678.9 161.6 |
|  | 全热(W) | 137.4 1287.5 | 113.2 1303.6 | 97.0 1319.8 | 80.8 1327.9 | 72.7 1336.0 | 56.6 1344.0 | 48.5 1352.1 | 1004.6 1360.2 | 1158.1 396.0 | 1206.6 242.5 | 1239.0 194.0 | 1263.2 161.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.00 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 | 0.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 0.0 1288.5 | 1288.5 1288.5 | 1288.5 0.0 | 1288.5 0.0 | 1288.5 0.0 | 1288.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 0.0 3734.1 | 3734.1 3734.1 | 3734.1 0.0 | 3734.1 0.0 | 3734.1 0.0 | 3734.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 0.00 3.39 | 3.39 3.39 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 | 3.39 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1491 7664 | 1352 7630 | 1242 7687 | 1144 7711 | 1073 7709 | 989 7781 | 1318 7786 | 6707 7653 | 7241 2470 | 7510 2025 | 7612 1808 | 7634 1628 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1491 4635 | 1352 4600 | 1242 4657 | 1144 4681 | 1073 4679 | 989 4751 | 1318 4756 | 3677 4623 | 4211 2470 | 4480 2025 | 4582 1808 | 4604 1628 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 | 4.26 4.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1491 3930 | 1352 3896 | 1242 3953 | 1144 3977 | 1073 3975 | 989 4047 | 1318 4052 | 2973 3919 | 3507 2470 | 3776 2025 | 3878 1808 | 3899 1628 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1491 3346 | 1352 3312 | 1242 3368 | 1144 3393 | 1073 3391 | 989 3463 | 1318 3468 | 2389 3335 | 2923 2470 | 3191 2025 | 3293 1808 | 3315 1628 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 | 0.88 0.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5016[房间] |  | 3.60 | 23.76 | 26 | 60 | 2992.0 | 17 | 4390.5 | 17 | 1.97 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.76 K=0.42 D=3.46 | 201.8 136.0 | 189.9 134.8 | 177.3 133.9 | 163.6 140.9 | 153.5 153.8 | 150.0 168.4 | 147.1 183.3 | 144.7 195.3 | 142.6 204.7 | 141.0 210.1 | 138.8 211.8 | 137.4 208.8 |
| 北外墙 | F=9.78 K=0.63 D=4.44 | 61.4 53.9 | 61.5 53.6 | 61.3 53.3 | 61.6 53.0 | 62.1 52.8 | 60.9 56.1 | 57.2 57.5 | 56.4 57.8 | 55.7 58.1 | 55.2 59.2 | 54.8 60.2 | 54.5 60.9 |
| 西外墙 | F=19.44 K=0.63 D=4.44 | 167.5 145.5 | 176.1 144.7 | 182.4 143.8 | 184.0 143.0 | 181.5 142.4 | 171.1 144.3 | 154.5 146.8 | 152.3 149.4 | 150.6 152.1 | 149.1 154.2 | 147.8 156.1 | 146.9 157.5 |
| 南外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 60.6 51.4 | 60.0 51.1 | 58.9 50.8 | 57.8 50.5 | 57.1 50.3 | 55.8 51.2 | 54.4 52.5 | 53.6 53.8 | 53.0 55.3 | 52.6 57.3 | 52.2 59.2 | 51.9 60.2 |
| 西外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 142.9 318.1 | 124.4 440.7 | 112.7 612.3 | 101.0 759.2 | 91.0 822.3 | 82.7 805.7 | 152.0 653.3 | 183.4 249.4 | 204.7 219.2 | 239.9 194.6 | 270.5 174.5 | 299.4 156.6 |
| 南外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.1 141.0 | 38.8 146.6 | 35.2 144.1 | 31.5 136.2 | 28.4 126.2 | 25.9 124.9 | 55.4 114.3 | 69.4 79.4 | 78.9 69.3 | 94.4 61.2 | 109.7 54.8 | 128.2 49.2 |
| 北外门 | F=2.10 K=1.97 | 15.7 37.8 | 12.7 40.5 | 11.7 41.8 | 10.4 41.5 | 9.4 38.8 | 8.7 37.5 | 10.7 33.8 | 15.1 29.1 | 20.4 24.4 | 25.4 21.1 | 29.8 18.7 | 34.1 16.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 152.1 361.2 | 133.1 375.4 | 114.0 389.7 | 99.8 399.2 | 90.3 408.7 | 76.0 418.2 | 71.3 422.9 | 190.1 432.4 | 247.1 318.4 | 289.9 256.6 | 318.4 213.8 | 342.1 180.6 |
| 照明 | 显热(W) | 57.5 216.9 | 47.0 224.8 | 39.2 230.0 | 34.0 235.2 | 28.7 237.8 | 23.5 240.5 | 20.9 243.1 | 109.8 245.7 | 162.0 156.8 | 183.0 101.9 | 196.0 83.6 | 206.5 68.0 |
| 人体 | 显热(W) | 63.4 324.5 | 52.2 332.0 | 44.8 339.5 | 37.3 343.2 | 33.6 346.9 | 26.1 350.7 | 22.4 354.4 | 194.0 358.1 | 264.9 182.8 | 287.2 111.9 | 302.2 89.5 | 313.3 74.6 |
|  | 全热(W) | 63.4 594.2 | 52.2 601.7 | 44.8 609.1 | 37.3 612.9 | 33.6 616.6 | 26.1 620.3 | 22.4 624.1 | 463.7 627.8 | 534.5 182.8 | 556.9 111.9 | 571.8 89.5 | 583.0 74.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 0.0 594.7 | 594.7 594.7 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 | 594.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 0.0 1723.4 | 1723.4 1723.4 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 | 1723.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 968 3779 | 896 3937 | 838 4132 | 781 4295 | 735 4373 | 681 4390 | 746 4255 | 3162 3844 | 3373 1441 | 3511 1228 | 3613 1122 | 3707 1033 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 968 2381 | 896 2539 | 838 2734 | 781 2897 | 735 2975 | 681 2992 | 746 2857 | 1763 2445 | 1975 1441 | 2112 1228 | 2215 1122 | 2309 1033 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 | 1.97 1.97 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 968 2056 | 896 2214 | 838 2409 | 781 2572 | 735 2650 | 681 2667 | 746 2532 | 1438 2120 | 1650 1441 | 1787 1228 | 1890 1122 | 1984 1033 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 968 1786 | 896 1944 | 838 2139 | 781 2302 | 735 2380 | 681 2397 | 746 2262 | 1169 1850 | 1380 1441 | 1518 1228 | 1620 1122 | 1714 1033 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5018[房间] |  | 3.60 | 15.84 | 26 | 60 | 1590.6 | 18 | 2522.9 | 18 | 1.31 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=15.84 K=0.42 D=3.46 | 134.5 90.7 | 126.6 89.9 | 118.2 89.2 | 109.1 93.9 | 102.3 102.5 | 100.0 112.3 | 98.1 122.2 | 96.5 130.2 | 95.1 136.5 | 94.0 140.1 | 92.5 141.2 | 91.6 139.2 |
| 西外墙 | F=17.28 K=0.63 D=4.44 | 148.9 129.3 | 156.6 128.6 | 162.1 127.8 | 163.6 127.1 | 161.3 126.6 | 152.1 128.3 | 137.3 130.5 | 135.4 132.8 | 133.8 135.2 | 132.6 137.0 | 131.4 138.8 | 130.6 140.0 |
| 北外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 57.6 50.6 | 57.8 50.3 | 57.6 50.0 | 57.8 49.7 | 58.3 49.5 | 57.2 52.6 | 53.7 54.0 | 52.9 54.3 | 52.3 54.6 | 51.9 55.6 | 51.4 56.5 | 51.1 57.1 |
| 南外墙 | F=10.20 K=0.63 D=4.44 | 67.3 57.1 | 66.6 56.7 | 65.4 56.4 | 64.3 56.1 | 63.4 55.9 | 62.0 56.9 | 60.4 58.3 | 59.6 59.8 | 58.9 61.5 | 58.4 63.6 | 58.0 65.7 | 57.6 66.9 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 南外门 | F=1.68 K=1.97 | 12.6 30.2 | 10.2 32.4 | 9.4 33.5 | 8.3 33.2 | 7.5 31.1 | 7.0 30.0 | 8.6 27.0 | 12.1 23.3 | 16.3 19.5 | 20.3 16.9 | 23.8 15.0 | 27.3 13.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 101.4 240.8 | 88.7 250.3 | 76.0 259.8 | 66.5 266.1 | 60.2 272.4 | 50.7 278.8 | 47.5 282.0 | 126.7 288.3 | 164.7 212.3 | 193.2 171.1 | 212.3 142.6 | 228.1 120.4 |
| 照明 | 显热(W) | 38.3 144.6 | 31.4 149.8 | 26.1 153.3 | 22.7 156.8 | 19.2 158.6 | 15.7 160.3 | 13.9 162.0 | 73.2 163.8 | 108.0 104.5 | 122.0 68.0 | 130.7 55.8 | 137.6 45.3 |
| 人体 | 显热(W) | 42.3 216.4 | 34.8 221.3 | 29.8 226.3 | 24.9 228.8 | 22.4 231.3 | 17.4 233.8 | 14.9 236.3 | 129.3 238.7 | 176.6 121.9 | 191.5 74.6 | 201.4 59.7 | 208.9 49.7 |
|  | 全热(W) | 42.3 396.1 | 34.8 401.1 | 29.8 406.1 | 24.9 408.6 | 22.4 411.1 | 17.4 413.6 | 14.9 416.0 | 309.1 418.5 | 356.4 121.9 | 371.3 74.6 | 381.2 59.7 | 388.7 49.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 0.0 396.5 | 396.5 396.5 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 | 396.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 0.0 1148.9 | 1148.9 1148.9 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 | 1148.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 0.00 1.04 | 1.04 1.04 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 | 1.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 649 2418 | 612 2444 | 581 2462 | 549 2475 | 523 2483 | 488 2511 | 497 2523 | 2090 2501 | 2216 916 | 2289 789 | 2340 731 | 2383 682 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 649 1486 | 612 1512 | 581 1530 | 549 1542 | 523 1551 | 488 1579 | 497 1591 | 1158 1568 | 1284 916 | 1356 789 | 1407 731 | 1451 682 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 | 1.31 1.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 649 1269 | 612 1295 | 581 1313 | 549 1326 | 523 1334 | 488 1362 | 497 1374 | 941 1352 | 1067 916 | 1140 789 | 1191 731 | 1234 682 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 649 1089 | 612 1116 | 581 1133 | 549 1146 | 523 1155 | 488 1182 | 497 1194 | 761 1172 | 888 916 | 960 789 | 1011 731 | 1055 682 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6001[房间] |  | 3.60 | 353.96 | 26 | 60 | 32613.0 | 18 | 53445.4 | 18 | 29.30 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=327.12 K=0.42 D=3.46 | 2778.2 1872.6 | 2614.3 1856.3 | 2440.9 1842.8 | 2252.4 1939.4 | 2112.7 2117.6 | 2064.7 2318.2 | 2025.0 2523.6 | 1992.3 2688.5 | 1963.2 2818.1 | 1940.9 2892.8 | 1911.0 2916.1 | 1891.8 2874.9 |
| 北外墙 | F=124.02 K=0.63 D=4.44 | 778.7 683.5 | 780.2 679.7 | 777.5 675.5 | 780.7 671.9 | 787.4 669.1 | 772.5 710.8 | 725.2 729.6 | 715.1 733.2 | 707.0 737.3 | 700.5 750.5 | 694.7 763.1 | 690.6 771.7 |
| 东外墙 | F=29.41 K=0.63 D=4.44 | 245.7 218.0 | 245.3 217.0 | 244.0 215.9 | 240.9 215.0 | 238.1 214.3 | 233.9 238.1 | 228.8 256.4 | 226.1 265.7 | 224.0 268.5 | 222.4 264.5 | 220.8 256.4 | 219.8 244.9 |
| 西外墙 | F=41.29 K=0.63 D=4.44 | 355.8 309.0 | 374.1 307.2 | 387.4 305.4 | 390.9 303.8 | 385.5 302.5 | 363.5 306.6 | 328.2 311.8 | 323.6 317.4 | 319.8 323.0 | 316.8 327.4 | 314.0 331.6 | 312.0 334.5 |
| 南外墙 | F=46.08 K=0.63 D=4.44 | 304.1 257.8 | 301.0 256.4 | 295.6 254.8 | 290.3 253.5 | 286.5 252.5 | 280.2 257.1 | 272.9 263.4 | 269.2 270.0 | 266.3 277.8 | 263.9 287.5 | 261.8 296.9 | 260.4 302.2 |
| 东北外墙 | F=0.85 K=0.63 D=4.44 | 6.5 5.7 | 6.5 5.7 | 6.4 5.7 | 6.3 5.6 | 6.3 5.6 | 6.2 6.3 | 6.0 6.7 | 5.9 6.8 | 5.9 6.8 | 5.8 6.7 | 5.8 6.5 | 5.8 6.4 |
| 北外窗 | F=58.50 K=1.90 SC=0.31 | 992.9 2811.0 | 855.1 2952.0 | 776.8 2972.0 | 694.7 2907.2 | 626.1 2745.9 | 570.8 2805.2 | 1363.8 2640.3 | 1638.5 1748.2 | 1772.6 1525.8 | 2081.6 1349.1 | 2366.9 1207.9 | 2635.5 1083.6 |
| 西外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 39.7 88.4 | 34.5 122.4 | 31.3 170.1 | 28.0 210.9 | 25.3 228.4 | 23.0 223.8 | 42.2 181.5 | 50.9 69.3 | 56.9 60.9 | 66.6 54.1 | 75.1 48.5 | 83.2 43.5 |
| 东外窗 | F=1.76 K=1.90 SC=0.31 | 33.5 133.6 | 28.9 102.2 | 26.3 101.5 | 23.5 98.3 | 21.2 91.8 | 19.3 90.0 | 96.5 82.4 | 155.7 58.7 | 189.4 51.4 | 201.1 45.5 | 186.1 40.8 | 155.4 36.6 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 挑空楼板 | F=353.96 K=0.42 D=3.27 | 1583.0 1208.9 | 1594.8 1196.0 | 1619.0 1185.6 | 1564.4 1338.4 | 1391.3 1407.4 | 1354.1 1420.4 | 1324.3 1435.6 | 1300.6 1484.1 | 1279.3 1530.2 | 1264.4 1561.7 | 1238.4 1587.4 | 1224.3 1592.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 2265.3 5380.2 | 1982.2 5592.5 | 1699.0 5804.9 | 1486.6 5946.5 | 1345.0 6088.1 | 1132.7 6229.7 | 1061.9 6300.5 | 2831.7 6442.0 | 3681.2 4743.0 | 4318.3 3822.7 | 4743.0 3185.6 | 5097.0 2690.1 |
| 照明 | 显热(W) | 856.6 3231.6 | 700.8 3348.4 | 584.0 3426.3 | 506.2 3504.2 | 428.3 3543.1 | 350.4 3582.1 | 311.5 3621.0 | 1635.3 3659.9 | 2414.0 2336.1 | 2725.5 1518.5 | 2920.2 1245.9 | 3075.9 1012.3 |
| 人体 | 显热(W) | 944.7 4834.7 | 778.0 4945.9 | 666.9 5057.0 | 555.7 5112.6 | 500.1 5168.1 | 389.0 5223.7 | 333.4 5279.3 | 2889.7 5334.9 | 3945.6 2723.0 | 4279.0 1667.1 | 4501.3 1333.7 | 4668.0 1111.4 |
|  | 全热(W) | 944.7 8852.1 | 778.0 8963.3 | 666.9 9074.4 | 555.7 9130.0 | 500.1 9185.6 | 389.0 9241.1 | 333.4 9296.7 | 6907.1 9352.3 | 7963.0 2723.0 | 8296.4 1667.1 | 8518.7 1333.7 | 8685.4 1111.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.02 | 0.00 6.02 | 0.00 6.02 | 0.00 6.02 | 0.00 6.02 | 0.00 6.02 | 0.00 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 0.00 | 6.02 0.00 | 6.02 0.00 | 6.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 8859.2 | 0.0 8859.2 | 0.0 8859.2 | 0.0 8859.2 | 0.0 8859.2 | 0.0 8859.2 | 0.0 8859.2 | 8859.2 8859.2 | 8859.2 0.0 | 8859.2 0.0 | 8859.2 0.0 | 8859.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 25674.2 | 0.0 25674.2 | 0.0 25674.2 | 0.0 25674.2 | 0.0 25674.2 | 0.0 25674.2 | 0.0 25674.2 | 25674.2 25674.2 | 25674.2 0.0 | 25674.2 0.0 | 25674.2 0.0 | 25674.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 23.29 | 0.00 23.29 | 0.00 23.29 | 0.00 23.29 | 0.00 23.29 | 0.00 23.29 | 0.00 23.29 | 23.29 23.29 | 23.29 0.00 | 23.29 0.00 | 23.29 0.00 | 23.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 11241 50863 | 10342 51419 | 9597 51860 | 8858 52348 | 8188 52666 | 7591 53238 | 8158 53445 | 43781 52875 | 46590 17490 | 48170 14624 | 49238 13288 | 50134 12165 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 11241 30030 | 10342 30587 | 9597 31027 | 8858 31516 | 8188 31833 | 7591 32406 | 8158 32613 | 22948 32043 | 25758 17490 | 27338 14624 | 28406 13288 | 29302 12165 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 | 29.30 29.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 11241 25189 | 10342 25745 | 9597 26185 | 8858 26674 | 8188 26992 | 7591 27564 | 8158 27771 | 18106 27201 | 20916 17490 | 22496 14624 | 23564 13288 | 24460 12165 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 11241 21171 | 10342 21727 | 9597 22168 | 8858 22657 | 8188 22974 | 7591 23547 | 8158 23754 | 14089 23183 | 16899 17490 | 18478 14624 | 19546 13288 | 20442 12165 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 | 6.02 6.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6002[房间] |  | 3.60 | 88.20 | 26 | 60 | 8015.7 | 18 | 13206.8 | 18 | 7.30 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=88.20 K=0.42 D=3.46 | 749.1 504.9 | 704.9 500.5 | 658.1 496.9 | 607.3 522.9 | 569.6 571.0 | 556.7 625.0 | 546.0 680.4 | 537.2 724.9 | 529.3 759.8 | 523.3 780.0 | 515.3 786.3 | 510.1 775.2 |
| 西外墙 | F=8.64 K=0.63 D=4.44 | 74.4 64.7 | 78.3 64.3 | 81.1 63.9 | 81.8 63.6 | 80.7 63.3 | 76.1 64.1 | 68.7 65.2 | 67.7 66.4 | 66.9 67.6 | 66.3 68.5 | 65.7 69.4 | 65.3 70.0 |
| 北外墙 | F=23.98 K=0.63 D=4.44 | 150.5 132.1 | 150.8 131.4 | 150.3 130.6 | 150.9 129.9 | 152.2 129.4 | 149.3 137.4 | 140.2 141.1 | 138.2 141.7 | 136.7 142.5 | 135.4 145.1 | 134.3 147.5 | 133.5 149.2 |
| 东外墙 | F=23.76 K=0.63 D=4.44 | 198.4 176.1 | 198.1 175.3 | 197.1 174.4 | 194.6 173.7 | 192.4 173.1 | 188.9 192.3 | 184.8 207.1 | 182.7 214.7 | 181.0 216.9 | 179.6 213.7 | 178.4 207.1 | 177.5 197.8 |
| 北外窗 | F=13.82 K=1.90 SC=0.31 | 234.6 664.3 | 202.1 697.6 | 183.6 702.3 | 164.2 687.0 | 148.0 648.9 | 134.9 662.9 | 322.3 623.9 | 387.2 413.1 | 418.9 360.6 | 491.9 318.8 | 559.3 285.4 | 622.8 256.1 |
| 东外窗 | F=6.48 K=1.90 SC=0.31 | 122.9 490.6 | 106.3 375.4 | 96.5 372.8 | 86.4 361.2 | 77.8 337.1 | 70.8 330.5 | 354.7 302.6 | 571.9 215.5 | 695.6 188.7 | 738.9 167.1 | 683.5 149.7 | 570.7 134.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 564.5 1340.6 | 493.9 1393.6 | 423.4 1446.5 | 370.4 1481.8 | 335.2 1517.0 | 282.2 1552.3 | 264.6 1570.0 | 705.6 1605.2 | 917.3 1181.9 | 1076.0 952.6 | 1181.9 793.8 | 1270.1 670.3 |
| 照明 | 显热(W) | 213.4 805.3 | 174.6 834.4 | 145.5 853.8 | 126.1 873.2 | 106.7 882.9 | 87.3 892.6 | 77.6 902.3 | 407.5 912.0 | 601.5 582.1 | 679.1 378.4 | 727.7 310.5 | 766.5 252.3 |
| 人体 | 显热(W) | 235.4 1204.7 | 193.9 1232.4 | 166.2 1260.1 | 138.5 1274.0 | 124.6 1287.8 | 96.9 1301.7 | 83.1 1315.5 | 720.1 1329.4 | 983.2 678.5 | 1066.2 415.4 | 1121.6 332.3 | 1163.2 276.9 |
|  | 全热(W) | 235.4 2205.8 | 193.9 2233.5 | 166.2 2261.2 | 138.5 2275.0 | 124.6 2288.9 | 96.9 2302.7 | 83.1 2316.6 | 1721.1 2330.4 | 1984.2 678.5 | 2067.3 415.4 | 2122.7 332.3 | 2164.3 276.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 0.00 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 | 1.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 0.0 2207.6 | 2207.6 2207.6 | 2207.6 0.0 | 2207.6 0.0 | 2207.6 0.0 | 2207.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 0.0 6397.6 | 6397.6 6397.6 | 6397.6 0.0 | 6397.6 0.0 | 6397.6 0.0 | 6397.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2543 12782 | 2303 12803 | 2102 12900 | 1920 12966 | 1787 13009 | 1643 13157 | 2042 13207 | 11117 13022 | 11929 4179 | 12355 3440 | 12566 3082 | 12678 2782 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2543 7591 | 2303 7612 | 2102 7709 | 1920 7775 | 1787 7818 | 1643 7966 | 2042 8016 | 5926 7830 | 6738 4179 | 7164 3440 | 7375 3082 | 7487 2782 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 | 7.30 7.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2543 6384 | 2303 6406 | 2102 6502 | 1920 6568 | 1787 6611 | 1643 6760 | 2042 6809 | 4719 6624 | 5531 4179 | 5958 3440 | 6169 3082 | 6281 2782 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2543 5383 | 2303 5405 | 2102 5501 | 1920 5567 | 1787 5610 | 1643 5759 | 2042 5808 | 3718 5623 | 4530 4179 | 4957 3440 | 5168 3082 | 5280 2782 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 | 1.50 1.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6003[房间] |  | 3.60 | 70.10 | 26 | 60 | 6352.8 | 17 | 10478.4 | 17 | 5.80 | 7 |
| 相同房间 |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=70.10 K=0.42 D=3.46 | 595.3 401.3 | 560.2 397.8 | 523.1 394.9 | 482.7 415.6 | 452.7 453.8 | 442.4 496.8 | 433.9 540.8 | 426.9 576.1 | 420.7 603.9 | 415.9 619.9 | 409.5 624.9 | 405.4 616.1 |
| 南外墙 | F=11.46 K=0.63 D=4.44 | 75.6 64.1 | 74.9 63.8 | 73.5 63.4 | 72.2 63.1 | 71.3 62.8 | 69.7 63.9 | 67.9 65.5 | 67.0 67.1 | 66.2 69.1 | 65.6 71.5 | 65.1 73.8 | 64.7 75.2 |
| 南外窗 | F=22.92 K=1.90 SC=0.31 | 382.6 1196.8 | 329.2 1244.6 | 299.1 1223.6 | 267.5 1156.5 | 241.1 1071.1 | 219.8 1060.1 | 470.0 970.4 | 589.2 674.1 | 669.9 588.0 | 800.9 519.7 | 930.9 465.3 | 1088.2 417.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 448.6 1065.5 | 392.5 1107.5 | 336.5 1149.6 | 294.4 1177.6 | 266.4 1205.7 | 224.3 1233.7 | 210.3 1247.7 | 560.8 1275.8 | 729.0 939.3 | 855.2 757.0 | 939.3 630.9 | 1009.4 532.7 |
| 照明 | 显热(W) | 169.6 640.0 | 138.8 663.1 | 115.7 678.5 | 100.2 694.0 | 84.8 701.7 | 69.4 709.4 | 61.7 717.1 | 323.8 724.8 | 478.1 462.6 | 539.7 300.7 | 578.3 246.7 | 609.1 200.5 |
| 人体 | 显热(W) | 187.1 957.5 | 154.1 979.5 | 132.1 1001.5 | 110.1 1012.5 | 99.0 1023.5 | 77.0 1034.5 | 66.0 1045.5 | 572.3 1056.5 | 781.4 539.3 | 847.4 330.2 | 891.4 264.1 | 924.4 220.1 |
|  | 全热(W) | 187.1 1753.1 | 154.1 1775.1 | 132.1 1797.1 | 110.1 1808.1 | 99.0 1819.1 | 77.0 1830.1 | 66.0 1841.1 | 1367.9 1852.1 | 1577.0 539.3 | 1643.0 330.2 | 1687.0 264.1 | 1720.0 220.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 0.0 1754.5 | 1754.5 1754.5 | 1754.5 0.0 | 1754.5 0.0 | 1754.5 0.0 | 1754.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 0.0 5084.5 | 5084.5 5084.5 | 5084.5 0.0 | 5084.5 0.0 | 5084.5 0.0 | 5084.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 0.00 4.61 | 4.61 4.61 | 4.61 0.00 | 4.61 0.00 | 4.61 0.00 | 4.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1859 10205 | 1650 10336 | 1480 10391 | 1327 10399 | 1215 10399 | 1103 10478 | 1310 10467 | 8420 10254 | 9025 3202 | 9405 2599 | 9695 2306 | 9981 2062 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1859 6080 | 1650 6211 | 1480 6266 | 1327 6274 | 1215 6273 | 1103 6353 | 1310 6341 | 4294 6129 | 4900 3202 | 5279 2599 | 5569 2306 | 5856 2062 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1859 5121 | 1650 5252 | 1480 5307 | 1327 5315 | 1215 5314 | 1103 5394 | 1310 5383 | 3336 5170 | 3941 3202 | 4320 2599 | 4610 2306 | 4897 2062 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1859 4325 | 1650 4456 | 1480 4511 | 1327 4519 | 1215 4519 | 1103 4598 | 1310 4587 | 2540 4374 | 3145 3202 | 3525 2599 | 3815 2306 | 4101 2062 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6005[房间] |  | 3.60 | 51.00 | 26 | 60 | 4723.6 | 18 | 7725.2 | 18 | 4.22 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.00 K=0.42 D=3.46 | 433.1 292.0 | 407.6 289.4 | 380.6 287.3 | 351.2 302.4 | 329.4 330.2 | 321.9 361.4 | 315.7 393.4 | 310.6 419.1 | 306.1 439.4 | 302.6 451.0 | 297.9 454.6 | 295.0 448.2 |
| 南外墙 | F=16.56 K=0.63 D=4.44 | 109.3 92.6 | 108.2 92.1 | 106.2 91.6 | 104.3 91.1 | 103.0 90.7 | 100.7 92.4 | 98.1 94.7 | 96.7 97.0 | 95.7 99.8 | 94.8 103.3 | 94.1 106.7 | 93.6 108.6 |
| 北外墙 | F=17.54 K=0.63 D=4.44 | 110.1 96.7 | 110.4 96.1 | 110.0 95.5 | 110.4 95.0 | 111.4 94.6 | 109.3 100.5 | 102.6 103.2 | 101.1 103.7 | 100.0 104.3 | 99.1 106.2 | 98.3 107.9 | 97.7 109.2 |
| 南外窗 | F=1.80 K=1.90 SC=0.31 | 30.0 94.0 | 25.9 97.7 | 23.5 96.1 | 21.0 90.8 | 18.9 84.1 | 17.3 83.3 | 36.9 76.2 | 46.3 52.9 | 52.6 46.2 | 62.9 40.8 | 73.1 36.5 | 85.5 32.8 |
| 北外窗 | F=13.06 K=1.90 SC=0.31 | 221.7 627.5 | 190.9 659.0 | 173.4 663.4 | 155.1 649.0 | 139.8 613.0 | 127.4 626.2 | 304.4 589.4 | 365.8 390.2 | 395.7 340.6 | 464.7 301.1 | 528.4 269.6 | 588.3 241.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 326.4 775.2 | 285.6 805.8 | 244.8 836.4 | 214.2 856.8 | 193.8 877.2 | 163.2 897.6 | 153.0 907.8 | 408.0 928.2 | 530.4 683.4 | 622.2 550.8 | 683.4 459.0 | 734.4 387.6 |
| 照明 | 显热(W) | 123.4 465.6 | 101.0 482.5 | 84.2 493.7 | 72.9 504.9 | 61.7 510.5 | 50.5 516.1 | 44.9 521.7 | 235.6 527.3 | 347.8 336.6 | 392.7 218.8 | 420.8 179.5 | 443.2 145.9 |
| 人体 | 显热(W) | 136.1 696.6 | 112.1 712.6 | 96.1 728.6 | 80.1 736.6 | 72.1 744.7 | 56.0 752.7 | 48.0 760.7 | 416.4 768.7 | 568.5 392.3 | 616.5 240.2 | 648.6 192.2 | 672.6 160.1 |
|  | 全热(W) | 136.1 1275.5 | 112.1 1291.5 | 96.1 1307.5 | 80.1 1315.5 | 72.1 1323.5 | 56.0 1331.5 | 48.0 1339.5 | 995.2 1347.5 | 1147.3 392.3 | 1195.4 240.2 | 1227.4 192.2 | 1251.4 160.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.00 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 | 0.87 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 0.0 1276.5 | 1276.5 1276.5 | 1276.5 0.0 | 1276.5 0.0 | 1276.5 0.0 | 1276.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 0.0 3699.3 | 3699.3 3699.3 | 3699.3 0.0 | 3699.3 0.0 | 3699.3 0.0 | 3699.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 0.00 3.36 | 3.36 3.36 | 3.36 0.00 | 3.36 0.00 | 3.36 0.00 | 3.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1490 7418 | 1342 7513 | 1219 7571 | 1109 7605 | 1030 7623 | 946 7708 | 1104 7725 | 6259 7565 | 6675 2443 | 6934 2012 | 7123 1806 | 7288 1634 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1490 4417 | 1342 4512 | 1219 4569 | 1109 4603 | 1030 4621 | 946 4707 | 1104 4724 | 3257 4564 | 3673 2443 | 3932 2012 | 4121 1806 | 4287 1634 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 | 4.22 4.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1490 3719 | 1342 3814 | 1219 3872 | 1109 3906 | 1030 3924 | 946 4009 | 1104 4026 | 2559 3866 | 2976 2443 | 3234 2012 | 3423 1806 | 3589 1634 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1490 3140 | 1342 3235 | 1219 3293 | 1109 3327 | 1030 3345 | 946 3430 | 1104 3447 | 1981 3287 | 2397 2443 | 2656 2012 | 2844 1806 | 3010 1634 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 | 0.87 0.87 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6006[房间] |  | 3.60 | 47.71 | 26 | 60 | 4323.9 | 17 | 7131.9 | 17 | 3.95 | 7 |
| 相同房间 |  | 6007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=47.71 K=0.42 D=3.46 | 405.2 273.1 | 381.3 270.7 | 356.0 268.8 | 328.5 282.9 | 308.1 308.9 | 301.1 338.1 | 295.3 368.1 | 290.6 392.1 | 286.3 411.0 | 283.1 421.9 | 278.7 425.3 | 275.9 419.3 |
| 南外墙 | F=7.80 K=0.63 D=4.44 | 51.5 43.6 | 51.0 43.4 | 50.0 43.1 | 49.1 42.9 | 48.5 42.7 | 47.4 43.5 | 46.2 44.6 | 45.6 45.7 | 45.1 47.0 | 44.7 48.7 | 44.3 50.3 | 44.1 51.2 |
| 南外窗 | F=15.60 K=1.90 SC=0.31 | 260.4 814.6 | 224.1 847.1 | 203.6 832.8 | 182.1 787.2 | 164.1 729.0 | 149.6 721.5 | 319.9 660.5 | 401.0 458.8 | 456.0 400.2 | 545.1 353.8 | 633.6 316.7 | 740.7 284.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 305.3 725.2 | 267.2 753.8 | 229.0 782.4 | 200.4 801.5 | 181.3 820.6 | 152.7 839.7 | 143.1 849.2 | 381.7 868.3 | 496.2 639.3 | 582.1 515.3 | 639.3 429.4 | 687.0 362.6 |
| 照明 | 显热(W) | 115.5 435.6 | 94.5 451.3 | 78.7 461.8 | 68.2 472.3 | 57.7 477.6 | 47.2 482.8 | 42.0 488.1 | 220.4 493.3 | 325.4 314.9 | 367.4 204.7 | 393.6 167.9 | 414.6 136.5 |
| 人体 | 显热(W) | 127.3 651.7 | 104.9 666.7 | 89.9 681.6 | 74.9 689.1 | 67.4 696.6 | 52.4 704.1 | 44.9 711.6 | 389.5 719.1 | 531.8 367.0 | 576.8 224.7 | 606.7 179.8 | 629.2 149.8 |
|  | 全热(W) | 127.3 1193.2 | 104.9 1208.2 | 89.9 1223.1 | 74.9 1230.6 | 67.4 1238.1 | 52.4 1245.6 | 44.9 1253.1 | 931.0 1260.6 | 1073.3 367.0 | 1118.3 224.7 | 1148.2 179.8 | 1170.7 149.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.00 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 0.0 1194.1 | 1194.1 1194.1 | 1194.1 0.0 | 1194.1 0.0 | 1194.1 0.0 | 1194.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 0.0 3460.6 | 3460.6 3460.6 | 3460.6 0.0 | 3460.6 0.0 | 3460.6 0.0 | 3460.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 0.00 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 | 3.14 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1265 6946 | 1123 7035 | 1007 7073 | 903 7078 | 827 7078 | 751 7132 | 891 7124 | 5731 6979 | 6143 2180 | 6401 1769 | 6598 1569 | 6794 1403 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1265 4138 | 1123 4227 | 1007 4265 | 903 4270 | 827 4270 | 751 4324 | 891 4316 | 2923 4171 | 3335 2180 | 3593 1769 | 3790 1569 | 3986 1403 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 | 3.95 3.95 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1265 3485 | 1123 3575 | 1007 3612 | 903 3617 | 827 3617 | 751 3671 | 891 3664 | 2270 3519 | 2682 2180 | 2941 1769 | 3138 1569 | 3333 1403 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1265 2944 | 1123 3033 | 1007 3071 | 903 3076 | 827 3075 | 751 3130 | 891 3122 | 1729 2977 | 2141 2180 | 2399 1769 | 2596 1569 | 2791 1403 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 | 0.81 0.81 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6008[房间] |  | 3.60 | 44.04 | 26 | 60 | 3991.3 | 17 | 6583.3 | 17 | 3.65 | 7 |
| 相同房间 |  | 6009,6010,6011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.04 K=0.42 D=3.46 | 374.0 252.1 | 352.0 249.9 | 328.6 248.1 | 303.2 261.1 | 284.4 285.1 | 278.0 312.1 | 272.6 339.8 | 268.2 361.9 | 264.3 379.4 | 261.3 389.5 | 257.3 392.6 | 254.7 387.1 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.63 D=4.44 | 47.5 40.3 | 47.0 40.1 | 46.2 39.8 | 45.4 39.6 | 44.8 39.5 | 43.8 40.2 | 42.6 41.2 | 42.1 42.2 | 41.6 43.4 | 41.2 44.9 | 40.9 46.4 | 40.7 47.2 |
| 南外窗 | F=14.40 K=1.90 SC=0.31 | 240.4 751.9 | 206.9 781.9 | 187.9 768.7 | 168.1 726.6 | 151.5 673.0 | 138.1 666.0 | 295.3 609.7 | 370.1 423.5 | 420.9 369.4 | 503.2 326.5 | 584.9 292.4 | 683.7 262.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 281.9 669.4 | 246.6 695.8 | 211.4 722.3 | 185.0 739.9 | 167.4 757.5 | 140.9 775.1 | 132.1 783.9 | 352.3 801.5 | 458.0 590.1 | 537.3 475.6 | 590.1 396.4 | 634.2 334.7 |
| 照明 | 显热(W) | 106.6 402.1 | 87.2 416.6 | 72.7 426.3 | 63.0 436.0 | 53.3 440.8 | 43.6 445.7 | 38.8 450.5 | 203.5 455.4 | 300.4 290.7 | 339.1 188.9 | 363.3 155.0 | 382.7 126.0 |
| 人体 | 显热(W) | 117.5 601.5 | 96.8 615.4 | 83.0 629.2 | 69.1 636.1 | 62.2 643.0 | 48.4 649.9 | 41.5 656.9 | 359.5 663.8 | 490.9 338.8 | 532.4 207.4 | 560.1 165.9 | 580.8 138.3 |
|  | 全热(W) | 117.5 1101.4 | 96.8 1115.2 | 83.0 1129.1 | 69.1 1136.0 | 62.2 1142.9 | 48.4 1149.8 | 41.5 1156.7 | 859.4 1163.6 | 990.8 338.8 | 1032.3 207.4 | 1059.9 165.9 | 1080.7 138.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.00 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 | 0.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 0.0 1102.3 | 1102.3 1102.3 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 | 1102.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 0.0 3194.4 | 3194.4 3194.4 | 3194.4 0.0 | 3194.4 0.0 | 3194.4 0.0 | 3194.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 0.00 2.90 | 2.90 2.90 | 2.90 0.00 | 2.90 0.00 | 2.90 0.00 | 2.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1168 6412 | 1036 6494 | 930 6529 | 834 6534 | 764 6533 | 693 6583 | 823 6576 | 5290 6443 | 5670 2012 | 5909 1633 | 6091 1449 | 6271 1295 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1168 3820 | 1036 3902 | 930 3937 | 834 3942 | 764 3941 | 693 3991 | 823 3984 | 2698 3851 | 3078 2012 | 3317 1633 | 3499 1449 | 3679 1295 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 | 3.65 3.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1168 3217 | 1036 3300 | 930 3334 | 834 3339 | 764 3339 | 693 3389 | 823 3382 | 2096 3248 | 2476 2012 | 2714 1633 | 2896 1449 | 3077 1295 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1168 2717 | 1036 2800 | 930 2834 | 834 2839 | 764 2839 | 693 2889 | 823 2882 | 1596 2748 | 1976 2012 | 2215 1633 | 2397 1449 | 2577 1295 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 | 0.75 0.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6012[房间] |  | 3.60 | 30.82 | 26 | 60 | 2976.1 | 12 | 4790.1 | 12 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.10 K=0.42 D=3.46 | 26.3 17.8 | 24.8 17.6 | 23.1 17.5 | 21.4 18.4 | 20.0 20.1 | 19.6 22.0 | 19.2 23.9 | 18.9 25.5 | 18.6 26.7 | 18.4 27.4 | 18.1 27.7 | 17.9 27.3 |
| 东外墙 | F=28.78 K=0.63 D=4.44 | 240.3 213.3 | 240.0 212.3 | 238.7 211.2 | 235.7 210.3 | 233.0 209.6 | 228.8 232.9 | 223.8 250.8 | 221.3 260.0 | 219.2 262.7 | 217.5 258.8 | 216.1 250.9 | 215.0 239.6 |
| 南外墙 | F=3.96 K=0.63 D=4.44 | 26.1 22.2 | 25.9 22.0 | 25.4 21.9 | 24.9 21.8 | 24.6 21.7 | 24.1 22.1 | 23.5 22.6 | 23.1 23.2 | 22.9 23.9 | 22.7 24.7 | 22.5 25.5 | 22.4 26.0 |
| 东外窗 | F=4.85 K=1.90 SC=0.31 | 91.9 367.0 | 79.6 280.8 | 72.2 278.9 | 64.6 270.2 | 58.2 252.2 | 53.0 247.3 | 265.3 226.4 | 427.9 161.2 | 520.4 141.2 | 552.8 125.1 | 511.3 112.0 | 427.0 100.5 |
| 南外窗 | F=7.92 K=1.90 SC=0.31 | 132.2 413.5 | 113.8 430.1 | 103.4 422.8 | 92.4 399.6 | 83.3 370.1 | 76.0 366.3 | 162.4 335.3 | 203.6 232.9 | 231.5 203.2 | 276.8 179.6 | 321.7 160.8 | 376.0 144.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.3 468.5 | 172.6 487.0 | 147.9 505.5 | 129.5 517.8 | 117.1 530.1 | 98.6 542.5 | 92.5 548.6 | 246.6 561.0 | 320.5 413.0 | 376.0 332.9 | 413.0 277.4 | 443.8 234.2 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 281.4 | 61.0 291.6 | 50.9 298.4 | 44.1 305.1 | 37.3 308.5 | 30.5 311.9 | 27.1 315.3 | 142.4 318.7 | 210.2 203.4 | 237.3 132.2 | 254.3 108.5 | 267.8 88.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.3 421.0 | 67.7 430.7 | 58.1 440.4 | 48.4 445.2 | 43.6 450.0 | 33.9 454.9 | 29.0 459.7 | 251.6 464.5 | 343.6 237.1 | 372.6 145.2 | 392.0 116.1 | 406.5 96.8 |
|  | 全热(W) | 82.3 770.8 | 67.7 780.5 | 58.1 790.2 | 48.4 795.0 | 43.6 799.9 | 33.9 804.7 | 29.0 809.5 | 601.5 814.4 | 693.4 237.1 | 722.4 145.2 | 741.8 116.1 | 756.3 96.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 2235.7 2235.7 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 871 4790 | 785 4758 | 720 4782 | 661 4774 | 617 4748 | 564 4785 | 843 4768 | 4121 4633 | 4472 1511 | 4660 1226 | 4734 1079 | 4762 957 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 871 2976 | 785 2944 | 720 2968 | 661 2960 | 617 2934 | 564 2971 | 843 2954 | 2307 2818 | 2658 1511 | 2846 1226 | 2920 1079 | 2948 957 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 871 2554 | 785 2522 | 720 2546 | 661 2538 | 617 2512 | 564 2550 | 843 2533 | 1885 2397 | 2237 1511 | 2424 1226 | 2499 1079 | 2526 957 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 871 2205 | 785 2172 | 720 2196 | 661 2189 | 617 2162 | 564 2200 | 843 2183 | 1535 2047 | 1887 1511 | 2074 1226 | 2149 1079 | 2176 957 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6013[房间] |  | 3.60 | 30.82 | 26 | 60 | 3307.5 | 17 | 5121.6 | 17 | 2.55 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=3.10 K=0.42 D=3.46 | 26.3 17.8 | 24.8 17.6 | 23.1 17.5 | 21.4 18.4 | 20.0 20.1 | 19.6 22.0 | 19.2 23.9 | 18.9 25.5 | 18.6 26.7 | 18.4 27.4 | 18.1 27.7 | 17.9 27.3 |
| 南外墙 | F=3.96 K=0.63 D=4.44 | 26.1 22.2 | 25.9 22.0 | 25.4 21.9 | 24.9 21.8 | 24.6 21.7 | 24.1 22.1 | 23.5 22.6 | 23.1 23.2 | 22.9 23.9 | 22.7 24.7 | 22.5 25.5 | 22.4 26.0 |
| 西外墙 | F=28.78 K=0.63 D=4.44 | 248.0 215.4 | 260.7 214.1 | 270.0 212.8 | 272.4 211.7 | 268.6 210.8 | 253.3 213.7 | 228.7 217.3 | 225.5 221.2 | 222.9 225.1 | 220.8 228.2 | 218.9 231.1 | 217.4 233.1 |
| 南外窗 | F=7.92 K=1.90 SC=0.31 | 132.2 413.5 | 113.8 430.1 | 103.4 422.8 | 92.4 399.6 | 83.3 370.1 | 76.0 366.3 | 162.4 335.3 | 203.6 232.9 | 231.5 203.2 | 276.8 179.6 | 321.7 160.8 | 376.0 144.2 |
| 西外窗 | F=4.85 K=1.90 SC=0.31 | 106.9 238.0 | 93.0 329.7 | 84.3 458.1 | 75.5 568.0 | 68.1 615.2 | 61.8 602.8 | 113.7 488.7 | 137.2 186.6 | 153.1 164.0 | 179.4 145.6 | 202.4 130.5 | 224.0 117.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 197.3 468.5 | 172.6 487.0 | 147.9 505.5 | 129.5 517.8 | 117.1 530.1 | 98.6 542.5 | 92.5 548.6 | 246.6 561.0 | 320.5 413.0 | 376.0 332.9 | 413.0 277.4 | 443.8 234.2 |
| 照明 | 显热(W) | 74.6 281.4 | 61.0 291.6 | 50.9 298.4 | 44.1 305.1 | 37.3 308.5 | 30.5 311.9 | 27.1 315.3 | 142.4 318.7 | 210.2 203.4 | 237.3 132.2 | 254.3 108.5 | 267.8 88.2 |
| 人体 | 显热(W) | 82.3 421.0 | 67.7 430.7 | 58.1 440.4 | 48.4 445.2 | 43.6 450.0 | 33.9 454.9 | 29.0 459.7 | 251.6 464.5 | 343.6 237.1 | 372.6 145.2 | 392.0 116.1 | 406.5 96.8 |
|  | 全热(W) | 82.3 770.8 | 67.7 780.5 | 58.1 790.2 | 48.4 795.0 | 43.6 799.9 | 33.9 804.7 | 29.0 809.5 | 601.5 814.4 | 693.4 237.1 | 722.4 145.2 | 741.8 116.1 | 756.3 96.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 0.0 771.4 | 771.4 771.4 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 | 771.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 0.0 2235.7 | 2235.7 2235.7 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 | 2235.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 0.00 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 | 2.03 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 894 4663 | 820 4808 | 763 4963 | 709 5073 | 663 5112 | 598 5122 | 696 4997 | 3834 4619 | 4109 1496 | 4290 1216 | 4428 1078 | 4561 967 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 894 2849 | 820 2994 | 763 3149 | 709 3259 | 663 3298 | 598 3308 | 696 3183 | 2020 2805 | 2295 1496 | 2475 1216 | 2614 1078 | 2747 967 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 | 2.55 2.55 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 894 2428 | 820 2573 | 763 2727 | 709 2838 | 663 2876 | 598 2886 | 696 2761 | 1599 2383 | 1873 1496 | 2054 1216 | 2193 1078 | 2326 967 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 894 2078 | 820 2223 | 763 2377 | 709 2488 | 663 2527 | 598 2536 | 696 2412 | 1249 2034 | 1523 1496 | 1704 1216 | 1843 1078 | 1976 967 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6014[房间] |  | 3.60 | 30.24 | 26 | 60 | 2478.9 | 19 | 4258.7 | 19 | 2.50 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.24 K=0.42 D=3.46 | 256.8 173.1 | 241.7 171.6 | 225.6 170.4 | 208.2 179.3 | 195.3 195.8 | 190.9 214.3 | 187.2 233.3 | 184.2 248.5 | 181.5 260.5 | 179.4 267.4 | 176.7 269.6 | 174.9 265.8 |
| 北外墙 | F=12.96 K=0.63 D=4.44 | 81.4 71.4 | 81.5 71.0 | 81.3 70.6 | 81.6 70.2 | 82.3 69.9 | 80.7 74.3 | 75.8 76.2 | 74.7 76.6 | 73.9 77.1 | 73.2 78.4 | 72.6 79.7 | 72.2 80.6 |
| 东外墙 | F=8.64 K=0.63 D=4.44 | 72.2 64.0 | 72.0 63.7 | 71.7 63.4 | 70.8 63.2 | 69.9 62.9 | 68.7 69.9 | 67.2 75.3 | 66.4 78.1 | 65.8 78.9 | 65.3 77.7 | 64.9 75.3 | 64.6 71.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 193.5 459.6 | 169.3 477.8 | 145.2 495.9 | 127.0 508.0 | 114.9 520.1 | 96.8 532.2 | 90.7 538.3 | 241.9 550.4 | 314.5 405.2 | 368.9 326.6 | 405.2 272.2 | 435.5 229.8 |
| 照明 | 显热(W) | 73.2 276.1 | 59.9 286.1 | 49.9 292.7 | 43.2 299.4 | 36.6 302.7 | 29.9 306.0 | 26.6 309.4 | 139.7 312.7 | 206.2 199.6 | 232.8 129.7 | 249.5 106.4 | 262.8 86.5 |
| 人体 | 显热(W) | 80.7 413.0 | 66.5 422.5 | 57.0 432.0 | 47.5 436.8 | 42.7 441.5 | 33.2 446.3 | 28.5 451.0 | 246.9 455.8 | 337.1 232.6 | 365.6 142.4 | 384.6 113.9 | 398.8 95.0 |
|  | 全热(W) | 80.7 756.3 | 66.5 765.8 | 57.0 775.3 | 47.5 780.0 | 42.7 784.8 | 33.2 789.5 | 28.5 794.3 | 590.1 799.0 | 680.3 232.6 | 708.8 142.4 | 727.8 113.9 | 742.0 95.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 756.9 756.9 | 756.9 0.0 | 756.9 0.0 | 756.9 0.0 | 756.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 2193.4 2193.4 | 2193.4 0.0 | 2193.4 0.0 | 2193.4 0.0 | 2193.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 758 3994 | 691 4029 | 631 4062 | 578 4094 | 542 4130 | 500 4180 | 476 4220 | 3491 4259 | 3716 1254 | 3822 1022 | 3890 917 | 3945 830 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 758 2214 | 691 2250 | 631 2282 | 578 2314 | 542 2350 | 500 2400 | 476 2440 | 1711 2479 | 1936 1254 | 2042 1022 | 2110 917 | 2166 830 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 758 1801 | 691 1836 | 631 1868 | 578 1900 | 542 1936 | 500 1986 | 476 2027 | 1297 2065 | 1522 1254 | 1629 1022 | 1697 917 | 1752 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 758 1457 | 691 1493 | 631 1525 | 578 1557 | 542 1593 | 500 1643 | 476 1684 | 954 1722 | 1179 1254 | 1285 1022 | 1353 917 | 1409 830 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6015[房间] |  | 3.60 | 30.24 | 26 | 60 | 2400.8 | 19 | 4180.6 | 19 | 2.50 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.24 K=0.42 D=3.46 | 256.8 173.1 | 241.7 171.6 | 225.6 170.4 | 208.2 179.3 | 195.3 195.8 | 190.9 214.3 | 187.2 233.3 | 184.2 248.5 | 181.5 260.5 | 179.4 267.4 | 176.7 269.6 | 174.9 265.8 |
| 北外墙 | F=12.96 K=0.63 D=4.44 | 81.4 71.4 | 81.5 71.0 | 81.3 70.6 | 81.6 70.2 | 82.3 69.9 | 80.7 74.3 | 75.8 76.2 | 74.7 76.6 | 73.9 77.1 | 73.2 78.4 | 72.6 79.7 | 72.2 80.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 193.5 459.6 | 169.3 477.8 | 145.2 495.9 | 127.0 508.0 | 114.9 520.1 | 96.8 532.2 | 90.7 538.3 | 241.9 550.4 | 314.5 405.2 | 368.9 326.6 | 405.2 272.2 | 435.5 229.8 |
| 照明 | 显热(W) | 73.2 276.1 | 59.9 286.1 | 49.9 292.7 | 43.2 299.4 | 36.6 302.7 | 29.9 306.0 | 26.6 309.4 | 139.7 312.7 | 206.2 199.6 | 232.8 129.7 | 249.5 106.4 | 262.8 86.5 |
| 人体 | 显热(W) | 80.7 413.0 | 66.5 422.5 | 57.0 432.0 | 47.5 436.8 | 42.7 441.5 | 33.2 446.3 | 28.5 451.0 | 246.9 455.8 | 337.1 232.6 | 365.6 142.4 | 384.6 113.9 | 398.8 95.0 |
|  | 全热(W) | 80.7 756.3 | 66.5 765.8 | 57.0 775.3 | 47.5 780.0 | 42.7 784.8 | 33.2 789.5 | 28.5 794.3 | 590.1 799.0 | 680.3 232.6 | 708.8 142.4 | 727.8 113.9 | 742.0 95.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.00 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 | 0.51 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 0.0 756.9 | 756.9 756.9 | 756.9 0.0 | 756.9 0.0 | 756.9 0.0 | 756.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 0.0 2193.4 | 2193.4 2193.4 | 2193.4 0.0 | 2193.4 0.0 | 2193.4 0.0 | 2193.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 1.99 1.99 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 | 1.99 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 686 3930 | 619 3966 | 559 3998 | 508 4030 | 472 4067 | 432 4110 | 409 4145 | 3424 4181 | 3650 1175 | 3757 945 | 3825 842 | 3881 758 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 686 2150 | 619 2186 | 559 2219 | 508 2251 | 472 2287 | 432 2330 | 409 2365 | 1644 2401 | 1870 1175 | 1977 945 | 2045 842 | 2101 758 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 | 2.50 2.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 686 1737 | 619 1772 | 559 1805 | 508 1837 | 472 1873 | 432 1916 | 409 1951 | 1231 1987 | 1456 1175 | 1563 945 | 1632 842 | 1687 758 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 686 1393 | 619 1429 | 559 1462 | 508 1494 | 472 1530 | 432 1573 | 409 1608 | 887 1644 | 1113 1175 | 1220 945 | 1289 842 | 1344 758 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 | 0.51 0.51 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6016[房间] |  | 3.60 | 28.18 | 26 | 60 | 2240.5 | 18 | 3899.2 | 18 | 2.33 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.12 K=0.63 D=4.44 | 99.8 84.6 | 98.8 84.1 | 97.0 83.6 | 95.3 83.2 | 94.0 82.9 | 91.9 84.4 | 89.5 86.4 | 88.3 88.6 | 87.4 91.2 | 86.6 94.4 | 85.9 97.4 | 85.4 99.2 |
| 北外墙 | F=11.88 K=0.63 D=4.44 | 74.6 65.5 | 74.7 65.1 | 74.5 64.7 | 74.8 64.4 | 75.4 64.1 | 74.0 68.1 | 69.5 69.9 | 68.5 70.2 | 67.7 70.6 | 67.1 71.9 | 66.5 73.1 | 66.2 73.9 |
| 东外墙 | F=2.56 K=0.63 D=4.44 | 21.3 18.9 | 21.3 18.9 | 21.2 18.8 | 20.9 18.7 | 20.7 18.6 | 20.3 20.7 | 19.9 22.3 | 19.7 23.1 | 19.5 23.3 | 19.3 23.0 | 19.2 22.3 | 19.1 21.3 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.31 | 55.0 155.7 | 47.4 163.5 | 43.0 164.6 | 38.5 161.0 | 34.7 152.1 | 31.6 155.4 | 75.5 146.2 | 90.7 96.8 | 98.2 84.5 | 115.3 74.7 | 131.1 66.9 | 146.0 60.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.4 428.4 | 157.8 445.3 | 135.3 462.2 | 118.4 473.5 | 107.1 484.7 | 90.2 496.0 | 84.5 501.6 | 225.5 512.9 | 293.1 377.6 | 343.8 304.4 | 377.6 253.6 | 405.8 214.2 |
| 照明 | 显热(W) | 68.2 257.3 | 55.8 266.6 | 46.5 272.8 | 40.3 279.0 | 34.1 282.1 | 27.9 285.2 | 24.8 288.3 | 130.2 291.4 | 192.2 186.0 | 217.0 120.9 | 232.5 99.2 | 244.9 80.6 |
| 人体 | 显热(W) | 75.2 384.9 | 61.9 393.8 | 53.1 402.6 | 44.2 407.1 | 39.8 411.5 | 31.0 415.9 | 26.5 420.3 | 230.1 424.8 | 314.1 216.8 | 340.7 132.7 | 358.4 106.2 | 371.7 88.5 |
|  | 全热(W) | 75.2 704.8 | 61.9 713.7 | 53.1 722.5 | 44.2 726.9 | 39.8 731.4 | 31.0 735.8 | 26.5 740.2 | 549.9 744.6 | 634.0 216.8 | 660.6 132.7 | 678.3 106.2 | 691.5 88.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 705.4 705.4 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 2044.2 2044.2 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 575 3759 | 518 3801 | 471 3833 | 432 3851 | 406 3860 | 367 3890 | 390 3899 | 3217 3872 | 3436 1050 | 3554 822 | 3635 719 | 3703 638 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 575 2101 | 518 2143 | 471 2175 | 432 2192 | 406 2201 | 367 2231 | 390 2240 | 1558 2213 | 1778 1050 | 1895 822 | 1977 719 | 2044 638 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 575 1715 | 518 1757 | 471 1789 | 432 1807 | 406 1816 | 367 1845 | 390 1855 | 1173 1828 | 1392 1050 | 1510 822 | 1591 719 | 1659 638 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 575 1395 | 518 1437 | 471 1469 | 432 1487 | 406 1496 | 367 1526 | 390 1535 | 853 1508 | 1072 1050 | 1190 822 | 1271 719 | 1339 638 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6017[房间] |  | 3.60 | 26.40 | 26 | 60 | 2446.3 | 18 | 4000.1 | 18 | 2.19 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.40 K=0.42 D=3.46 | 224.2 151.1 | 211.0 149.8 | 197.0 148.7 | 181.8 156.5 | 170.5 170.9 | 166.6 187.1 | 163.4 203.7 | 160.8 217.0 | 158.4 227.4 | 156.6 233.5 | 154.2 235.3 | 152.7 232.0 |
| 北外墙 | F=9.89 K=0.63 D=4.44 | 62.1 54.5 | 62.2 54.2 | 62.0 53.9 | 62.3 53.6 | 62.8 53.4 | 61.6 56.7 | 57.8 58.2 | 57.0 58.5 | 56.4 58.8 | 55.9 59.9 | 55.4 60.9 | 55.1 61.5 |
| 南外墙 | F=14.58 K=0.63 D=4.44 | 96.2 81.6 | 95.2 81.1 | 93.5 80.6 | 91.9 80.2 | 90.7 79.9 | 88.7 81.3 | 86.3 83.4 | 85.2 85.4 | 84.2 87.9 | 83.5 91.0 | 82.8 93.9 | 82.4 95.6 |
| 北外窗 | F=5.95 K=1.90 SC=0.31 | 101.0 285.9 | 87.0 300.2 | 79.0 302.2 | 70.6 295.6 | 63.7 279.2 | 58.0 285.3 | 138.7 268.5 | 166.6 177.8 | 180.3 155.2 | 211.7 137.2 | 240.7 122.8 | 268.0 110.2 |
| 南外窗 | F=0.90 K=1.90 SC=0.31 | 15.0 47.0 | 12.9 48.9 | 11.7 48.0 | 10.5 45.4 | 9.5 42.1 | 8.6 41.6 | 18.5 38.1 | 23.1 26.5 | 26.3 23.1 | 31.5 20.4 | 36.6 18.3 | 42.7 16.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 169.0 401.3 | 147.8 417.1 | 126.7 433.0 | 110.9 443.5 | 100.3 454.1 | 84.5 464.6 | 79.2 469.9 | 211.2 480.5 | 274.6 353.8 | 322.1 285.1 | 353.8 237.6 | 380.2 200.6 |
| 照明 | 显热(W) | 63.9 241.0 | 52.3 249.7 | 43.6 255.6 | 37.8 261.4 | 31.9 264.3 | 26.1 267.2 | 23.2 270.1 | 122.0 273.0 | 180.0 174.2 | 203.3 113.3 | 217.8 92.9 | 229.4 75.5 |
| 人体 | 显热(W) | 70.5 360.6 | 58.0 368.9 | 49.7 377.2 | 41.4 381.3 | 37.3 385.5 | 29.0 389.6 | 24.9 393.8 | 215.5 397.9 | 294.3 203.1 | 319.1 124.3 | 335.7 99.5 | 348.2 82.9 |
|  | 全热(W) | 70.5 660.2 | 58.0 668.5 | 49.7 676.8 | 41.4 681.0 | 37.3 685.1 | 29.0 689.3 | 24.9 693.4 | 515.2 697.5 | 593.9 203.1 | 618.8 124.3 | 635.4 99.5 | 647.8 82.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.00 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 | 0.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 0.0 660.8 | 660.8 660.8 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 | 660.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 0.0 1914.9 | 1914.9 1914.9 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 | 1914.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 0.00 1.74 | 1.74 1.74 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 | 1.74 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 802 3838 | 726 3885 | 663 3914 | 607 3932 | 567 3944 | 523 3988 | 592 4000 | 3256 3931 | 3469 1283 | 3598 1065 | 3692 961 | 3773 875 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 802 2284 | 726 2331 | 663 2360 | 607 2378 | 567 2390 | 523 2434 | 592 2446 | 1702 2377 | 1915 1283 | 2044 1065 | 2138 961 | 2219 875 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 | 2.19 2.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 802 1923 | 726 1970 | 663 1999 | 607 2017 | 567 2029 | 523 2073 | 592 2085 | 1341 2016 | 1554 1283 | 1683 1065 | 1777 961 | 1858 875 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 802 1623 | 726 1670 | 663 1699 | 607 1718 | 567 1729 | 523 1773 | 592 1786 | 1041 1716 | 1255 1283 | 1384 1065 | 1477 961 | 1559 875 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6018[房间] |  | 3.60 | 19.80 | 26 | 60 | 1837.6 | 18 | 3003.0 | 18 | 1.64 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=19.80 K=0.42 D=3.46 | 168.2 113.3 | 158.2 112.4 | 147.7 111.5 | 136.3 117.4 | 127.9 128.2 | 125.0 140.3 | 122.6 152.8 | 120.6 162.7 | 118.8 170.6 | 117.5 175.1 | 115.7 176.5 | 114.5 174.0 |
| 北外墙 | F=9.18 K=0.63 D=4.44 | 57.6 50.6 | 57.8 50.3 | 57.6 50.0 | 57.8 49.7 | 58.3 49.5 | 57.2 52.6 | 53.7 54.0 | 52.9 54.3 | 52.3 54.6 | 51.9 55.6 | 51.4 56.5 | 51.1 57.1 |
| 西外墙 | F=21.60 K=0.63 D=4.44 | 186.1 161.7 | 195.7 160.7 | 202.7 159.8 | 204.5 158.9 | 201.6 158.3 | 190.2 160.4 | 171.7 163.1 | 169.3 166.0 | 167.3 169.0 | 165.7 171.3 | 164.3 173.5 | 163.2 175.0 |
| 北外窗 | F=2.70 K=1.90 SC=0.31 | 45.8 129.7 | 39.5 136.2 | 35.9 137.2 | 32.1 134.2 | 28.9 126.7 | 26.3 129.5 | 62.9 121.9 | 75.6 80.7 | 81.8 70.4 | 96.1 62.3 | 109.2 55.7 | 121.6 50.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.7 301.0 | 110.9 312.8 | 95.0 324.7 | 83.2 332.6 | 75.2 340.6 | 63.4 348.5 | 59.4 352.4 | 158.4 360.4 | 205.9 265.3 | 241.6 213.8 | 265.3 178.2 | 285.1 150.5 |
| 照明 | 显热(W) | 47.9 180.8 | 39.2 187.3 | 32.7 191.7 | 28.3 196.0 | 24.0 198.2 | 19.6 200.4 | 17.4 202.6 | 91.5 204.7 | 135.0 130.7 | 152.5 84.9 | 163.4 69.7 | 172.1 56.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 270.4 | 43.5 276.7 | 37.3 282.9 | 31.1 286.0 | 28.0 289.1 | 21.8 292.2 | 18.7 295.3 | 161.6 298.4 | 220.7 152.3 | 239.4 93.3 | 251.8 74.6 | 261.1 62.2 |
|  | 全热(W) | 52.8 495.2 | 43.5 501.4 | 37.3 507.6 | 31.1 510.7 | 28.0 513.8 | 21.8 516.9 | 18.7 520.0 | 386.4 523.2 | 445.4 152.3 | 464.1 93.3 | 476.5 74.6 | 485.9 62.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 0.0 495.6 | 495.6 495.6 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 | 495.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 0.0 1436.2 | 1436.2 1436.2 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 | 1436.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 0.00 1.30 | 1.30 1.30 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 | 1.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 685 2868 | 645 2897 | 609 2919 | 573 2936 | 544 2951 | 503 2985 | 506 3003 | 2491 2988 | 2643 1013 | 2725 856 | 2782 785 | 2830 725 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 685 1703 | 645 1732 | 609 1753 | 573 1770 | 544 1786 | 503 1819 | 506 1838 | 1326 1823 | 1478 1013 | 1560 856 | 1617 785 | 1664 725 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 1.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 685 1432 | 645 1461 | 609 1482 | 573 1500 | 544 1515 | 503 1549 | 506 1567 | 1055 1552 | 1207 1013 | 1289 856 | 1346 785 | 1394 725 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 685 1208 | 645 1236 | 609 1258 | 573 1275 | 544 1291 | 503 1324 | 506 1342 | 830 1327 | 982 1013 | 1064 856 | 1121 785 | 1169 725 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6019[房间] |  | 3.60 | 7.25 | 26 | 60 | 497.6 | 19 | 924.4 | 19 | 0.60 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.4 110.2 | 40.6 114.6 | 34.8 118.9 | 30.5 121.8 | 27.6 124.7 | 23.2 127.6 | 21.8 129.1 | 58.0 132.0 | 75.4 97.2 | 88.5 78.3 | 97.2 65.3 | 104.4 55.1 |
| 照明 | 显热(W) | 17.5 66.2 | 14.4 68.6 | 12.0 70.2 | 10.4 71.8 | 8.8 72.6 | 7.2 73.4 | 6.4 74.2 | 33.5 75.0 | 49.4 47.9 | 55.8 31.1 | 59.8 25.5 | 63.0 20.7 |
| 人体 | 显热(W) | 19.4 99.0 | 15.9 101.3 | 13.7 103.6 | 11.4 104.7 | 10.2 105.9 | 8.0 107.0 | 6.8 108.1 | 59.2 109.3 | 80.8 55.8 | 87.6 34.1 | 92.2 27.3 | 95.6 22.8 |
|  | 全热(W) | 19.4 181.3 | 15.9 183.6 | 13.7 185.9 | 11.4 187.0 | 10.2 188.1 | 8.0 189.3 | 6.8 190.4 | 141.5 191.6 | 163.1 55.8 | 169.9 34.1 | 174.5 27.3 | 177.9 22.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.00 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 | 0.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 0.0 181.5 | 181.5 181.5 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 | 181.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 0.0 525.9 | 525.9 525.9 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 | 525.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 83 884 | 71 893 | 60 901 | 52 906 | 47 911 | 38 916 | 35 920 | 759 924 | 814 201 | 840 144 | 857 118 | 871 99 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 83 457 | 71 466 | 60 474 | 52 480 | 47 485 | 38 489 | 35 493 | 332 498 | 387 201 | 413 144 | 431 118 | 444 99 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 | 0.60 0.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 83 358 | 71 367 | 60 375 | 52 381 | 47 385 | 38 390 | 35 394 | 233 398 | 288 201 | 314 144 | 331 118 | 345 99 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 83 275 | 71 284 | 60 293 | 52 298 | 47 303 | 38 308 | 35 311 | 151 316 | 206 201 | 232 144 | 249 118 | 263 99 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6020[房间] |  | 3.60 | 6.38 | 26 | 60 | 497.0 | 19 | 872.5 | 19 | 0.53 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=10.08 K=0.63 D=4.44 | 66.5 56.4 | 65.8 56.1 | 64.7 55.7 | 63.5 55.5 | 62.7 55.2 | 61.3 56.2 | 59.7 57.6 | 58.9 59.1 | 58.2 60.8 | 57.7 62.9 | 57.3 65.0 | 57.0 66.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.8 97.0 | 35.7 100.8 | 30.6 104.6 | 26.8 107.2 | 24.2 109.7 | 20.4 112.3 | 19.1 113.6 | 51.0 116.1 | 66.4 85.5 | 77.8 68.9 | 85.5 57.4 | 91.9 48.5 |
| 照明 | 显热(W) | 15.4 58.2 | 12.6 60.4 | 10.5 61.8 | 9.1 63.2 | 7.7 63.9 | 6.3 64.6 | 5.6 65.3 | 29.5 66.0 | 43.5 42.1 | 49.1 27.4 | 52.6 22.5 | 55.4 18.2 |
| 人体 | 显热(W) | 17.0 87.1 | 14.0 89.1 | 12.0 91.2 | 10.0 92.2 | 9.0 93.2 | 7.0 94.2 | 6.0 95.2 | 52.1 96.2 | 71.1 49.1 | 77.1 30.0 | 81.1 24.0 | 84.1 20.0 |
|  | 全热(W) | 17.0 159.6 | 14.0 161.6 | 12.0 163.6 | 10.0 164.6 | 9.0 165.6 | 7.0 166.6 | 6.0 167.6 | 124.5 168.6 | 143.5 49.1 | 149.5 30.0 | 153.5 24.0 | 156.6 20.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 0.0 159.7 | 159.7 159.7 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 | 159.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 0.0 462.8 | 462.8 462.8 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 | 462.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 140 834 | 128 842 | 118 848 | 109 853 | 104 857 | 95 862 | 90 867 | 727 872 | 774 237 | 797 189 | 812 169 | 824 153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 140 458 | 128 466 | 118 473 | 109 478 | 104 482 | 95 487 | 90 491 | 351 497 | 399 237 | 422 189 | 436 169 | 448 153 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 | 0.53 0.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 140 371 | 128 379 | 118 386 | 109 390 | 104 394 | 95 400 | 90 404 | 264 410 | 312 237 | 334 189 | 349 169 | 361 153 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 140 299 | 128 306 | 118 313 | 109 318 | 104 322 | 95 327 | 90 332 | 191 337 | 239 237 | 262 189 | 277 169 | 288 153 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6021[房间] |  | 3.60 | 5.83 | 26 | 60 | 461.8 | 19 | 804.9 | 19 | 0.48 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=10.44 K=0.63 D=4.44 | 65.6 57.5 | 65.7 57.2 | 65.5 56.9 | 65.7 56.6 | 66.3 56.3 | 65.0 59.8 | 61.1 61.4 | 60.2 61.7 | 59.5 62.1 | 59.0 63.2 | 58.5 64.2 | 58.1 65.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 37.3 88.6 | 32.6 92.1 | 28.0 95.6 | 24.5 97.9 | 22.2 100.3 | 18.7 102.6 | 17.5 103.8 | 46.6 106.1 | 60.6 78.1 | 71.1 63.0 | 78.1 52.5 | 83.9 44.3 |
| 照明 | 显热(W) | 14.1 53.2 | 11.5 55.1 | 9.6 56.4 | 8.3 57.7 | 7.1 58.3 | 5.8 59.0 | 5.1 59.6 | 26.9 60.3 | 39.8 38.5 | 44.9 25.0 | 48.1 20.5 | 50.7 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 15.6 79.6 | 12.8 81.4 | 11.0 83.3 | 9.2 84.2 | 8.2 85.1 | 6.4 86.0 | 5.5 86.9 | 47.6 87.9 | 65.0 44.8 | 70.5 27.5 | 74.1 22.0 | 76.9 18.3 |
|  | 全热(W) | 15.6 145.8 | 12.8 147.6 | 11.0 149.4 | 9.2 150.4 | 8.2 151.3 | 6.4 152.2 | 5.5 153.1 | 113.7 154.0 | 131.1 44.8 | 136.6 27.5 | 140.3 22.0 | 143.0 18.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.00 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 | 0.10 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 0.0 145.9 | 145.9 145.9 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 | 145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 0.0 422.8 | 422.8 422.8 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 | 422.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 133 768 | 123 775 | 114 781 | 108 785 | 104 789 | 96 796 | 89 801 | 670 805 | 714 223 | 734 179 | 748 159 | 759 144 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 133 425 | 123 432 | 114 438 | 108 442 | 104 446 | 96 453 | 89 458 | 327 462 | 371 223 | 391 179 | 405 159 | 415 144 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 133 345 | 123 352 | 114 358 | 108 363 | 104 366 | 96 374 | 89 378 | 248 382 | 291 223 | 312 179 | 325 159 | 336 144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 133 279 | 123 286 | 114 292 | 108 296 | 104 300 | 96 307 | 89 312 | 181 316 | 225 223 | 245 179 | 259 159 | 270 144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 7001[房间] |  | 10.80 | 101.74 | 26 | 60 | 2566.5 | 19 | 14905.0 | 19 | 2.29 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 12.0(㎡/人) |  | 设备 | 60.0(W/㎡) |  | 照明 | 33.0(W/㎡) |  | 新风 | 90.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=56.70 K=0.63 D=4.44 | 473.6 420.2 | 472.8 418.3 | 470.3 416.2 | 464.4 414.5 | 459.0 413.1 | 450.9 459.0 | 441.0 494.3 | 436.0 512.3 | 431.9 517.6 | 428.6 509.9 | 425.7 494.3 | 423.6 472.0 |
| 北外墙 | F=44.28 K=0.63 D=4.44 | 278.0 244.0 | 278.6 242.7 | 277.6 241.2 | 278.8 239.9 | 281.1 238.9 | 275.8 253.8 | 258.9 260.5 | 255.3 261.8 | 252.4 263.3 | 250.1 268.0 | 248.0 272.5 | 246.6 275.5 |
| 西外墙 | F=77.71 K=0.63 D=4.44 | 669.6 581.6 | 704.0 578.2 | 729.0 574.7 | 735.6 571.8 | 725.4 569.3 | 684.1 576.9 | 617.5 586.8 | 608.9 597.3 | 601.9 607.9 | 596.1 616.2 | 591.0 624.1 | 587.2 629.4 |
| 南外墙 | F=48.60 K=0.63 D=4.44 | 320.7 271.9 | 317.5 270.4 | 311.8 268.8 | 306.2 267.4 | 302.2 266.3 | 295.5 271.2 | 287.8 277.9 | 283.9 284.7 | 280.8 293.0 | 278.4 303.3 | 276.1 313.2 | 274.6 318.7 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 西外门 | F=6.93 K=1.97 | 51.9 124.8 | 42.0 133.6 | 38.7 138.0 | 34.3 136.9 | 31.0 128.1 | 28.8 123.7 | 35.4 111.5 | 49.7 96.1 | 67.4 80.6 | 83.9 69.6 | 98.3 61.9 | 112.6 55.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 651.1 1546.4 | 569.7 1607.5 | 488.3 1668.5 | 427.3 1709.2 | 386.6 1749.9 | 325.6 1790.6 | 305.2 1811.0 | 813.9 1851.6 | 1058.1 1363.3 | 1241.2 1098.8 | 1363.3 915.7 | 1465.0 773.2 |
| 照明 | 显热(W) | 246.2 928.9 | 201.4 962.5 | 167.9 984.8 | 145.5 1007.2 | 123.1 1018.4 | 100.7 1029.6 | 89.5 1040.8 | 470.0 1052.0 | 693.9 671.5 | 783.4 436.5 | 839.3 358.1 | 884.1 291.0 |
| 人体 | 显热(W) | 271.5 1389.7 | 223.6 1421.6 | 191.7 1453.5 | 159.7 1469.5 | 143.8 1485.5 | 111.8 1501.5 | 95.8 1517.4 | 830.6 1533.4 | 1134.1 782.7 | 1229.9 479.2 | 1293.8 383.4 | 1341.7 319.5 |
|  | 全热(W) | 271.5 2544.4 | 223.6 2576.3 | 191.7 2608.3 | 159.7 2624.3 | 143.8 2640.2 | 111.8 2656.2 | 95.8 2672.2 | 1985.3 2688.1 | 2288.8 782.7 | 2384.7 479.2 | 2448.6 383.4 | 2496.5 319.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 0.00 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 | 1.73 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2546.4 | 0.0 2546.4 | 0.0 2546.4 | 0.0 2546.4 | 0.0 2546.4 | 0.0 2546.4 | 0.0 2546.4 | 2546.4 2546.4 | 2546.4 0.0 | 2546.4 0.0 | 2546.4 0.0 | 2546.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7379.6 | 0.0 7379.6 | 0.0 7379.6 | 0.0 7379.6 | 0.0 7379.6 | 0.0 7379.6 | 0.0 7379.6 | 7379.6 7379.6 | 7379.6 0.0 | 7379.6 0.0 | 7379.6 0.0 | 7379.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 |
| 北外窗 | F=4.32 K=1.90 SC=0.31 | 73.3 207.6 | 63.1 218.0 | 57.4 219.5 | 51.3 214.7 | 46.2 202.8 | 42.1 207.2 | 100.7 195.0 | 121.0 129.1 | 130.9 112.7 | 153.7 99.6 | 174.8 89.2 | 194.6 80.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3064 14317 | 2896 14460 | 2754 14575 | 2622 14640 | 2515 14676 | 2331 14815 | 2251 14890 | 12431 14905 | 13222 4737 | 13626 3919 | 13898 3546 | 14126 3245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3064 8330 | 2896 8472 | 2754 8587 | 2622 8652 | 2515 8689 | 2331 8827 | 2251 8902 | 6443 8917 | 7235 4737 | 7638 3919 | 7910 3546 | 8138 3245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 | 8.42 8.42 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3064 6938 | 2896 7080 | 2754 7195 | 2622 7261 | 2515 7297 | 2331 7436 | 2251 7511 | 5051 7525 | 5843 4737 | 6246 3919 | 6519 3546 | 6746 3245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3064 5783 | 2896 5926 | 2754 6041 | 2622 6106 | 2515 6142 | 2331 6281 | 2251 6356 | 3897 6371 | 4688 4737 | 5091 3919 | 5364 3546 | 5592 3245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 | 1.73 1.73 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 7002[房间] |  | 3.60 | 28.18 | 26 | 60 | 2456.7 | 18 | 4115.3 | 18 | 2.33 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 20.0(W/㎡) |  | 照明 | 11.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=15.12 K=0.63 D=4.44 | 99.8 84.6 | 98.8 84.1 | 97.0 83.6 | 95.3 83.2 | 94.0 82.9 | 91.9 84.4 | 89.5 86.4 | 88.3 88.6 | 87.4 91.2 | 86.6 94.4 | 85.9 97.4 | 85.4 99.2 |
| 东外墙 | F=20.38 K=0.63 D=4.44 | 170.2 151.0 | 169.9 150.3 | 169.0 149.6 | 166.9 148.9 | 165.0 148.4 | 162.0 164.9 | 158.5 177.6 | 156.7 184.1 | 155.2 186.0 | 154.0 183.2 | 153.0 177.6 | 152.2 169.6 |
| 北外墙 | F=11.88 K=0.63 D=4.44 | 74.6 65.5 | 74.7 65.1 | 74.5 64.7 | 74.8 64.4 | 75.4 64.1 | 74.0 68.1 | 69.5 69.9 | 68.5 70.2 | 67.7 70.6 | 67.1 71.9 | 66.5 73.1 | 66.2 73.9 |
| 北外窗 | F=3.24 K=1.90 SC=0.31 | 55.0 155.7 | 47.4 163.5 | 43.0 164.6 | 38.5 161.0 | 34.7 152.1 | 31.6 155.4 | 75.5 146.2 | 90.7 96.8 | 98.2 84.5 | 115.3 74.7 | 131.1 66.9 | 146.0 60.0 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | 28.3 68.1 | 22.9 72.9 | 21.1 75.3 | 18.7 74.7 | 16.9 69.9 | 15.7 67.5 | 19.3 60.8 | 27.1 52.4 | 36.8 44.0 | 45.8 38.0 | 53.6 33.7 | 61.4 30.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 180.4 428.4 | 157.8 445.3 | 135.3 462.2 | 118.4 473.5 | 107.1 484.7 | 90.2 496.0 | 84.5 501.6 | 225.5 512.9 | 293.1 377.6 | 343.8 304.4 | 377.6 253.6 | 405.8 214.2 |
| 照明 | 显热(W) | 68.2 257.3 | 55.8 266.6 | 46.5 272.8 | 40.3 279.0 | 34.1 282.1 | 27.9 285.2 | 24.8 288.3 | 130.2 291.4 | 192.2 186.0 | 217.0 120.9 | 232.5 99.2 | 244.9 80.6 |
| 人体 | 显热(W) | 75.2 384.9 | 61.9 393.8 | 53.1 402.6 | 44.2 407.1 | 39.8 411.5 | 31.0 415.9 | 26.5 420.3 | 230.1 424.8 | 314.1 216.8 | 340.7 132.7 | 358.4 106.2 | 371.7 88.5 |
|  | 全热(W) | 75.2 704.8 | 61.9 713.7 | 53.1 722.5 | 44.2 726.9 | 39.8 731.4 | 31.0 735.8 | 26.5 740.2 | 549.9 744.6 | 634.0 216.8 | 660.6 132.7 | 678.3 106.2 | 691.5 88.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 0.0 705.4 | 705.4 705.4 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 | 705.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 0.0 2044.2 | 2044.2 2044.2 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 | 2044.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 0.00 1.85 | 1.85 1.85 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 | 1.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 752 3959 | 689 4006 | 639 4039 | 597 4056 | 567 4060 | 524 4101 | 548 4115 | 3381 4085 | 3609 1257 | 3734 1020 | 3823 908 | 3898 816 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 752 2301 | 689 2347 | 639 2381 | 597 2397 | 567 2401 | 524 2443 | 548 2457 | 1722 2427 | 1950 1257 | 2076 1020 | 2164 908 | 2239 816 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 | 2.33 2.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 752 1915 | 689 1961 | 639 1995 | 597 2012 | 567 2016 | 524 2057 | 548 2071 | 1337 2041 | 1565 1257 | 1690 1020 | 1779 908 | 1853 816 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 752 1595 | 689 1642 | 639 1675 | 597 1692 | 567 1696 | 524 1737 | 548 1751 | 1017 1721 | 1245 1257 | 1370 1020 | 1459 908 | 1534 816 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |