湖南工业大学某教学楼绿色改造

热负荷计算书

| 工程名称 | 湖南工业大学某教学楼绿色改造 |
| --- | --- |
| 设计编号 | YB30030 |
| 建设单位 | 湖南工业大学 |
| 设计单位 | 湖南工业大学建筑研究院 |
| 计 算 人 | 李瑶、陈海燕 |
| 校 对 人 | 邵凡茜、张晓毅 |
| 审 核 人 | 田一豆 |
| 计算日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15128151211 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	新风负荷表	7

14	房间热负荷详细表	9

建筑概况

| 地理位置 | 湖南-株洲 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 28.00 |  |
| 东经 | 113.16 |  |
| 建筑名称 | 湖南工业大学某教学楼绿色改造 |  |
| 建筑面积 | 地上 5644.00 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 26.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -2.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.423 |
| 外墙构造一 | 0.631 |
| 热桥柱构造一 | 0.631 |
| 挑空楼板构造一 | 0.425 |

内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 1.90 | 0.31 |
| 6mm纳米镀膜（HJ-N-系）+12A(空气)+6mm玻璃（暖边密封） | 1.90 | 0.68 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 574099 | 5644.00 | 101.72 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5516.21 | 104.07 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 新风 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[房间] | 294 | 20 | 6553 | 22550 | 0 | 0 | 0 | 29103 | 98.9 |
|  | 1002[房间] | 39 | 20 | 2840 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 5829 | 149.5 |
|  | 1003[房间] | 28 | 20 | 621 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 98.7 |
|  | 1005[房间] | 28 | 20 | 1677 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 3802 | 137.1 |
|  | 1006[房间] | 24 | 20 | 571 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 100.4 |
|  | 1007[房间] | 14 | 20 | 331 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 99.6 |
|  | 1008[房间] | 10 | 20 | 678 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 147.3 |
|  | 1009[房间] | 7 | 20 | 48 | 556 | 0 | 0 | 0 | 604 | 83.3 |
|  | 1010[房间] | 6 | 20 | 42 | 489 | 0 | 0 | 0 | 531 | 83.3 |
|  | 1011[房间] | 6 | 20 | 278 | 447 | 0 | 0 | 0 | 725 | 124.4 |
|  | 合计 | 457 |  | 13639 | 34993 | 0 | 0 |  | 48632 | 106.5 |
| 2层 | 2001[房间] | 554 | 20 | 12098 | 42441 | 0 | 0 | 0 | 54540 | 98.5 |
|  | 2002[房间] | 117 | 20 | 2659 | 8948 | 0 | 0 | 0 | 11607 | 99.4 |
|  | 2003[房间] | 61 | 20 | 1380 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 6032 | 99.4 |
|  | 2004[房间] | 60 | 20 | 1580 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 6215 | 102.8 |
|  | 2005,2006,2007[房间] | 56 | 20 | 1280 | 4295 | 0 | 0 | 0 | 5575 | 99.5 |
|  | 2008[房间] | 51 | 20 | 1688 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 5633 | 109.4 |
|  | 2009[房间] | 31 | 20 | 655 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 97.6 |
|  | 2010[房间] | 31 | 20 | 1031 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3393 | 110.1 |
|  | 2011[房间] | 31 | 20 | 890 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 105.5 |
|  | 2012[房间] | 29 | 20 | 489 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 93.3 |
|  | 2013[房间] | 28 | 20 | 393 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2553 | 90.6 |
|  | 2014[房间] | 27 | 20 | 729 | 2069 | 0 | 0 | 0 | 2798 | 103.6 |
|  | 2015[房间] | 26 | 20 | 693 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2717 | 102.9 |
|  | 2016[房间] | 24 | 20 | 432 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 94.6 |
|  | 2017[房间] | 24 | 20 | 1025 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 2845 | 119.8 |
|  | 2018[房间] | 20 | 20 | 535 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 103.7 |
|  | 2019[房间] | 16 | 20 | 698 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 120.7 |
|  | 2020[房间] | 7 | 20 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | 76.6 |
|  | 2021[房间] | 6 | 20 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 | 76.6 |
|  | 2022[房间] | 6 | 20 | 178 | 447 | 0 | 0 | 0 | 625 | 107.2 |
|  | 合计 | 1318 |  | 30991 | 101001 | 0 | 0 |  | 131992 | 100.2 |
| 3层 | 3001[房间] | 88 | 20 | 2101 | 6760 | 0 | 0 | 0 | 8861 | 100.5 |
|  | 3002,3003[房间] | 70 | 20 | 1738 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 101.4 |
|  | 3004[房间] | 60 | 20 | 1677 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 6312 | 104.4 |
|  | 3005[房间] | 51 | 20 | 1285 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 5194 | 101.8 |
|  | 3006,3007[房间] | 48 | 20 | 1144 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 100.6 |
|  | 3008,3009,3010,3011[房间] | 44 | 20 | 1068 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 4443 | 100.9 |
|  | 3012[房间] | 31 | 20 | 924 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3286 | 106.6 |
|  | 3013[房间] | 31 | 20 | 1266 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 117.7 |
|  | 3014[房间] | 28 | 20 | 952 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 3112 | 110.4 |
|  | 3015[房间] | 26 | 20 | 979 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 113.7 |
|  | 3016[房间] | 24 | 20 | 959 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 117.0 |
|  | 3017[房间] | 24 | 20 | 956 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 116.9 |
|  | 3018[房间] | 20 | 20 | 492 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 101.5 |
|  | 3019[房间] | 16 | 20 | 663 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 118.5 |
|  | 3020[房间] | 7 | 20 | 299 | 556 | 0 | 0 | 0 | 854 | 117.8 |
|  | 3021[房间] | 6 | 20 | 385 | 489 | 0 | 0 | 0 | 874 | 137.0 |
|  | 3022[房间] | 6 | 20 | 396 | 447 | 0 | 0 | 0 | 843 | 144.6 |
|  | 合计 | 830 |  | 23367 | 63633 | 0 | 0 |  | 87000 | 104.8 |
| 4层 | 4001[房间] | 112 | 20 | 3029 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 11609 | 103.7 |
|  | 4002,4003[房间] | 92 | 20 | 2212 | 7032 | 0 | 0 | 0 | 9244 | 100.7 |
|  | 4004[房间] | 77 | 20 | 2332 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 8264 | 106.8 |
|  | 4005,4006[房间] | 70 | 20 | 1738 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 101.4 |
|  | 4007[房间] | 60 | 20 | 1677 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 6312 | 104.4 |
|  | 4008,4009[房间] | 44 | 20 | 1068 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 4443 | 100.9 |
|  | 4010[房间] | 31 | 20 | 1266 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 117.7 |
|  | 4011[房间] | 31 | 20 | 924 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3286 | 106.6 |
|  | 4012[房间] | 28 | 20 | 952 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 3112 | 110.4 |
|  | 4013[房间] | 24 | 20 | 956 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 116.9 |
|  | 4014[房间] | 20 | 20 | 492 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 101.5 |
|  | 4015[房间] | 16 | 20 | 663 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 118.5 |
|  | 4016[房间] | 7 | 20 | 299 | 556 | 0 | 0 | 0 | 854 | 117.8 |
|  | 4017[房间] | 6 | 20 | 385 | 489 | 0 | 0 | 0 | 874 | 137.0 |
|  | 4018[房间] | 6 | 20 | 396 | 447 | 0 | 0 | 0 | 843 | 144.6 |
|  | 合计 | 830 |  | 23405 | 63633 | 0 | 0 |  | 87037 | 104.8 |
| 5层 | 5001[房间] | 77 | 20 | 2332 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 8264 | 106.8 |
|  | 5002,5003[房间] | 70 | 20 | 1738 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 7110 | 101.4 |
|  | 5004[房间] | 60 | 20 | 1563 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 6198 | 102.5 |
|  | 5005[房间] | 60 | 20 | 1677 | 4635 | 0 | 0 | 0 | 6312 | 104.4 |
|  | 5006[房间] | 51 | 20 | 1703 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 5649 | 109.7 |
|  | 5007,5008[房间] | 48 | 20 | 1144 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 100.6 |
|  | 5009,5010,5011,5012[房间] | 44 | 20 | 1068 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 4443 | 100.9 |
|  | 5013[房间] | 31 | 20 | 1266 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 117.7 |
|  | 5014[房间] | 31 | 20 | 924 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3286 | 106.6 |
|  | 5015[房间] | 28 | 20 | 952 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 3112 | 110.4 |
|  | 5016[房间] | 24 | 20 | 1177 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 126.2 |
|  | 5017[房间] | 20 | 20 | 492 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 101.5 |
|  | 5018[房间] | 16 | 20 | 810 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 127.8 |
|  | 5019[房间] | 7 | 20 | 299 | 556 | 0 | 0 | 0 | 854 | 117.8 |
|  | 5020[房间] | 6 | 20 | 385 | 489 | 0 | 0 | 0 | 874 | 137.0 |
|  | 5021[房间] | 6 | 20 | 396 | 447 | 0 | 0 | 0 | 843 | 144.6 |
|  | 合计 | 830 |  | 24010 | 63633 | 0 | 0 |  | 87642 | 105.6 |
| 6层 | 6001[房间] | 354 | 20 | 12671 | 27127 | 0 | 0 | 0 | 39797 | 112.4 |
|  | 6002[房间] | 88 | 20 | 2462 | 6760 | 0 | 0 | 0 | 9221 | 104.5 |
|  | 6003,6004[房间] | 70 | 20 | 1602 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 6974 | 99.5 |
|  | 6005[房间] | 51 | 20 | 1563 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 5471 | 107.3 |
|  | 6006,6007[房间] | 48 | 20 | 1090 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 4747 | 99.5 |
|  | 6008,6009,6010,6011[房间] | 44 | 20 | 1006 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 4382 | 99.5 |
|  | 6012,6013[房间] | 31 | 20 | 929 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 3291 | 106.8 |
|  | 6014[房间] | 30 | 20 | 584 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 2902 | 96.0 |
|  | 6015[房间] | 30 | 20 | 470 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 2788 | 92.2 |
|  | 6016[房间] | 28 | 20 | 527 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 95.4 |
|  | 6017[房间] | 26 | 20 | 855 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2878 | 109.0 |
|  | 6018[房间] | 20 | 20 | 721 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 2239 | 113.1 |
|  | 6019[房间] | 7 | 20 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 556 | 76.6 |
|  | 6020[房间] | 6 | 20 | 119 | 489 | 0 | 0 | 0 | 608 | 95.3 |
|  | 6021[房间] | 6 | 20 | 152 | 447 | 0 | 0 | 0 | 599 | 102.7 |
|  | 合计 | 1121 |  | 31393 | 85904 | 0 | 0 |  | 117296 | 104.6 |
| 7层 | 7001[房间] | 102 | 20 | 3622 | 7797 | 0 | 0 | 0 | 11420 | 112.2 |
|  | 7002[房间] | 28 | 20 | 918 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 109.2 |
|  | 合计 | 130 |  | 4541 | 9957 | 0 | 0 |  | 14498 | 111.6 |
| 总计 |  | 5516 |  | 151346 | 422753 | 0 | 0 |  | 574099 | 104.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[房间] | 294.24 | 2206.80 | 22550 | 76.64 |
|  | 1002[房间] | 39.00 | 292.50 | 2989 | 76.64 |
|  | 1003[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 1005[房间] | 27.72 | 207.90 | 2124 | 76.64 |
|  | 1006[房间] | 24.00 | 180.00 | 1839 | 76.64 |
|  | 1007[房间] | 14.40 | 108.00 | 1104 | 76.64 |
|  | 1008[房间] | 9.60 | 72.00 | 736 | 76.64 |
|  | 1009[房间] | 7.25 | 54.38 | 556 | 76.64 |
|  | 1010[房间] | 6.38 | 47.85 | 489 | 76.64 |
|  | 1011[房间] | 5.83 | 43.72 | 447 | 76.64 |
|  | 合计 | 456.60 | 3424.51 | 34993 | 76.64 |
| 2层 | 2001[房间] | 553.79 | 4153.41 | 42441 | 76.64 |
|  | 2002[房间] | 116.75 | 875.63 | 8948 | 76.64 |
|  | 2003[房间] | 60.71 | 455.33 | 4653 | 76.64 |
|  | 2004[房间] | 60.48 | 453.60 | 4635 | 76.64 |
|  | 2005,2006,2007[房间] | 56.04 | 420.30 | 4295 | 76.64 |
|  | 2008[房间] | 51.48 | 386.10 | 3945 | 76.64 |
|  | 2009[房间] | 31.21 | 234.05 | 2392 | 76.64 |
|  | 2010,2011[房间] | 30.82 | 231.17 | 2362 | 76.64 |
|  | 2012[房间] | 29.27 | 219.56 | 2244 | 76.64 |
|  | 2013[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 2014[房间] | 27.00 | 202.50 | 2069 | 76.64 |
|  | 2015[房间] | 26.40 | 198.00 | 2023 | 76.64 |
|  | 2016[房间] | 24.00 | 180.00 | 1839 | 76.64 |
|  | 2017[房间] | 23.76 | 178.20 | 1821 | 76.64 |
|  | 2018[房间] | 19.80 | 148.50 | 1517 | 76.64 |
|  | 2019[房间] | 15.84 | 118.80 | 1214 | 76.64 |
|  | 2020[房间] | 7.25 | 54.38 | 556 | 76.64 |
|  | 2021[房间] | 6.38 | 47.85 | 489 | 76.64 |
|  | 2022[房间] | 5.83 | 43.72 | 447 | 76.64 |
|  | 合计 | 1317.89 | 9884.20 | 101001 | 76.64 |
| 3层 | 3001[房间] | 88.20 | 661.50 | 6760 | 76.64 |
|  | 3002,3003[房间] | 70.10 | 525.73 | 5372 | 76.64 |
|  | 3004[房间] | 60.48 | 453.60 | 4635 | 76.64 |
|  | 3005[房间] | 51.00 | 382.50 | 3909 | 76.64 |
|  | 3006,3007[房间] | 47.71 | 357.83 | 3656 | 76.64 |
|  | 3008,3009,3010,3011[房间] | 44.04 | 330.30 | 3375 | 76.64 |
|  | 3012,3013[房间] | 30.82 | 231.17 | 2362 | 76.64 |
|  | 3014[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 3015[房间] | 26.40 | 198.00 | 2023 | 76.64 |
|  | 3016,3017[房间] | 23.76 | 178.20 | 1821 | 76.64 |
|  | 3018[房间] | 19.80 | 148.50 | 1517 | 76.64 |
|  | 3019[房间] | 15.84 | 118.80 | 1214 | 76.64 |
|  | 3020[房间] | 7.25 | 54.38 | 556 | 76.64 |
|  | 3021[房间] | 6.38 | 47.85 | 489 | 76.64 |
|  | 3022[房间] | 5.83 | 43.72 | 447 | 76.64 |
|  | 合计 | 830.30 | 6227.24 | 63633 | 76.64 |
| 4层 | 4001[房间] | 111.96 | 839.70 | 8580 | 76.64 |
|  | 4002,4003[房间] | 91.75 | 688.13 | 7032 | 76.64 |
|  | 4004[房间] | 77.40 | 580.50 | 5932 | 76.64 |
|  | 4005,4006[房间] | 70.10 | 525.73 | 5372 | 76.64 |
|  | 4007[房间] | 60.48 | 453.60 | 4635 | 76.64 |
|  | 4008,4009[房间] | 44.04 | 330.30 | 3375 | 76.64 |
|  | 4010,4011[房间] | 30.82 | 231.17 | 2362 | 76.64 |
|  | 4012[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 4013[房间] | 23.76 | 178.20 | 1821 | 76.64 |
|  | 4014[房间] | 19.80 | 148.50 | 1517 | 76.64 |
|  | 4015[房间] | 15.84 | 118.80 | 1214 | 76.64 |
|  | 4016[房间] | 7.25 | 54.38 | 556 | 76.64 |
|  | 4017[房间] | 6.38 | 47.85 | 489 | 76.64 |
|  | 4018[房间] | 5.83 | 43.72 | 447 | 76.64 |
|  | 合计 | 830.30 | 6227.24 | 63633 | 76.64 |
| 5层 | 5001[房间] | 77.40 | 580.50 | 5932 | 76.64 |
|  | 5002,5003[房间] | 70.10 | 525.73 | 5372 | 76.64 |
|  | 5004,5005[房间] | 60.48 | 453.60 | 4635 | 76.64 |
|  | 5006[房间] | 51.48 | 386.10 | 3945 | 76.64 |
|  | 5007,5008[房间] | 47.71 | 357.83 | 3656 | 76.64 |
|  | 5009,5010,5011,5012[房间] | 44.04 | 330.30 | 3375 | 76.64 |
|  | 5013,5014[房间] | 30.82 | 231.17 | 2362 | 76.64 |
|  | 5015[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 5016[房间] | 23.76 | 178.20 | 1821 | 76.64 |
|  | 5017[房间] | 19.80 | 148.50 | 1517 | 76.64 |
|  | 5018[房间] | 15.84 | 118.80 | 1214 | 76.64 |
|  | 5019[房间] | 7.25 | 54.38 | 556 | 76.64 |
|  | 5020[房间] | 6.38 | 47.85 | 489 | 76.64 |
|  | 5021[房间] | 5.83 | 43.72 | 447 | 76.64 |
|  | 合计 | 830.30 | 6227.24 | 63633 | 76.64 |
| 6层 | 6001[房间] | 353.96 | 2654.69 | 27127 | 76.64 |
|  | 6002[房间] | 88.20 | 661.50 | 6760 | 76.64 |
|  | 6003,6004[房间] | 70.10 | 525.73 | 5372 | 76.64 |
|  | 6005[房间] | 51.00 | 382.50 | 3909 | 76.64 |
|  | 6006,6007[房间] | 47.71 | 357.83 | 3656 | 76.64 |
|  | 6008,6009,6010,6011[房间] | 44.04 | 330.30 | 3375 | 76.64 |
|  | 6012,6013[房间] | 30.82 | 231.17 | 2362 | 76.64 |
|  | 6014,6015[房间] | 30.24 | 226.80 | 2318 | 76.64 |
|  | 6016[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 6017[房间] | 26.40 | 198.00 | 2023 | 76.64 |
|  | 6018[房间] | 19.80 | 148.50 | 1517 | 76.64 |
|  | 6019[房间] | 7.25 | 54.38 | 556 | 76.64 |
|  | 6020[房间] | 6.38 | 47.85 | 489 | 76.64 |
|  | 6021[房间] | 5.83 | 43.72 | 447 | 76.64 |
|  | 合计 | 1120.90 | 8406.73 | 85904 | 76.64 |
| 7层 | 7001[房间] | 101.74 | 763.04 | 7797 | 76.64 |
|  | 7002[房间] | 28.18 | 211.37 | 2160 | 76.64 |
|  | 合计 | 129.92 | 974.41 | 9957 | 76.64 |
| 总计 |  | 5516.21 | 41371.57 | 422753 | 76.64 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 北外墙 | 11.76 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 163.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.4 | 0.00 | 172.1 |
|  | 东外墙 | 58.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 816.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 775.4 | 0.00 | 778.6 |
|  | 南外墙 | 29.23 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 405.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 344.9 | 0.00 | 346.3 |
|  | 西外墙 | 58.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 816.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 775.4 | 0.00 | 778.6 |
|  | 南外窗 | 35.87 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1499.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1274.4 | 0.00 | 1279.5 |
|  | 北外门 | 5.04 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 218.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 229.6 | 0.00 | 230.5 |
|  | 南外门 | 15.12 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 656.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 557.6 | 0.00 | 559.8 |
|  | 非周边地面 | 200.04 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1320.3 |  |  | 0.00 | 1320.3 | 0.00 | 1325.5 |
|  | 周边地面 | 94.20 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1077.6 |  |  | 0.00 | 1077.6 | 0.00 | 1082.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22550.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29103 |
| 1002[房间] | 西外墙 | 25.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 349.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 332.3 | 0.00 | 333.7 |
|  | 南外墙 | 1.58 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 0.00 | 18.7 |
|  | 北外墙 | 1.58 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 23.63 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 987.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 839.4 | 0.00 | 842.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 21.95 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 917.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 963.2 | 0.00 | 967.0 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.8 |
|  | 北外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 172.2 | 0.00 | 172.9 |
|  | 非周边地面 | 9.00 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 59.4 |  |  | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.6 |
|  | 周边地面 | 30.00 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 343.2 |  |  | 0.00 | 343.2 | 0.00 | 344.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2988.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5829 |
| 1003[房间] | 东外墙 | 2.98 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 41.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外墙 | 14.40 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 199.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.9 | 0.00 | 210.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.8 |
|  | 非周边地面 | 19.78 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 130.6 |  |  | 0.00 | 130.6 | 0.00 | 131.1 |
|  | 周边地面 | 8.40 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.1 |  |  | 0.00 | 96.1 | 0.00 | 96.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2780 |
| 1005[房间] | 南外墙 | 10.71 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 148.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 126.4 | 0.00 | 126.9 |
|  | 西外墙 | 35.28 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 489.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 467.1 |
|  | 北外墙 | 13.86 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 192.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 202.0 | 0.00 | 202.8 |
|  | 东外墙 | 35.28 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 489.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 465.3 | 0.00 | 467.1 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 116.2 | 0.00 | 116.6 |
|  | 非周边地面 | 4.48 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.6 |  |  | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.7 |
|  | 周边地面 | 23.24 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 265.9 |  |  | 0.00 | 265.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2124.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3802 |
| 1006[房间] | 北外墙 | 12.48 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 173.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 181.9 | 0.00 | 182.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 180.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.6 | 0.00 | 190.4 |
|  | 非周边地面 | 16.00 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.00 | 105.6 | 0.00 | 106.0 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.5 |  |  | 0.00 | 91.5 | 0.00 | 91.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1839.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2410 |
| 1007[房间] | 东外墙 | 15.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.4 | 0.00 | 200.2 |
|  | 非周边地面 | 7.20 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.5 |  |  | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.7 |
|  | 周边地面 | 7.20 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.4 |  |  | 0.00 | 82.4 | 0.00 | 82.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1434 |
| 1008[房间] | 北外墙 | 10.38 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 151.3 | 0.00 | 151.9 |
|  | 东外墙 | 10.08 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 139.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.9 | 0.00 | 133.5 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 180.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.6 | 0.00 | 190.4 |
|  | 北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 96.0 |
|  | 非周边地面 | 0.80 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 5.3 |  |  | 0.00 | 5.3 | 0.00 | 5.3 |
|  | 周边地面 | 8.80 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.7 |  |  | 0.00 | 100.7 | 0.00 | 101.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 735.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1414 |
| 1009[房间] | 非周边地面 | 7.25 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 47.9 |  |  | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 48.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604 |
| 1010[房间] | 非周边地面 | 6.38 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 |
| 1011[房间] | 西外墙 | 2.98 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 41.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外墙 | 12.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 169.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.5 | 0.00 | 178.2 |
|  | 非周边地面 | 1.29 | 0.30 | 20 | 22.0 | 1.0 | 8.5 |  |  | 0.00 | 8.5 | 0.00 | 8.5 |
|  | 周边地面 | 4.54 | 0.52 | 20 | 22.0 | 1.0 | 51.9 |  |  | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 52.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48632 |
| 2001[房间] | 屋顶 | 413.59 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3848.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3848.9 | 0.00 | 3864.3 |
|  | 西外墙 | 31.24 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 433.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 411.9 | 0.00 | 413.6 |
|  | 南外墙 | 51.79 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 719.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 611.1 | 0.00 | 613.6 |
|  | 东外墙 | 16.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 223.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 212.5 | 0.00 | 213.4 |
|  | 北外墙 | 26.76 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 371.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 390.1 | 0.00 | 391.6 |
|  | 南外窗 | 40.19 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1679.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1427.9 | 0.00 | 1433.6 |
|  | 东外窗 | 6.02 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 251.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 239.0 | 0.00 | 239.9 |
|  | 北外窗 | 58.08 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 2427.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2549.1 | 0.00 | 2559.3 |
|  | 西外窗 | 3.96 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 165.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.00 | 157.9 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.8 |
|  | 北外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 273.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 287.0 | 0.00 | 288.1 |
|  | 挑空楼板 | 196.55 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1837.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1837.7 | 0.00 | 1845.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42441.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54540 |
| 2002[房间] | 屋顶 | 25.00 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 232.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.7 | 0.00 | 233.6 |
|  | 南外墙 | 22.79 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 316.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 268.9 | 0.00 | 270.0 |
|  | 南外窗 | 29.71 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1242.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1055.7 | 0.00 | 1059.9 |
|  | 挑空楼板 | 116.75 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1091.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091.6 | 0.00 | 1096.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8947.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11607 |
| 2003[房间] | 屋顶 | 13.00 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.5 |
|  | 南外墙 | 11.99 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 166.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.00 | 142.0 |
|  | 南外窗 | 15.31 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 640.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 544.0 | 0.00 | 546.2 |
|  | 挑空楼板 | 60.71 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 567.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.6 | 0.00 | 569.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4652.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6032 |
| 2004[房间] | 东外墙 | 10.08 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 139.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.9 | 0.00 | 133.5 |
|  | 北外墙 | 15.41 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 213.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.6 | 0.00 | 225.5 |
|  | 北外窗 | 14.83 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 620.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 651.0 | 0.00 | 653.6 |
|  | 挑空楼板 | 60.48 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 565.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.5 | 0.00 | 567.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4635.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6215 |
| 2005,2006,2007[房间] | 屋顶 | 12.00 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 111.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.7 | 0.00 | 112.1 |
|  | 南外墙 | 10.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 149.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.4 | 0.00 | 127.9 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 601.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 511.6 | 0.00 | 513.7 |
|  | 挑空楼板 | 56.04 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 524.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.0 | 0.00 | 526.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4294.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5575 |
| 2008[房间] | 东外墙 | 28.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 399.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.8 | 0.00 | 381.3 |
|  | 北外墙 | 22.32 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 309.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 325.3 | 0.00 | 326.6 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 258.4 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 225.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.0 | 0.00 | 238.0 |
|  | 挑空楼板 | 51.48 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 481.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.3 | 0.00 | 483.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5633 |
| 2009[房间] | 西外墙 | 10.08 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 139.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.9 | 0.00 | 133.5 |
|  | 北外墙 | 15.60 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 216.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.4 | 0.00 | 228.3 |
|  | 挑空楼板 | 31.21 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 291.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 292.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2391.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3046 |
| 2010[房间] | 东外墙 | 34.38 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 477.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 453.4 | 0.00 | 455.2 |
|  | 南外墙 | 5.94 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.4 |
|  | 东外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 193.3 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 282.5 |
|  | 挑空楼板 | 3.10 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.1 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3393 |
| 2011[房间] | 西外墙 | 4.14 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 57.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.00 | 54.8 |
|  | 南外墙 | 5.94 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.00 | 70.4 |
|  | 西外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 193.3 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 282.5 |
|  | 挑空楼板 | 30.82 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 288.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.00 | 289.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3252 |
| 2012[房间] | 北外墙 | 14.64 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 203.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 213.4 | 0.00 | 214.2 |
|  | 挑空楼板 | 29.27 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 273.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.7 | 0.00 | 274.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2243.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2733 |
| 2013[房间] | 东外墙 | 2.98 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 41.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外墙 | 14.40 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 199.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.9 | 0.00 | 210.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2553 |
| 2014[房间] | 北外墙 | 12.15 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 168.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.1 | 0.00 | 177.8 |
|  | 北外窗 | 6.75 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 282.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.3 | 0.00 | 297.4 |
|  | 挑空楼板 | 27.00 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 252.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.5 | 0.00 | 253.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2798 |
| 2015[房间] | 北外墙 | 12.53 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 174.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 182.7 | 0.00 | 183.4 |
|  | 北外窗 | 5.95 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 248.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 262.1 |
|  | 挑空楼板 | 26.40 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 246.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.8 | 0.00 | 247.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2717 |
| 2016[房间] | 北外墙 | 10.49 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 145.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.9 | 0.00 | 153.5 |
|  | 北外窗 | 6.31 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 263.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 276.9 | 0.00 | 278.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1839.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2271 |
| 2017[房间] | 西外墙 | 23.76 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 329.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 314.6 |
|  | 南外墙 | 11.16 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 154.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 131.7 | 0.00 | 132.2 |
|  | 西外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 258.4 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 96.3 |
|  | 挑空楼板 | 23.76 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 222.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.2 | 0.00 | 223.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2845 |
| 2018[房间] | 北外墙 | 11.16 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 163.3 |
|  | 西外墙 | 5.04 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.5 | 0.00 | 66.7 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 119.0 |
|  | 挑空楼板 | 19.80 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.00 | 185.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2052 |
| 2019[房间] | 西外墙 | 20.16 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 279.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 265.9 | 0.00 | 266.9 |
|  | 北外墙 | 11.16 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 154.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.7 | 0.00 | 163.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 119.0 |
|  | 挑空楼板 | 15.84 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 148.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.00 | 148.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1214.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1912 |
| 2020[房间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 |
| 2021[房间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 2022[房间] | 北外墙 | 12.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 169.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.5 | 0.00 | 178.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131992 |
| 3001[房间] | 南外墙 | 32.22 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 447.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 380.2 | 0.00 | 380.2 |
|  | 东外墙 | 4.32 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
|  | 北外墙 | 23.98 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 332.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.5 | 0.00 | 349.5 |
|  | 西外墙 | 26.46 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 367.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.0 | 0.00 | 349.0 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 13.82 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 577.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 606.7 | 0.00 | 606.7 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.4 | 0.00 | 139.4 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6759.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8861 |
| 3002,3003[房间] | 南外墙 | 11.46 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 159.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 北外墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 347.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.7 | 0.00 | 364.7 |
|  | 南外窗 | 22.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 958.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 814.3 | 0.00 | 814.3 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 北外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 328.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.4 | 0.00 | 344.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5372.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7110 |
| 3004[房间] | 南外墙 | 22.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 305.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 西外墙 | 8.64 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 北外墙 | 14.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 205.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 东外墙 | 28.14 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 390.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 11.12 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 465.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 488.2 | 0.00 | 488.2 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 东外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4635.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312 |
| 3005[房间] | 南外墙 | 26.70 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 370.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.1 | 0.00 | 315.1 |
|  | 北外墙 | 17.54 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 243.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.7 | 0.00 | 255.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 13.06 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 545.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 573.2 | 0.00 | 573.2 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5194 |
| 3006,3007[房间] | 南外墙 | 7.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 108.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.0 |
|  | 北外墙 | 18.30 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 254.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.7 | 0.00 | 266.7 |
|  | 南外窗 | 15.60 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 652.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.3 | 0.00 | 554.3 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.00 | 191.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |
| 3008,3009,3010,3011[房间] | 南外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 北外墙 | 16.50 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 229.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 601.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 511.6 | 0.00 | 511.6 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.00 | 191.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3375.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4443 |
| 3012[房间] | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 西外墙 | 2.86 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 39.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 北外墙 | 8.73 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 东外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 西外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3286 |
| 3013[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 北外墙 | 8.73 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 东外墙 | 28.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 东外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3628 |
| 3014[房间] | 南外墙 | 15.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.00 | 178.4 |
|  | 西外墙 | 20.38 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 282.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.00 | 173.2 |
|  | 东外墙 | 2.56 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 35.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.2 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112 |
| 3015[房间] | 南外墙 | 14.04 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 194.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.7 | 0.00 | 165.7 |
|  | 东外墙 | 19.50 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.2 | 0.00 | 257.2 |
|  | 北外墙 | 9.89 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 137.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 北外窗 | 5.95 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 248.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 东外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3002 |
| 3016[房间] | 东外墙 | 19.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 269.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.4 | 0.00 | 256.4 |
|  | 南外墙 | 9.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.00 | 115.4 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2780 |
| 3017[房间] | 北外墙 | 9.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
|  | 西外墙 | 19.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 269.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.4 | 0.00 | 256.4 |
|  | 南外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |
| 3018[房间] | 南外墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 141.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |
| 3019[房间] | 西外墙 | 17.28 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 239.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.00 | 227.9 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 南外墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 141.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1214.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |
| 3020[房间] | 西外墙 | 9.00 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 124.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 东外墙 | 6.69 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 东外窗 | 2.31 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |
| 3021[房间] | 南外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 东外墙 | 6.03 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 西外墙 | 7.92 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |
| 3022[房间] | 西外墙 | 7.24 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.00 | 95.4 |
|  | 北外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 东外墙 | 5.35 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87000 |
| 4001[房间] | 南外墙 | 43.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 599.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 509.7 | 0.00 | 509.7 |
|  | 东外墙 | 23.76 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 329.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 北外墙 | 33.16 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 460.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.3 | 0.00 | 483.3 |
|  | 西外墙 | 26.46 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 367.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.0 | 0.00 | 349.0 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 北外窗 | 16.52 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 690.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 725.2 | 0.00 | 725.2 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.4 | 0.00 | 139.4 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8580.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11609 |
| 4002,4003[房间] | 南外墙 | 15.00 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 208.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 北外墙 | 34.74 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 482.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 506.4 | 0.00 | 506.4 |
|  | 南外窗 | 30.00 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1254.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1065.9 | 0.00 | 1065.9 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 北外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 328.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.4 | 0.00 | 344.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7031.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9244 |
| 4004[房间] | 南外墙 | 39.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 554.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 471.5 | 0.00 | 471.5 |
|  | 东外墙 | 17.82 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 247.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.0 | 0.00 | 235.0 |
|  | 北外墙 | 27.43 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 380.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 北外窗 | 19.01 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 794.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 834.3 | 0.00 | 834.3 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.4 | 0.00 | 139.4 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5931.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8264 |
| 4005,4006[房间] | 南外墙 | 11.46 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 159.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 北外墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 347.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.7 | 0.00 | 364.7 |
|  | 南外窗 | 22.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 958.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 814.3 | 0.00 | 814.3 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 北外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 328.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.4 | 0.00 | 344.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5372.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7110 |
| 4007[房间] | 南外墙 | 22.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 305.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 西外墙 | 8.64 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 北外墙 | 14.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 205.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 东外墙 | 28.14 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 390.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 11.12 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 465.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 488.2 | 0.00 | 488.2 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 东外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4635.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312 |
| 4008,4009[房间] | 南外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 北外墙 | 16.50 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 229.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 601.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 511.6 | 0.00 | 511.6 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.00 | 191.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3375.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4443 |
| 4010[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 北外墙 | 8.73 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 东外墙 | 28.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 东外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3628 |
| 4011[房间] | 西外墙 | 2.86 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 39.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 北外墙 | 8.73 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 东外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 西外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3286 |
| 4012[房间] | 南外墙 | 15.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.00 | 178.4 |
|  | 西外墙 | 20.38 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 282.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.00 | 173.2 |
|  | 东外墙 | 2.56 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 35.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.2 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112 |
| 4013[房间] | 北外墙 | 9.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
|  | 西外墙 | 19.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 269.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.4 | 0.00 | 256.4 |
|  | 南外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |
| 4014[房间] | 南外墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 141.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |
| 4015[房间] | 西外墙 | 17.28 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 239.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.00 | 227.9 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 南外墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 141.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1214.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |
| 4016[房间] | 东外墙 | 6.69 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 124.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 东外窗 | 2.31 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |
| 4017[房间] | 南外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 东外墙 | 6.03 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 西外墙 | 7.92 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |
| 4018[房间] | 东外墙 | 5.35 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 北外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 西外墙 | 7.24 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.00 | 95.4 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87037 |
| 5001[房间] | 南外墙 | 39.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 554.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 471.5 | 0.00 | 471.5 |
|  | 东外墙 | 17.82 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 247.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.0 | 0.00 | 235.0 |
|  | 北外墙 | 27.43 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 380.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 北外窗 | 19.01 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 794.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 834.3 | 0.00 | 834.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.4 | 0.00 | 139.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5931.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8264 |
| 5002,5003[房间] | 南外墙 | 11.46 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 159.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 北外墙 | 25.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 347.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.7 | 0.00 | 364.7 |
|  | 南外窗 | 22.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 958.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 814.3 | 0.00 | 814.3 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 北外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 328.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 344.4 | 0.00 | 344.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5372.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7110 |
| 5004[房间] | 南外墙 | 22.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 305.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 北外墙 | 14.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 205.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 西外墙 | 28.14 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 390.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
|  | 北外窗 | 11.12 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 465.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 488.2 | 0.00 | 488.2 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 西外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4635.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6198 |
| 5005[房间] | 南外墙 | 22.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 305.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.8 | 0.00 | 259.8 |
|  | 西外墙 | 8.64 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 北外墙 | 14.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 205.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 东外墙 | 28.14 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 390.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.1 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 11.12 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 465.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 488.2 | 0.00 | 488.2 |
|  | 南外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 东外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.00 | 86.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4635.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312 |
| 5006[房间] | 屋顶 | 23.76 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 221.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.00 | 221.1 |
|  | 北外墙 | 18.36 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 254.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 267.6 | 0.00 | 267.6 |
|  | 东外墙 | 23.76 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 329.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 南外墙 | 18.66 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 259.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 220.2 | 0.00 | 220.2 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 225.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 237.0 | 0.00 | 237.0 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 南外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 154.9 | 0.00 | 154.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5649 |
| 5007,5008[房间] | 北外墙 | 18.30 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 254.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 266.7 | 0.00 | 266.7 |
|  | 南外墙 | 7.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 108.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.0 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 南外窗 | 15.60 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 652.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.3 | 0.00 | 554.3 |
|  | 北外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.00 | 191.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |
| 5009,5010,5011,5012[房间] | 南外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 北外墙 | 16.50 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 229.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 240.5 | 0.00 | 240.5 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 601.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 511.6 | 0.00 | 511.6 |
|  | 北外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 北外门 | 4.20 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 182.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 191.3 | 0.00 | 191.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3375.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4443 |
| 5013[房间] | 西外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 北外墙 | 8.73 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 东外墙 | 28.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 东外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3628 |
| 5014[房间] | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 西外墙 | 2.86 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 39.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 北外墙 | 8.73 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 121.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 东外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 西外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 136.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.5 | 0.00 | 143.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3286 |
| 5015[房间] | 南外墙 | 15.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.00 | 178.4 |
|  | 西外墙 | 20.38 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 282.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.00 | 173.2 |
|  | 东外墙 | 2.56 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 35.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.2 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112 |
| 5016[房间] | 屋顶 | 23.76 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 221.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.1 | 0.00 | 221.1 |
|  | 北外墙 | 9.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.6 | 0.00 | 142.6 |
|  | 西外墙 | 19.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 269.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 256.4 | 0.00 | 256.4 |
|  | 南外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.3 | 0.00 | 108.3 |
|  | 西外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 北外门 | 2.10 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 91.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1820.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2998 |
| 5017[房间] | 南外墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 141.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外墙 | 4.32 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 60.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.0 | 0.00 | 57.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |
| 5018[房间] | 屋顶 | 15.84 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 147.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.4 | 0.00 | 147.4 |
|  | 西外墙 | 17.28 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 239.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.9 | 0.00 | 227.9 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 南外墙 | 10.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 141.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 南外门 | 1.68 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 72.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1214.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| 5019[房间] | 西外墙 | 9.00 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 124.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.00 | 118.7 |
|  | 东外墙 | 6.69 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 92.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 88.2 | 0.00 | 88.2 |
|  | 东外窗 | 2.31 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 96.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.00 | 91.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854 |
| 5020[房间] | 南外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 123.2 | 0.00 | 123.2 |
|  | 东外墙 | 6.03 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 83.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 西外墙 | 7.92 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 109.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.00 | 104.4 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 |
| 5021[房间] | 西外墙 | 7.24 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.00 | 95.4 |
|  | 北外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 东外墙 | 5.35 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 74.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.5 | 0.00 | 70.5 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 82.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87642 |
| 6001[房间] | 屋顶 | 327.12 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3044.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3044.2 | 0.00 | 3044.2 |
|  | 北外墙 | 124.02 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1721.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1807.7 | 0.00 | 1807.7 |
|  | 东外墙 | 29.41 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 408.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.9 | 0.00 | 387.9 |
|  | 西外墙 | 41.29 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 573.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 544.6 | 0.00 | 544.6 |
|  | 南外墙 | 46.08 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 639.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 543.7 | 0.00 | 543.7 |
|  | 东北外墙 | 0.85 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 11.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 0.00 | 12.4 |
|  | 北外窗 | 58.50 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 2445.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2567.6 | 0.00 | 2567.6 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.00 | 71.5 |
|  | 东外窗 | 1.76 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 73.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.0 | 0.00 | 70.0 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 挑空楼板 | 353.96 | 0.43 | 20 | 22.0 | 1.0 | 3309.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3309.5 | 0.00 | 3309.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27126.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39797 |
| 6002[房间] | 屋顶 | 88.20 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 820.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.8 | 0.00 | 820.8 |
|  | 西外墙 | 8.64 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 北外墙 | 23.98 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 332.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.5 | 0.00 | 349.5 |
|  | 东外墙 | 23.76 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 329.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 北外窗 | 13.82 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 577.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 606.7 | 0.00 | 606.7 |
|  | 东外窗 | 6.48 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 270.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6759.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9221 |
| 6003,6004[房间] | 屋顶 | 70.10 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 652.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.3 | 0.00 | 652.3 |
|  | 南外墙 | 11.46 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 159.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 南外窗 | 22.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 958.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 814.3 | 0.00 | 814.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5372.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6974 |
| 6005[房间] | 屋顶 | 51.00 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 474.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.6 | 0.00 | 474.6 |
|  | 南外墙 | 16.56 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 229.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 北外墙 | 17.54 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 243.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 255.7 | 0.00 | 255.7 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 75.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.00 | 64.0 |
|  | 北外窗 | 13.06 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 545.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 573.2 | 0.00 | 573.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5471 |
| 6006,6007[房间] | 屋顶 | 47.71 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 444.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.0 | 0.00 | 444.0 |
|  | 南外墙 | 7.80 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 108.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 92.0 | 0.00 | 92.0 |
|  | 南外窗 | 15.60 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 652.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 554.3 | 0.00 | 554.3 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3656.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4747 |
| 6008,6009,6010,6011[房间] | 屋顶 | 44.04 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 409.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.8 | 0.00 | 409.8 |
|  | 南外墙 | 7.20 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 100.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.00 | 85.0 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 601.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 511.6 | 0.00 | 511.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3375.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4382 |
| 6012[房间] | 屋顶 | 3.10 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 东外墙 | 28.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 东外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3291 |
| 6013[房间] | 屋顶 | 3.10 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 南外墙 | 3.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 55.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 西外墙 | 28.78 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 399.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 379.5 | 0.00 | 379.5 |
|  | 南外窗 | 7.92 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 331.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 西外窗 | 4.85 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.5 | 0.00 | 192.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2362.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3291 |
| 6014[房间] | 屋顶 | 30.24 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外墙 | 12.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 179.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
|  | 东外墙 | 8.64 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 119.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.00 | 113.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2317.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |
| 6015[房间] | 屋顶 | 30.24 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 281.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外墙 | 12.96 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 179.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.00 | 188.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2317.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2788 |
| 6016[房间] | 南外墙 | 15.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.00 | 178.4 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.00 | 173.2 |
|  | 东外墙 | 2.56 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 35.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 33.7 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687 |
| 6017[房间] | 屋顶 | 26.40 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 245.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.7 | 0.00 | 245.7 |
|  | 北外墙 | 9.89 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 137.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 南外墙 | 14.58 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 202.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 北外窗 | 5.95 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 248.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.00 | 261.1 |
|  | 南外窗 | 0.90 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 37.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2878 |
| 6018[房间] | 屋顶 | 19.80 | 0.42 | 20 | 22.0 | 1.0 | 184.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.3 | 0.00 | 184.3 |
|  | 北外墙 | 9.18 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.8 | 0.00 | 133.8 |
|  | 西外墙 | 21.60 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 299.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 284.9 | 0.00 | 284.9 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 112.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1517.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2239 |
| 6019[房间] | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 |
| 6020[房间] | 南外墙 | 10.08 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 139.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 118.9 | 0.00 | 118.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 6021[房间] | 北外墙 | 10.44 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 144.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 152.2 | 0.00 | 152.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117296 |
| 7001[房间] | 东外墙 | 56.70 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 787.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 747.8 | 0.00 | 747.8 |
|  | 北外墙 | 44.28 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 614.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 645.4 | 0.00 | 645.4 |
|  | 西外墙 | 77.71 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 1078.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1024.8 | 0.00 | 1024.8 |
|  | 南外墙 | 48.60 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 674.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 573.5 | 0.00 | 573.5 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 西外门 | 6.93 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 300.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 285.6 | 0.00 | 285.6 |
|  | 北外窗 | 4.32 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 180.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.6 | 0.00 | 189.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7797.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11420 |
| 7002[房间] | 南外墙 | 15.12 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 209.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.4 | 0.00 | 178.4 |
|  | 东外墙 | 20.38 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 282.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 北外墙 | 11.88 | 0.63 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.00 | 173.2 |
|  | 北外窗 | 3.24 | 1.90 | 20 | 22.0 | 1.0 | 135.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.00 | 142.2 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 22.0 | 1.0 | 164.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.00 | 155.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3078 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14498 |
| 湖南工业大学某教学楼绿色改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574099 |