第5章  辅助工具
[image: image13.jpg]


                                     空气质量评价报告书-可吸入颗粒物

室内可吸入颗粒物浓度
报告书
	项目名称
	重庆场镇巴渝居民20世纪后典型住宅（绿色改造后）

	工程地点
	重庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年02月08日


[image: image1.png]



	采用软件
	绿建斯维尔建筑通风Vent2020

	软件版本
	20200606

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15213766445


目录
31.
项目概况


31.1
建筑基本信息


31.2
建筑平面图


81.3
建筑三维轴测图


82.
参考标准


83.
评价标准


94.
计算原理


95.
计算参数


95.1
渗透风量


105.2
室内颗粒物源强


105.3
室外颗粒物污染源浓度


105.4
房间通风净化


116.
计算结果


147.
结论





1. 项目概况
1.1 建筑基本信息
	建筑用途
	 
	地区
	 

	建筑面积
	 
	层高
	 

	项目周期
	 
	交付状态
	 


1.2 建筑平面图
[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
1.3 建筑三维轴测图
	请先在[模型观察]命令中保存图片！


2. 参考标准
1） 《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

2） 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

3） 《室内空气质量标准》GB/T 18883

4） 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

5） 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

6） 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

7） 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

3. 评价标准
本项目主要依据《绿色建筑评价标准》，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

	检查项
	评价依据

	技术要求

3.2.8
	3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T 18883降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。

	评分项

5.2.1
	5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。


技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：
	星级
	PM10 浓度mg/m3

	一星级
	＜0.135（降低10%）

	二星级
	＜0.12（降低20%）

	三星级
	


4. 计算原理
本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：
[image: image6.png]ERTRIRE




图4-1 计算流程图
    室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评价模型方程如下：

[image: image7.wmf]1,12,2

(1)(1)-

a

moutmmamnoutioutatotalaa

dC

VQCQCQCpQCRCkVQCCADRC

dt

hh

=-+-+++--

，

，

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；
       Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；
       𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；
       Qn  ——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；
       [image: image9.png]Q;



 ——渗风量，单位为m3/h；
       CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；
     P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；
       R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；
       K——沉降速率1/h；
       V——房间体积m3；
5. 计算参数
本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。
1.4 渗透风量
渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。
本项目忽略渗透风量的影响。
1.5 室内颗粒物源强
该项目室内颗粒物源强为0。
1.6 室外颗粒物污染源浓度
室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

[image: image10.png]& H B fii(ug/m?)

]
0
SR R TN SN N NN SN SR S N ]
S S bl oot




图5-3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

1.7 房间通风净化
表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表
	楼层
	房间编号
	房间名称
	开窗通风量（m³/h）
	空气净化量（m³/h）

	1
	1001
	餐厅
	81.4
	238.5

	1
	1002
	餐厅
	71.2
	208.5

	1
	1003
	厨房
	32.9
	126.7

	1
	1004
	餐厅
	27.0
	79.0

	2
	2001
	主卧室
	22.5
	96.9

	2
	2002
	主卧室
	19.9
	85.5

	2
	2003
	主卧室
	18.4
	79.0

	2
	2004
	主卧室
	15.2
	65.2

	2
	2005
	主卧室
	15.2
	65.3

	2
	2008
	主卧室
	14.4
	61.8

	2
	2009
	主卧室
	11.0
	47.4

	2
	2010
	主卧室
	11.3
	48.6

	3
	3001
	主卧室
	22.5
	96.9

	3
	3002
	主卧室
	20.1
	86.3

	3
	3003
	主卧室
	18.4
	79.0

	3
	3004
	主卧室
	15.2
	65.3

	3
	3005
	主卧室
	15.2
	65.2

	3
	3007
	主卧室
	14.6
	62.8

	3
	3009
	主卧室
	11.0
	47.4

	3
	3010
	主卧室
	11.2
	48.4

	4
	4002
	主卧室
	19.8
	85.3

	4
	4004
	主卧室
	15.0
	64.7

	4
	4005
	主卧室
	14.1
	60.8

	4
	4006
	主卧室
	13.9
	59.8

	4
	4007
	主卧室
	13.4
	57.8

	4
	4008
	主卧室
	13.0
	56.0

	4
	4009
	主卧室
	12.7
	54.6

	4
	4010
	主卧室
	11.3
	48.6


6. 计算结果
本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：
表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）-评分项
	楼层
	房间编号
	房间名称
	PM2.5
	PM10
	评分项是否达标
PM2.5≤25 PM10≤50

	1
	1001
	餐厅
	11
	16
	达标

	1
	1002
	餐厅
	11
	16
	达标

	1
	1003
	厨房
	9
	13
	达标

	1
	1004
	餐厅
	11
	16
	达标

	2
	2001
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2002
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2003
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2004
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2005
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2008
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2009
	主卧室
	8
	12
	达标

	2
	2010
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3001
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3002
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3003
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3004
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3005
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3007
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3009
	主卧室
	8
	12
	达标

	3
	3010
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4002
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4004
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4005
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4006
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4007
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4008
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4009
	主卧室
	8
	12
	达标

	4
	4010
	主卧室
	8
	12
	达标


[image: image11.jpg]60

50

40

30

20

10

B EIER AR E

50
25
16
7 .
PM, 5 PM,,

= AT R (ug/m) > BAfE(g/m?)




图6-1 颗粒物年均值达标判定图
表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）-技术项
	楼层
	房间编号
	房间名称
	浓度值
	一星级
<0.135（降低10%）
	二/三星级
<0.12（降低20%）

	1
	1001
	餐厅
	0.047
	达标
	达标

	1
	1002
	餐厅
	0.047
	达标
	达标

	1
	1003
	厨房
	0.038
	达标
	达标

	1
	1004
	餐厅
	0.047
	达标
	达标

	2
	2001
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2002
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2003
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2004
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2005
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2008
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2009
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	2
	2010
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3001
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3002
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3003
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3004
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3005
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3007
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3009
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	3
	3010
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4002
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4004
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4005
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4006
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4007
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4008
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4009
	主卧室
	0.035
	达标
	达标

	4
	4010
	主卧室
	0.035
	达标
	达标


[image: image12.jpg]& H B fii(mg/m?)

008

o005

oos

o0s

o0

001




图6-2 PM10日均值图

7. 结论
本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：
	检查项
	评价依据
	计算结果
	结论
	得分

	评分项
	PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³，

评价分值为6分。
	PM2.5年均浓度11μg/m³ PM10年均浓度16μg/m³
	满足
	6分


http://www.gbsware.cn/               第6页 共6页                     VENT2020

[image: image13.jpg][image: image14.jpg]


_1675364152.unknown

