建筑构件隔声性能报告书

商业建筑

| 工程名称 | xxxx项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | xxxx有限公司 |
| 设计单位 | xxxx建筑设计有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑声环境SEDU2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15957383618 |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

4	隔声理论概述	4

4.1	空气声隔声	4

4.1.1	质量定律	4

4.1.2	单层匀质密实墙体的空气声隔声	6

4.1.3	多层复合板的隔声性能	6

4.2	撞击声隔声	7

5	构件空气声隔声量计算过程	8

5.1	计算条件	8

5.2	构件在倍频程下的空气声隔声量	9

5.2.1	墙板各频程下空气声隔声量	9

5.2.2	门窗各频程下空气声隔声量	9

5.3	构件计权隔声量	9

5.3.1	墙板计权隔声量	9

5.3.2	门窗计权隔声量	11

5.4	构件空气声隔声频谱修正量	11

5.5	构件空气声隔声性能	11

6	楼板撞击声隔声性能	12

7	结论	13

8	附录:噪声接收房间各中心频率下的吸声性能参数和总吸声量计算详表	14

建筑概况

表1.1  项目概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上23106 地下0 |
| 建筑层数 | 地上9 地下0 |
| 建筑高度（m） | 地上36.2 |
| 北向角度（°） | 90 |

请先在[模型观察]命令中保存图片！

图1-1 建筑模型

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

3.  《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

4.  《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

5.  《建筑声学设计手册》

6.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》

7.  《声学手册》

8.  《噪声与振动控制工程手册 》

9.  《建筑声学设计原理》

10. 《建筑设计资料集》（第二版）第2集

评价要求

《绿色建筑评价标准》GB /T 50378-2019第5.1.4条、第5.2.7条对建筑围护结构隔声性能提出了明确要求。

控制项要求：

5. 1. 4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性应符合下列规定：

1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求；

2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。

评分项要求：

5. 2. 7 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为10 分，并按下列规则分别评分并累计：

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3 分；达到高要求标准限值，得5分；

2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3 分；达到高要求标准限值，得5分。

隔声理论概述

声音通过围护结构的传播，按传播规律有两种途径。由此可将声音分为：

1）空气声：声源经过空气向四周传播的噪声，如室外交通噪声。

2）撞击声：两物体相互撞击产生的噪声，通过固体来传播，如楼板上行走的脚步声。

图4-1 空气声和撞击声

通常将隔声分为两类：空气声隔声和撞击声隔声。墙、板、门、窗和屏障等构件及其组成材料常称为建筑隔声材料，对于入射声波具有较强的反射，使透射声波大大减小，从而起到隔声作用。

空气声隔声

为了表示材料及构件的空气声隔声性能，常采用隔声量R这一指标来体现。

（4.1.1-1）

式中：τ—为构件的透射系数，透射声能与入射声能之比。

构件的透射系数越大，则隔声量越小，隔声性能越差；反之，透射系数越小，则隔声量越大，隔声性能越好。对于高声阻、刚性、匀质密实的围护结构，通常越密实的材料对应结构的隔声性能越好。

质量定律

1）理论公式

如果把墙看成是无劲度、无阻尼的柔顺质量、且忽略墙的边界条件，则在声波垂直入射时，可从理论上得到墙的隔声量的计算式：

（4.1.1-2）

式中：——墙单位面积的质量，或称面密度，kg/m2

——空气密度，kg/m3

——空气中的声速，一般取344 m/s

——入射声波的频率，Hz

一般情况下，πmf＞ρ0c，即πmf/ρ0c＞1，上式便可简化为：

（4.1.1-3）

如果声波并非垂直入射，而是无规入射时，则墙的隔声量为：

（4.1.1-4）

上述公式证明，墙的单位面积质量越大，则隔声效果越好，这一规律称为“质量定律”，单位面积质量每增加一倍，隔声量可增加6 dB。从上式还可以看出，入射声波的频率每增加一倍，隔声量也可以增加6 dB。下图表示了质量定律直线：

图4.1.1-1  由质量控制的柔性板的隔声量

由于本式是建立在理论上的许多假定条件下导出的，计算值普遍比实测大，并不符合现场实际情况，所以一般隔声设计中采用经验公式进行隔声量计算。

2）经验公式

所有经验公式隔声量计算值，普遍小于理论公式计算值，并不同程度地接近现场实际情况，接近实测，所以经验公式比理论公式有实用价值。

经验公式都是加进了实践的因素，即包括实验室测定、现场测定、主观评估、判断等研究成果，它比理论公式接近实际，已不再是完全符合质量定律中的假定条件。但这些经验公式的基本变量还是质量m，质量大小控制隔声量，所以这类公式还是以质量定律为基本理论的隔声量经验计算式，是理论上的质量定律向实践的延伸。

单层匀质密实墙体的空气声隔声

单层匀质密实墙的隔声性能和入射声波的频率有关，并取决于墙本身的面密度、劲度、材料的内阻尼，以及墙的边界条件等因素。按照质量定律，一定面密度m的构件，其隔声量是随入射声波的频率的提高而提高。但构件的隔声不是在全部声频范围内都按质量定律控制，还受共振和吻合效应的影响，从而分为三个频率控制区，如图4.1.2-1所示：

图4.1.2-1 单层匀质墙典型隔声频率特性曲线

从图上可知，在不同频率时（低频、中频、高频），影响隔声性能的劲度、阻尼、质量控制现象。在很低的频率时，劲度起主要控制作用，隔声量频率的降低而增大。随着频率的增高，质量效应增大，在某些频率处，可能出现劲度和质量效应相抵消而产生的构件共振现象。

多层复合板的隔声性能

现在的节能建筑一般采取多层复合墙板达到节能保温的效果，这同时也可以增加墙体的隔声性能。多层复合板的隔声设计要点如下：

（1）多层复合板一般3～5层，在构造合理的条件下，相邻层间的材料尽量做成软硬结合形式。

（2）提高薄板的阻尼有助于改善隔声量。如在薄钢板上粘贴超过板厚三倍左右的沥青玻璃纤维或麻丝之类材料，对消弱共振频率和吻合效应有显著作用。

（3）多孔材料本身的隔声能力差，但当这些材料和坚实材料组成多层复合板时，在它的表面抹一层不透气的粉刷层或粘一层轻薄的材料时，则可提高它的隔声性能。如5 mm厚的木丝板仅有的18分贝左右的隔声量，单面粉刷后，隔声量提高到24分贝左右，双面粉刷后隔声量可提高到30分贝左右。几种隔声结构隔声性能的实测结果如下图所示：

图4.1.3-1 改善多孔材料的隔声特性实例

撞击声隔声

楼板要承载各种荷载，按照结构强度的要求，自身必须有一定的厚度和重量。根据隔声的质量定律，楼板必然具有一定的隔绝空气声的能力，但是由于楼板与四周墙体为刚性连接，将使振动能量沿着建筑结构传播。

楼板撞击声的隔声性能可以采用规范化撞击声压级Ln来评价，依据《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分：楼板撞击声隔声的实验室测量》 GB/T 19889.6-2005测量得到规范化撞击声压级，用下式表示：

Ln=Li+10lgAA0                                   （4.2）

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

- 接受室内吸声量，单位m2；

A0—参考吸声量，单位m2。

撞击声的隔声性能测量时，采用国际标准化组织ISO 140规定的标准撞击器撞击楼板，楼板下房间测得的声压级越低，则表示楼板撞击声隔声性能越好；反之，则表示楼板撞击声隔声性能越差。

构件空气声隔声量计算过程

先计算构件在倍频程下的空气声有效隔声量，再通过公式法计算获取空气声隔声计权单值评价量，进而获得空气声频谱修正量，最终求得构件空气声隔声性能，如下图：

图5-1 构件空气声隔声量计算过程

根据以上流程，并结合墙板与门窗不同的情况，分别对墙板和门窗进行空气声隔声量的计算，并将每一步的计算结果和最终结果整理在5.5节中，而分步计算过程将会在后面小节中阐述。

计算条件

建筑声学相关标准中对建筑内外围护结构中各类门窗、墙体、楼板、屋顶及地面的隔声性能做出了明确要求。构件隔声性能与构造的材料和做法息息相关，例如，匀质墙体的工程材料和构造做法会影响其面密度，从而决定墙体的隔声性能。

本项目中建筑围护结构详细信息可见下表：

表5.1-1  建筑围护结构构造与材料清单

| 构件 | 材料 | 厚度(mm) | 密度(kg/m3) | 面密度(kg/m2) | 总面密度(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 605 |
|  | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 29 | 1 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 200 | 2500 | 500 |  |
|  | 石灰砂浆 | 20 | 1600 | 32 |  |
| 隔墙 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 | 344 |
|  | 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 1450 | 276 |  |
|  | 石灰砂浆 | 20 | 1600 | 32 |  |
| 屋顶 | 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 | 92 | 719 |
|  | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 29 | 1 |  |
|  | 水泥砂浆 | 20 | 1800 | 36 |  |
|  | 粘土陶粒混凝土(ρ=1600) | 160 | 1600 | 256 |  |
|  | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 | 300 |  |
|  | 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 1700 | 34 |  |

SEDU提供墙板和门窗在各频率下的隔声和吸声参数供选择，如下：

表5.1-2  建筑声学性能及数据来源

| 构件声学性能 | 数据来源 |
| --- | --- |
| 墙板空气声隔声量 | 《建筑隔声设计-空气声隔声技术》 |
| 楼板、地面撞击声隔声量 | 《建筑声学设计手册》 |
| 门窗和墙板吸声系数 | 《声学手册》、《噪声与振动控制工程手册 》、《建筑声学设计原理》、《建筑设计资料集》（第二版）第2集 |

构件在倍频程下的空气声隔声量

墙板各频程下空气声隔声量

本项目墙板的各频程下空气声隔声量可以通过质量定律计算，或者直接通过构造数据库中给出的构造隔声参数选取合适的空气声隔声量；门窗的空气声隔声量直接参考相关声学资料，可从门窗隔声参数库中选取。

符合质量定律构件的空气声隔声量按下列公式计算：

R=23lgm+11lgƒ+(-41)    (m≥200kg/m2)				（5.2.1-1）

R=13lgm+11lgƒ+(-18)    (m≤200kg/m2)

式中：R—构件的空气声隔声量，dB；

m—构件的面密度，kg/m2；

f —入射声波的频率，Hz；

当采用构件质量定律计算时，将构件面密度代入上述构件空气声隔声量计算公式，即可得墙体各频率下空气声隔声量；当从构造数据库中自定义构造隔声量参数时，将直接给出该构件各频率下空气声隔声量信息，列入表5.5-1中。

门窗各频程下空气声隔声量

由于门窗隔声特性复杂，不适宜参照匀质墙体进行公式计算各频率下隔声量，本项目参考相关声学资料中相近构造的门窗的空气声隔声量进行计算，详见表5.5-2。

构件计权隔声量

墙板计权隔声量

获取在各频率下的隔声量之后，还需进一步求解其计权单值评价量，本项目依据 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005，采用公式法计算计权单值评价量，以下为计算过程：

现假设隔声量为X，且Xi为倍频程的隔声量，即对应上述有效隔声量，将上述所得倍频程下空气声有效隔声量代入公式（5.3.1-1）中，同时参考表5.3.1各频带基准值，先给定一个计权单值评价量的初始值Xw，按公式（5.3.1-1）进行试算得出不利偏差Pi，并判定Pi是否满足公式（5.3.1-2）小于等于10的要求，在满足要求的值中取最大值即为空气声隔声计权单值评价量，本章节计算所得组合墙空气声隔声计权单值评价量结果列于表5.5-1中。

图5-2  空气声隔声计权单值评价量计算流程

不利偏差的计算公式如下：

（5.3.1-1）

式中：— 空气声隔声计权单值评价量；

— 表5.3.1中第i个频带的基准值；

— 第i个频带的隔声量，精确到0.1dB。

通过上述公式试算所得计权单值评价量Xw必须为满足下式的最大值，精确到1dB

（5.3.1-2）

式中：i—频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个中心频率；

表5.3.1  各频带基准值                单位：dB

| 频率 | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倍频程基准值Ki | -16 | -7 | 0 | 3 | 4 |

门窗计权隔声量

门窗的计权隔声量计算与墙板计权隔声量（5.3.1节）计算原理相同，公式法计算计权单值评价量，计算结果列于表5.5-2中。

构件空气声隔声频谱修正量

在得到门或者窗的计权隔声量之后需要对频谱修正量进行计算，频谱修正量是空气声隔声单值评价量的修正值。

频谱修正量Cj按下式计算：

（5.4.1）

式中：j — 频谱序号，j=1或2，1为计算C的频谱1，2为计算Ctr的频谱2；

XW— 空气声隔声计权单值评价量；

— 100~3150Hz的1/3倍频程或125~2000Hz的倍频程序号；

Lij —第j号频谱的第i个频带的声压级；

Xi — 第i个频带的隔声量，精确到0.1dB。

频谱修正量在计算时应精确到0.1dB，得出的结果应修约为整数。根据所用的频谱，其频谱修正量：

— C用于频谱1（A计权粉红噪声）；

— Ctr用于频谱2（A计权交通噪声）。

表5.4  计算频谱修正量的声压级频谱

|  | 声压级Lij（dB）——倍频程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| 计算粉红噪声C的频谱1 | -21 | -14 | -8 | -5 | -4 |
| 计算交通噪声Ctr的频谱2 | -14 | -10 | -7 | -4 | -6 |

根据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中构件空气声隔声量频谱修正的要求，选择交通噪声频谱修正量或粉红噪声频谱修正量，将墙板或门窗在倍频程下有效隔声量、计权单值评价量以及上表中各频率/频谱对应声压级代入公式（5.4.1）中，即可得频谱修正量，计算结果分别列于表5.5-1和表5.5-2中。

构件空气声隔声性能

构件的空气声隔声量由单值评价量和频谱修正量的结果体现，即将前述构件计权隔声量与频谱修正量进行加和之后获得，数据详见表5.5-1和表5.5-2中。

表5.5-1 墙板空气声隔声性能计算详表                 单位：dB

本工程无此项评价

表5.5-2 门窗空气声隔声性能计算详表                 单位：dB

本工程无此项评价

楼板撞击声隔声性能

依据《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的要求，构件的撞击声隔声性能通过计权规范化撞击声压级来评价。

楼板构造信息由表表5.1-1可知，本项目参考相关声学资料中倍频程下对应构造的楼板撞击声压级，计算楼板的计权规范化撞击声压级，作为楼板撞击声隔声性能，判断其是否满足标准要求。

图6-1 楼板撞击声隔声性能计算过程及测量示意图

根据上述计算流程，先查得倍频程下撞击声压级，再进行计权计算。

在《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005中，为计算撞击声隔声的单值评价量提供了两种算法：数值计算法和曲线比较法。本项目采用了数值计算法对撞击声隔声性能进行计算。

当声压级为X，且Xi为倍频程的撞击声压级时，其对应计权单值评价量XW必须为满足下式的最小值再减5dB，精确到1dB；

（6.1）

式中：— 频带的序号，i=1~5，代表125~2000Hz范围内的5个倍频程；

— 不利偏差，按下式计算：

（6.2）

式中：— 撞击声隔声计权单值评价量；

— 表7.1-1中第i个频带的基准值；

— 第i个频带的撞击声压级，精确到0.1dB。

表6.1-1  撞击声隔声基准值                      单位：dB

| 频率 | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倍频程基准值Ki | 2 | 2 | 0 | -3 | -16 |

表6.1-2 楼板撞击声隔声性能                    单位：dB

本工程无此项评价

结论

根据上述计算可知，本项目围护结构隔声结果如下表所示：

表7-1构件空气声隔声性能结果统计                  单位：dB

本工程无此项评价

表7-2楼板撞击声隔声性能统计                   单位：dB

本工程无此项评价

综上，根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019和《民用建筑隔声设计规范》GB50118-

2010评价要求，可得围护结构隔声评价结果及得分情况如下表：

表7.4 围护结构隔声性能评价结果                单位：dB

| 检查项 | 评价依据 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 控制项： 5.1.4 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。 | 本工程无此项评价 | -- |
|  | 评分项： 5.2.7 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。 | 本工程无此项评价 | -- |
| 撞击声隔声 | 控制项： 5.1.4 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。 | 本工程无此项评价 | -- |
|  | 评分项： 5.2.7 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。 | 本工程无此项评价 | -- |

附录:噪声接收房间各中心频率下的吸声性能参数和总吸声量计算详表

| 噪声接收房间 | 构件 | 面积(㎡) | 倍频程中心频率(Hz) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz |
| 商场商店[1001@1] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@1] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@1] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@1] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@1] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@1] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@1] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@1] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@1] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@1] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@1] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@1] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@1] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@1] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@1] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@1] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@1] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@1] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@1] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@1] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@1] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@1] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@1] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@2] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@2] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@2] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@2] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@2] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@2] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@2] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@2] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@2] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@2] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@2] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@2] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@2] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@2] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@2] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@2] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@2] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@2] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@2] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@2] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@2] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@2] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@2] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@3] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@3] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@3] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@3] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@3] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@3] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@3] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@3] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@3] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@3] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@3] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@3] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@3] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@3] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@3] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@3] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@3] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@3] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@3] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@3] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@3] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@3] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@3] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@4] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@4] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@4] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@4] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@4] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@4] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@4] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@4] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@4] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@4] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@4] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@4] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@4] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@4] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@4] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@4] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@4] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@4] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@4] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@4] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@4] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@4] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@4] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@5] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@5] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@5] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@5] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@5] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@5] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@5] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@5] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@5] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@5] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@5] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@5] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@5] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@5] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@5] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@5] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@5] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@5] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@5] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@5] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@5] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@5] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@5] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@6] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@6] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@6] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@6] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@6] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@6] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@6] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@6] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@6] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@6] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@6] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@6] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@6] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@6] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@6] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@6] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@6] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@6] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@6] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@6] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@6] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@6] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@6] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@7] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@7] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@7] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@7] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@7] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@7] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@7] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@7] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@7] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@7] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@7] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@7] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@7] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@7] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@7] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@7] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@7] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@7] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@7] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@7] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@7] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@7] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@7] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@8] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.9 |
| 商场商店[1003@8] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1004@8] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 |
| 商场商店[1005@8] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 3.8 | 4.9 |
| 商场商店[1010@8] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| 商场商店[1013@8] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 |
| 商场商店[1014@8] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1015@8] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
| 商场商店[1016@8] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 |
| 商场商店[1020@8] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.2 |
| 商场商店[1024@8] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 |
| 走廊[1018@8] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1019@8] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1021@8] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1022@8] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 走廊[1023@8] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1025@8] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 走廊[1026@8] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 走廊[1027@8] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1028@8] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 走廊[1030@8] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 走廊[1031@8] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 走廊[1033@8] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |
| 商场商店[1001@9] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 25.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 139.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 33.4 | 25.1 | 38.3 | 59.1 | 62.6 |
| 商场商店[1003@9] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 86.5 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 20.5 | 15.8 | 24.5 | 37.5 | 39.5 |
| 商场商店[1004@9] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 26.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 85.9 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 20.8 | 15.8 | 24.4 | 37.3 | 39.2 |
| 商场商店[1005@9] | 隔墙 | 41.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 34.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 71.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 205.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 47.3 | 36.0 | 55.3 | 86.1 | 91.3 |
| 商场商店[1010@9] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 20.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 23.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 65.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 15.5 | 12.2 | 19.1 | 29.0 | 30.5 |
| 商场商店[1013@9] | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 91.4 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 21.5 | 16.6 | 25.8 | 39.5 | 41.6 |
| 商场商店[1014@9] | 隔墙 | 44.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 29.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 29.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 94.2 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 22.2 | 17.1 | 26.6 | 40.7 | 42.8 |
| 商场商店[1015@9] | 隔墙 | 18.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 43.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 17.1 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 56.6 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 14.0 | 10.8 | 16.6 | 25.1 | 26.5 |
| 商场商店[1016@9] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 30.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 30.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 96.5 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 22.6 | 17.5 | 27.2 | 41.6 | 43.8 |
| 商场商店[1020@9] | 隔墙 | 5.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 58.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 82.0 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 196.3 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 44.1 | 34.3 | 53.5 | 82.9 | 87.7 |
| 商场商店[1024@9] | 隔墙 | 44.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 39.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.4 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 外墙 | 39.3 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 外窗(C1815) | 2.7 | 0.180 | 0.060 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 123.7 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 29.5 | 22.3 | 34.0 | 52.4 | 55.6 |
| 走廊[1018@9] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 15.2 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 4.3 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 8.0 |
| 走廊[1019@9] | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 2.4 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 走廊[1021@9] | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 4.3 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 2.4 |
| 走廊[1022@9] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 10.0 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 5.6 |
| 走廊[1023@9] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 11.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 28.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 19.3 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 5.2 | 4.3 | 6.6 | 9.5 | 9.9 |
| 走廊[1025@9] | 隔墙 | 3.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 8.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 3.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 |
| 走廊[1026@9] | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 8.3 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 2.2 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 4.4 |
| 走廊[1027@9] | 隔墙 | 21.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.8 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 5.4 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 20.5 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 5.5 | 4.4 | 6.9 | 10.0 | 10.4 |
| 走廊[1028@9] | 隔墙 | 19.1 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 10.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 23.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 13.0 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 22.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 6.0 | 4.8 | 7.5 | 10.9 | 11.4 |
| 走廊[1030@9] | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.5 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 6.7 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 屋顶 | 2.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
| 走廊[1031@9] | 隔墙 | 5.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 7.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 屋顶 | 4.8 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 |
| 走廊[1033@9] | 隔墙 | 11.6 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 12.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 17.9 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 3.2 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 隔墙 | 9.3 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  | 外墙 | 38.2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1121) | 2.3 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.090 | 0.090 |
|  | 内门(M1221) | 2.5 | 0.160 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
|  | 屋顶 | 29.1 | 0.210 | 0.160 | 0.250 | 0.400 | 0.420 |
|  | 总吸声量(㎡) |  | 7.9 | 6.5 | 9.5 | 13.8 | 14.7 |