建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

乙类

| 工程名称 | 社区养老院绿色改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年3月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18284011171 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	4

5	围护结构作法简要说明	5

6	体形系数	5

7	窗墙比	6

7.1	窗墙比	6

7.2	外窗表	6

8	天窗	6

8.1	天窗类型	6

9	屋顶构造	6

9.1	屋顶构造一	6

10	外墙构造	7

10.1	外墙相关构造	7

10.1.1	外墙构造一	7

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

10.3	外墙平均热工特性	8

11	挑空楼板构造	8

12	外窗热工	9

12.1	外窗构造	9

12.2	外遮阳类型	9

12.2.1	平板遮阳	9

12.3	平均传热系数	9

12.4	综合太阳得热系数	10

12.5	总体热工性能	11

13	有效通风换气面积	11

14	非中空窗面积比	12

15	外窗气密性	12

16	幕墙气密性	12

17	规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 社区养老院绿色改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.66° | 东经：104.01° |
| 建筑面积 | 地上1913㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 9.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 5738.87 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 1786.57 |  |
| 北向角度 | 225 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 0.140 | 2.256 | 500.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 0.028 | 0.400 | 35.0 | 1380.0 | 0.0057 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) | 0.860 | 7.480 | 900.0 | 994.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 砂加气块（B04级）(ρ=400-450) | 0.110 | 2.260 | 425.0 | 1502.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 190mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 8mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) 25mm＋单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) 190mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗构造：100-140A钢铝单层+单框双玻窗（上限）：

传热系数2.810W/m^2.K，自身遮阳系数0.448

体形系数

| 外表面积 | 1786.57 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 5738.87 |
| 体形系数 | 0.31 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 90.90 | 589.95 | 0.15 |
| 东向 | 东-默认立面 | 55.80 | 381.65 | 0.15 |
| 西向 | 西-默认立面 | 12.60 | 149.85 | 0.08 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 90.90 | C0615 | 0.60×1.50 | 1~3 | 3 | 0.90 | 2.70 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 4 | 1.35 | 5.40 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 13 | 2.25 | 29.25 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 15 | 2.70 | 40.50 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~2 | 3 | 3.15 | 9.45 |
| 东向 | 东-默认立面 55.80 | C0615 | 0.60×1.50 | 2~3 | 2 | 0.90 | 1.80 |
|  |  | C0915 | 0.90×1.50 | 1~3 | 3 | 1.35 | 4.05 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 5 | 2.25 | 11.25 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 10 | 2.70 | 27.00 |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 2 | 2 | 3.15 | 6.30 |
| 西向 | 西-默认立面 12.60 | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 3 | 2.70 | 8.10 |

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 190 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.204 | 2.323 |
| 蒸压粉煤灰加气混凝土块 | 200 | 0.140 | 2.256 | 1.50 | 0.952 | 3.223 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 570 | － | － | － | 1.274 | 7.383 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 8 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.009 | 0.097 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) | 25 | 0.028 | 0.400 | 1.20 | 0.744 | 0.357 |
| 单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) | 190 | 0.860 | 7.480 | 1.00 | 0.221 | 1.653 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 243 | － | － | － | 0.995 | 2.351 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 487.71 | 1.000 | 0.87 | 2.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.87 × 1.10 = 0.95 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 322.49 | 1.000 | 0.87 | 2.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.87 × 1.10 = 0.95 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 133.89 | 1.000 | 0.87 | 2.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.87 × 1.10 = 0.95 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 944.09 | 1.000 | 0.87 | 2.35 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.87 × 1.10 = 0.95 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100-140A钢铝单层+单框双玻窗（上限） | 18 | 2.81 | 0.39 | 0.620 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.060 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~3 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 2.810 |
| 2 | C0915 | 1~3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 2.810 |
| 3 | C1215 | 2~3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 2.810 |
| 4 | C1515 | 1~3 | 13 | 2.250 | 29.250 | 18 | 2.810 |
| 5 | C1815 | 1~3 | 15 | 2.700 | 40.500 | 18 | 2.810 |
| 6 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 18 | 2.810 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 90.900 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.810 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2~3 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 2.810 |
| 2 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 2.810 |
| 3 | C1215 | 1 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 2.810 |
| 4 | C1515 | 1~2 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 2.810 |
| 5 | C1815 | 1~3 | 10 | 2.700 | 27.000 | 18 | 2.810 |
| 6 | C2115 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 2.810 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 55.800 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.810 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 2.810 |
| 2 | C1815 | 2~3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 2.810 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 12.600 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.810 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1~3 | 3 | 0.900 | 2.700 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 2 | C0915 | 1~3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 3 | C1215 | 2~3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 4 | C1515 | 1~3 | 13 | 2.250 | 29.250 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 5 | C1815 | 1~3 | 15 | 2.700 | 40.500 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 6 | C2115 | 1~2 | 3 | 3.150 | 9.450 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 90.900 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.390 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 2~3 | 2 | 0.900 | 1.800 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 2 | C0915 | 1~3 | 3 | 1.350 | 4.050 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 3 | C1215 | 1 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 4 | C1515 | 1~2 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 5 | C1815 | 1~3 | 10 | 2.700 | 27.000 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 6 | C2115 | 2 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 55.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.390 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 2 | C1815 | 2~3 | 3 | 2.700 | 8.100 | 18 | 0.390 |  | 1.000 | 0.390 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 12.600 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.390 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 90.90 | 2.81 | 0.39 | 0.15 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 55.80 | 2.81 | 0.39 | 0.15 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 12.60 | 2.81 | 0.39 | 0.08 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 159.30 | 2.81 | 0.39 | 0.14 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 220.12 |  | 103.89 | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1815 | 2.70 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C1515 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 90.90 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 C0615 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)乙类建筑的要求。