1.	项目概况

1） 1. 本工程位于

m2，其中：屋顶绿化面积

m2，绿地面积

m2，硬化

2）项目用地面积

面积 (屋顶 )m2，沥青路面积：

m2，透水铺装率；下凹绿地面积

m2，透水铺装面积

m2，总铺装面积

m2，下凹绿地率 %。

3）屋面雨水排水方式采用外排水，排至散水面。

2.	设计依据

1）

市政雨水规划条件；

2）

《北京市规划委员会北京市水务局》 （市规发〔2013〕1304 号）

3）

《雨水控制与利用工程设计规范》

DB11/685-2013

4）

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》

GB50400-2006

外部条件

3.

向市政外排的雨水管道为

1 条，位于南侧。排出管径为

d700。

外排雨水总量不大于开发前水平、

外排雨水峰值流量不大于市政

管网的接纳能力。

设计雨水量计算	(3 年重现期 )

4.

m3）：

1）

外排雨水径流总量（

3

10	Z hy F =10*0.50*108*22636.02=1213.60 m

W

Fi

F

i

Z

（

0.85*4651.01+0.40*1097.37+0.15*8411.67+0.30*2874.36+0.8*812.8

3+0.85*4788.78）/22636.02=0.50

hy =108mm

F=22636.02m2（ 总汇水面积）；

流量径流系数

Ψi

取值及面积

Fi 见表

下垫面种类

雨量径流系数

ψc

面积 Fi

硬化面积 (屋顶 )

0.85

4651.01

绿化屋顶

0.40

1097.37

绿地面积

0.15

8411.67

透水铺装地面

0.30

2874.36

非透水铺装地面

0.8

812.83

硬化道路

0.85

4788.78

总和

22636.02

降雨厚度按排水设计重现期最大日降雨厚度，见下表

北京地区典型降雨量资料（

mm）

历时

最大 24h

频率

1 年一遇

45

2 年一遇

81

3 年一遇

108

3) 小 区 内 设  一

300	立 方 的 蓄 水 池 。 外 排 雨 水 径 流 量 为

1213.60-300=913.6 立方米

4）外排水径流系数

=外排雨水径流总量

/设计重现期下汇水面积内的

总降雨量

913.6/（ 10*108*2.26 ）=0.37

（小于 0.4，满足当地控制指标的要求）

5).外排雨水峰值流量（

L/s）：

Q=ψmqF

（2）

=0.37 × 355× 2.26=366.4L7/s

取 ψm=0.37

q=355L/（ s.hm2） F=2.26hm2。

五年重现期下雨水控制与利用设施复核：

5.	设计雨水量计算（ 5 年重现期）

1）室外场地排水设计降雨重现期

P 为  5 年，降雨历时

t 取 10min，

暴雨强度 [L/ （ s·hm2） ]计算公式为

2001(1

(t

0.811 lg P)

q

0.711

8)

=402L/（s.hm2）

m3）：

2).设计雨水径流总量（

3

Z hy F = 10*0.40*141*2.26=1273.56m

W

10

Fi

F

i

=0.40

Z

hy =141mm

F=2.26hm2（场地总面积 ）；

降雨厚度按排水设计重现期最大日降雨厚度，见下表

北京地区典型降雨量资料（

mm）

历时

最大 24h

频率

108

3 年一遇

5 年一遇

141

3).外排水量和径流系数

a) 小 区 内 设 一

立 方 的 蓄 水 池 。 外 排 雨 水 径 流 量 为

300

1573.56-300=1273.56 立方

b）外排水径流系数

=外排雨水径流总量

/设计重现期下汇水面积内的

总降雨量

1273.56/（10*141*2.26 ）=0.32

（不大于	0.40，满足当地控制指标的要求）

c).外排雨水峰值流量（

L/s）：

Q=ψmq F

（ 2）

=0.38 × 402× 2.26=426.2L0/s

取 ψm=0.38q =402L/（s.hm2）F =2.26hm2。

多年设计雨水径流总量计算：

2）

3

10	Z hy F =10*0.40*595*2.26=6640.2m

W

Fi

F

i

Z

=0.40

hy =595mm

F=2.26hm2（ 场地总面积 ）；

6640.2-300=6340.2 m3

3）

验收要求

雨水控制利用设施、系统的施工及验收，应符合下列规范要求：

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

GB50141-2008；

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》

GB50400-2006；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242-2002

《雨水控制与利用工程设计规范》

DB11/T685-2013