非传统水源利用的计算分析

内容摘要： 随着绿色建筑的迅速推广，

绿色建筑标识工作的不断推进，

四节

一环保如何达标， 其中，节水是关键性指标之一。

如何最大限度提高水资源的综

合利用率， 合理设计高效运行的雨水回用设施是我们面临的课题，

工程案例，阐述了非传统水源的计算方法及对设计的指导意义。

本文结合实际

关键词：生活用水杂用水雨水回用非传统水源利用率生态水景雨水蓄水池

水资源短缺和水污染加剧是当前影响我国可持续发展的主要因素之一，

“开源、 节流 ”已成为绿色建筑的发展方向，

节水与水资源利用不仅关系到建筑项

目本身安全卫生和经济高效的用水能力，

同时也会影响到周围的生态环境和在较

低水环境负荷冲击下的可持续发展。

科学合理地使用水资源， 充分利用雨水、 再

生水等非传统水源， 可以充分提高水资源的综合利用效率，

保护环境。 雨水回用

处理系统是一个动态的平衡系统，

合理规划设计雨水回用系统， 切实提高系统使

用效能，使其发挥应有的作用至关重要。很多工程由于前期的规划设计不合理、

特别是回用雨水量的计算、 各项设计参数的不匹配等因素的影响，

最终导致雨水

回用系统无法高效运行， 造成了很大的资源浪费。 本文结合实际工作案例，  就非

传统水源利用率的计算方法及对设计的指导意义，与同行进行切磋交流。

制约雨水回用量的因素有实际的汇水面积、

雨水蓄水池容积、 回用管网的用

水规模、 雨水处理设施的处理能力，

这些参数中只要有一个匹配得不当，

设计取

值偏小，将会影响全年的雨水回用效能。

目前非传统水源利用率的计算方法差异

较大，不同的计算方法会产生不同的雨水收集利用设计方案。

一、

项目概况

本项目为苏州高新区规划展示馆，可资利用的非传统水源为屋面及场地雨

水，场地内有一个天然景观内河，属生态水景，与外界河道不相通，可作为天然

的雨水蓄水池调蓄雨水，同时建筑内设置了

250 m3 的雨水原水池，雨水经工艺

处理达到城市杂用水水质标准后，用于本项目的绿化灌溉、冲洗道路等。

二、

设计及计算标准

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》

GB50400-2006