单位风量耗功率

WS

————————————————————————————————

————————————————————————————————

作者：

日期：

2

风机单位风量耗功率计算书

项目名称：陕西文物科技大厦办公二号楼

说明内容： 风机单位风量耗功率负荷 《公共建筑节能设计标准》 （GB50189-2005） 要求

对应条文： 5.3.26 空气调节风系统的作用半径不宜过大。

风机的单位风量耗功率

（Ws）应按下式计算，并不应大于表

Ws=P/(3600*ηt)

5.3.26 中的规定。

式中

P-

Ws- 单位风量耗功率〔 W/(m3/h) 〕；

风机全压值（ Pa）；

ηt- 包含风机 , 电机及传功效率在内的总效率（

%）。

内容叙述：

陕西文物科技大厦办公二号楼项目，通风空调系统风机的单位风量耗功率 参见下表。

风机的单位风量耗功率计算表 风机的单位风量耗功率计算表

风机编号

T35-II-3.55

风机全压 P

76

总效率η t

68.94%

单位风量耗功率

0.03

Ws

计算公式

Ws=P/(3600*ηt)

W/(m3/h) ，符合

结论：综上所述本项目通风空调系统风机的单位风量耗功率最大为

0.03

《公共建筑节能设计标准》

GB50189-2005 的相关规定

。

3 / 3