建筑设备管理系统设计方

案

第一节、建筑设备管理系统

1、系统概述

楼宇自控系统利用现代的计算机技术、

控制技术和网络技术， 对所有机电设

备的集中管理和自动监控，

有效地发挥设备的功能和潜力，

提高设备利用率， 优

化设备的运行状态和时间，

延长设备的服役寿命， 降低能源消耗， 减低维护人员

的劳动强度和工时数量，为人员提供一个舒适、健康、安全、高效、低能耗的工

作环境。兖州市人民检察院办案用房和专业技术用房采用楼宇自控系统对建筑物

中的众多机电设备进行监控管理。

2、设计原则

在该工程的设计中我们本着“设备先进、技术完备、功能齐全、配置合理、

节约资金”的原则进行系统设计。

（1）实用性和先进性

本工程楼宇自动化系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计，

设备全

部采用目前国际上的主流技术和系统产品，

保证前期所选型的系统与今后系统性

能提升在技术先进性方面的可延续性。

（2）标准化和结构化

楼宇自控系统设计除依照国家有关的标准外，

还根据系统的功能要求， 作到

系统的标准化和结构化， 能综合体现出当今的先进技术。

集成系统是一个完全开

放性的系统， 通过编制相关分控制系统的接口软件，

将解决不同系统和产品间接

口协议的“标准化” ，以使它们之间具备“互操作性”

。所有接口均基于标准的

TCP/IP 数据接口协议和容。

（3）集成性和可扩展性

系统设计遵循全面规划的原则，并有充分的余量，以适应将来发展的需要。

所提供的系统应用软件， 严格遵循模块化的结构方式进行开发；

系统软件功

能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制；

（4）可靠性

楼宇自控系统和系统集成管理担负着整个大楼的机电设备的正常运行的责

任。出现任何故障都会给用户带来严重的损失，

应是一个可靠性和容错性极高的

系统，使系统能不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障，

以确保在发

生意外故障和突发事件时，系统能保持正常运行。

（5）综合节能管理的合理性

楼宇自控系统和

BMS系统应采用准确的方法来计量、 合理的算法来统计及分

析大厦的能源消耗，以达到节能管理的目的。

3、设计依据

《智能建筑设计标准》 （GB/T50314-2007）

《民用建筑电气设计规》 （JBJ16-2008）

《采暖通风与空气调节设计规》 （GB50019-2003）

《多联式空调（热泵）机组》 （GB/T18837-2002）

甲方提供的文件、图纸及相关要求

4、设计目标

我公司设计本建筑楼宇设备自动化系统的目的是：

首先要保证工作人员室环

境的舒适性， 其二要提供最佳的能源的供应方式，

达到节约能源和减少运行成本

的目的，其三是实现设备管理的现代化，

因为设备管理很多的数据及参数都来自

楼宇设备自动化系统。 所以我司主要从这三方面来考虑本工程的楼宇自控系统设

计。

首先是舒适性， 此项可以根据室外室的温度进行调整控制，

达到最佳的控制

方案，提供一个舒适良好的环境空间。

其二从节能的角度来考虑。 根据整个大厦使用功能和区域划分，

在空调通风

系统上实现区域管理和控制。 使正在使用的区域和功能房间能达到设计的空调效

果，而未使用的区域的功能房间不开通空调系统；

其他如通风等消耗能源大的区

域按时间确定启动设备， 以此来实现在保证使用功能的前提下，

最大限度地节约

能耗和运行成本。 这样做不但能满足实际的使用效果，

也能有效地节省运行成本

和节约能耗。 同时对各分路做好时间及运行状态的记录，

便于统一管理。 使信息

大厦楼的机电设备通过计算机技术进行全面有效的监控和管理，

以确保建筑物舒

适和安全的办公环境，同时实现高效节能的要求。

其三从管理现代化来考虑， 楼宇设备自动化系统的一个重要的作用是它可以

采集很多的数据，如水、电、风系统的运行数据、冷热量计量及各种传感器所采

集的数据，这些数据对于管理者分析设备运行状况、维修时间、能源状况、费用

计算都提供了依据。 这些数据由经集成后可以进行各种分析与处理，

可以指导制

定维护计划、备品备件的库存量设置、成本核算、各类的收费依据等等。

5、系统设计

我方能够为的楼宇设备自动化系统提供系统设计、

软件和设备供货安装、

系

统安装调试、系统连动调试、用户培训、验收及售后服务等。主要包括如下子系

统：

?

冷热源设备监控

?

空调机组设备监控

?

新风机组设备监控

?

送排风系统

?

公共照明系统

5.1 冷热源系统

冷热源系统自控主要目的是协调设备之间的联锁控制关系进行自动启停，

同

时根据供回水温度、 流量、 压力等参数计算系统冷热量，

控制机组运行以达到节

能目的。冬季供 / 回水温度控制在

450C/400C，夏季供 / 回水温度控制在

70C/120C。

冷热水机组自身装备有安全保护和能量自动调节的控制器，

对机组的状态监

视和参数设定采用通讯网关的方式来完成。

我们采用 DDC控制器直接采集其他相

关设备的各种参数，同时程序控制机组、水泵启停，完成联动控制、备用设备的

转换。

基本监控容如下表：

监控设备

监控容

冷水机组

冷冻泵

设备控制器通过标准接口与

BAS通讯

冷却泵

热水泵

AI ：温度、温差、压力

AO：旁通阀控制

制冷站集 / 分水器

DI：设备状态、转换开关状态

DO：阀门开关

AI ：温度、压力

电锅炉

DI ：设备状态

DO：设备启停

热交换器

AI ：温度、压力、流量

AI ：温度、温差、压力

AO：旁通阀控制

交换器室集 / 分水缸

DI：设备状态、转换开关状态

DO：阀门开关

AI ：电加热器温度

DO：风机和电加热器的设备启停；电动阀门开

关控制

冷却塔

DI ：风机的设备状态、故障报警、转换开关状

态；阀门开闭状态；电加热器设备状态

膨胀水箱

DI ：高、低液位

?

程序控制容

在空调水总管管道设置温度及流量传感器

, 以测量各供应冷热水温度、流量，

根据公式计算出各供应分路的能量消耗：

Q=C*M*(T1--T2)

T1＝回水温度， T2＝供水温度， M＝流量

根据大楼的日程安排自动开关冷水机组；

保证机组不频繁启动， 设定一时间，在该时间，禁止再启动 / 停止冷水机组（流

程请见下图）。

自动记录及打印空调系统负荷，并可根据物业管理部门要求以不同时段累计

负荷情况并打印，自动生成趋势数据及报告。

统计各区域用水量的变化情况

, 并打印成报表 , 以供物业管理部门利用监测冷

水机组出现断水报警，立即关闭冷水机组。

三维图象显示每台机组的系统图，并显示所有测量点温度流量等，显示所有

机组运行趋势图，故障及时显示于

CRT上。

?

中央管理站软件功能：

三维图象显示每台机组的系统图

显示所有测量点如温度、流量等动态趋势图

故障报警与所在平面图关联

打印有关故障报警信号

设定模拟信号报警上下限， 打印输出自动记录及打印空调系统负荷，

并可根

据管理部门要求以不同时段累计负荷情况并打印。

冷水机组群控流程图

选定冷水机

启动冷却塔

停冷却塔

报警

排序

冷水机开 / 停机后，延

时30分钟

NO

计算负荷，测量流量

确定风机状态

YES

加机

停止水泵

报警

排序

启动冷却水泵

减机

NO

确定水泵开动

YES

停冷水机

停止水泵

报警

排序

启动冷冻水泵

停冷冻水泵

NO

确定水泵开动

停冷却水泵

停冷却塔

停冷水机

报警

排序

启动冷水机组

NO

确定冷水机状态

5.2 空调机组系统

空调机组向特定区域提供经过处理的空气，

从而使特定区域的环境保持舒

适性条件的目的，通过监测温度参数，根据设定值，经

DDC计算以控制水阀开

度、设备启停达到保持舒适性环境和节能目的，

同时监测各设备状态报警及时

对设备进行检修维护

基本监控容如下：

监控设备

数量

监控容

DO：设备启停；阀门开关控制

柜式空调

DI ：运行状态、风机故障报警、转换开关状态、空

14 台

机组

气过滤网报警

AI ：回风温度

精密机房

65 台

设备控制器通过标准接口与

BAS通讯

空调机

精密机房

65 台

设备控制器通过标准接口与

BAS通讯

空调机

通过对

14

台空调机组的控制，使环境温度达到如下要求：环境温度：

20-25

C（

5

C/H），同时，环境噪音值不大于

40dB。具体的监控容如下：

?

启停控制

于预定时间程序下控制空调机组的启停，可根据要求临时或者永久设定、

改变有关时间表，确定假期和特殊时段。

(DO)

?

温度控制

通过安装在回风管上的风管温湿度传感器测量回风温湿度

(AI) ；

根据系统温度的设定参数控制调节阀开度，

以达到降温或加热的功能， 以

保证控制区域温度的要求，同时节约能源。

(DO)

?

状态监测

通过手 / 自动转换开关监测风机的转换开关状态

(DI) ；

通过空调控制柜的二次回路监测风机的运行状态信号

(DI) ；

通过风机过载继电器状态监测，产生风机故障报警信号

(DI) ；

通过安装在过滤网两端的压差开关，

监测过滤网两侧压差， 根据设定值产

生阻塞报警信号，	提示清洗过滤网，提高过滤效率。压差设定值

20-300Pa，

可调报警围 (DI) 。

?

中央管理站软件功能：

每一个机组通过彩色三维图形显示，

辅以图标的颜色变化和闪烁，

直观显

示不同监测对象的状态和报警信号，

动态显示每个模拟量参数的值，

通过鼠标

修改设定值或者末端设备开度，改变设备启停状态，以求达到最佳工况

每一点报警信号均有历史记录，

可以与图形关联， 可列表输出有关历史记

录信息。在报警发生时， 将按照对象的时间特征， 将报警信息显示于报警窗口，

同时蜂鸣器发出连续警报声，直至该报警信号被确认。

累计风机运行时间。

阀门执行器和风机联锁控制，

当空调停机时， 电动阀门自动恢复到关闭位

置，以节约能源。

可显示与储存、打印有关模拟量信号的趋势指列表，动态趋势图。

5.3

新风机组系统

新风机组成新风控制系统， 通过对系统的控制， 使环境温度达到如下要求：

环境温度： 20-25

C（

5

C/H），同时，环境噪音值不大于

40dB。

具体的监控容如下：

监控设备

监控容

DO：设备启停、风门开关控制

DI：运行状态、风机故障报警、手自动状态显示、

新风机组

空气过滤网报警、风机压差

AI：送风温

湿度 , 阀门开度显示

?

启停控制

于预定时间程序下控制新风机组的启停，

可根据要求临时或者永久设定、

改

变有关时间表，确定假期和特殊时段。

(DO)

?

温度控制

通过安装在送风管上的风管温度传感器测量送风温度

(AI)

根据系统温度的设定参数控制调节阀开度，

以达到降温或加热的功能， 以保

证控制区域温度的要求，同时节约能源。

(DO)

?

状态监测

通过手 / 自动转换开关监测风机的转换开关状态

(DI) ；

通过空调控制柜的二次回路监测风机的运行状态信号

(DI) ；

通过风机过载继电器状态监测，产生风机故障报警信号

(DI) ；

通过安装在过滤网两端的压差开关，

监测过滤网两侧压差， 根据设定值产生

阻塞报警信号，

提示清洗过滤网，提高过滤效率。压差设定值

20-300Pa，可调

报警围 (DI)

?

中央管理站软件功能：

每一个机组通过彩色三维图形显示，

辅以图标的颜色变化和闪烁， 直观显示

不同监测对象的状态和报警信号，

动态显示每个模拟量参数的值，	通过鼠标修改

设定值或者末端设备开度，改变设备启停状态，以求达到最佳工况。

每一点报警信号均有历史记录，

可以与图形关联， 可列表输出有关历史记录

信息。在报警发生时，将按照对象的时间特征，将报警信息显示于报警窗口，同

时蜂鸣器发出连续警报声，直至该报警信号被确认。

累计风机运行时间。

阀门执行器和风机联锁控制， 当空调停机时，电动阀门自动恢复到关闭位置，

以节约能源。

可显示与储存、打印有关模拟量信号的趋势指列表，动态趋势图。

5.4

送排风机系统

基本监控容如下：

监控设备

监控容

送风机

DO：设备启停

DI：设备状态、故障报警、转换开关状态

?

启停控制

于预定时间程序下控制送排风机的启停，

可根据要求临时或者永久设定、

改

变有关时间表，确定假期和特殊时段。

?

状态监测

通过手 / 自动转换开关监测风机的转换开关状态

(DI) ；

通过启动柜接触器辅助开关，直接监测风机运行状态；

通过风机过载继电器状态监测，产生风机故障报警信号。

5.5 给排水系统

给排水系统包括生活泵，水箱和排水泵。

基本监测容如下表：

监控设备

监控容

DI ：设备状态、故障报警；高、低液位

生活泵及水箱

DO：设备启停

DI ：设备状态，故障报警，转换开关状态；

排水泵及集水

高、低液位，超高液位

坑

DO：设备启停

设备监测容

?

生活水箱、屋顶水箱的高、低液位监测；

?

生活水泵的工作状态，故障报警及转换开关状态监测；

?

集水坑的高、低液位和超高液位监测并报警；

?

排水泵的工作状态，故障报警监测。

软件控制功能

?

监测水箱液位，联动水泵启停控制；

?

累计有关设备运行时间；

?

给水泵每天自动切换运行；

?

按照物业管理部门要求，定时开关其他水泵；

?

当水泵发生故障时，自动切换到备用水泵；

?

监测和记录有关水箱、水池的液位报警情况，并生成动态趋势图。

5.6 照明系统

控制容

按照管理部门要求 , 定时开关各种照明设备

, 达到最佳管理 , 最节能的效果。

按预先排定好的时间程序开关；

根据环境照度调节照明亮度；

监控照明状态；

监控照明故障状态；

监控照明控制

编制时间表进行时序、程序监控；

可由中控室人员强制超越控制；

以上各个单位的工作状况通过网络通讯将现场情况用文字和三维动态图形显

示于中央控的制室的中控机的彩色显示屏上，供操作人员随时调用，其中的重要

数据可通过打印机打印出来作为文本文档存档。

统计各种照明用电量的变化情况的工作情况

, 并打印成报表 , 以供物业管理部

门利用。

第二节、智能照明管理系统

1、系统概述

楼宇自控系统利用现代的计算机技术、

控制技术和网络技术， 对所有机电设

备的集中管理和自动监控，

有效地发挥设备的功能和潜力，

提高设备利用率， 优

化设备的运行状态和时间，

延长设备的服役寿命， 降低能源消耗， 减低维护人员

的劳动强度和工时数量，为人员提供一个舒适、健康、安全、高效、低能耗的工

作环境。兖州市人民检察院办案用房和专业技术用房采用楼宇自控系统对建筑物

中的众多机电设备进行监控管理。

2、设计原则

在该工程的设计中我们本着“设备先进、技术完备、功能齐全、配置合理、

节约资金”的原则进行系统设计。

（1）实用性和先进性

本工程楼宇自动化系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计，

设备全

部采用目前国际上的主流技术和系统产品，

保证前期所选型的系统与今后系统性

能提升在技术先进性方面的可延续性。

（2）标准化和结构化

楼宇自控系统设计除依照国家有关的标准外，

还根据系统的功能要求， 作到

系统的标准化和结构化， 能综合体现出当今的先进技术。

集成系统是一个完全开

放性的系统， 通过编制相关分控制系统的接口软件，

将解决不同系统和产品间接

口协议的“标准化” ，以使它们之间具备“互操作性”

。所有接口均基于标准的

TCP/IP 数据接口协议和容。

（3）集成性和可扩展性

系统设计遵循全面规划的原则，并有充分的余量，以适应将来发展的需要。

所提供的系统应用软件， 严格遵循模块化的结构方式进行开发；

系统软件功

能模块完全根据用户的实际需要和控制逻辑来编制；

（4）可靠性

楼宇自控系统和系统集成管理担负着整个大楼的机电设备的正常运行的责

任。出现任何故障都会给用户带来严重的损失，

应是一个可靠性和容错性极高的

系统，使系统能不间断正常运行和有足够的延时来处理系统的故障，

以确保在发

生意外故障和突发事件时，系统能保持正常运行。

（5）综合节能管理的合理性

楼宇自控系统和

BMS系统应采用准确的方法来计量、 合理的算法来统计及分

析大厦的能源消耗，以达到节能管理的目的。

3、设计依据

《智能建筑设计标准》 （GB/T50314-2007）

《民用建筑电气设计规》 （JBJ16-2008）

《采暖通风与空气调节设计规》 （GB50019-2003）

《多联式空调（热泵）机组》 （GB/T18837-2002）

4、设计目标

智能照明控制系统， 对公共区域的照明进行回路状态监视及节能控制，

系统

根据预先设置的灵活多变的控制方式

( 如：时间控制、 场景控制等 ) ，对公共区域

的灯光进行开关控制，通过合理的管理模式，降低能耗并延长灯具的使用寿命。

现场控制各总线元件通过总线进行连接。

控制模块安装在强电照明箱，

模块尺寸为标准模数化尺寸， 可与微型断路器

同装于照明箱中。

功能修改、 控制修改方便灵活， 只需仅做小的程序调整， 不须现场重新布线

就可以实现。

所有控制模块均为模数化产品，采用标准

35mm导轨安装方式。

可以较灵活进行编程和操作。

系统采用分区模块化结构， 由管理工作站上运行的监控管理软件实现对某个

或某组照明或设备开 / 关控制，或场景控制。同时在可视化中央监控软件上也可

以监控所有设备的运行状况，这样的模式也完全可以满足中央集中监控。

智能照明系统包括管理工作站、线路耦合器、驱动器模块（包括开关模块、

调光模块等）。

系统可实现与其他系统实现数据交换。具体如下：

可接收客运站部局域网的时钟信息，自动为智能照明系统中的设备校

时；

实现各个区域的控制，配合大楼运营，同时实现节能控制；

累计各照明回路运行时间，并形成表格，为物业管理提供参考依据。

5、系统设计

所谓智能照明控制系统，其实根据某一区域的功能，每天不同的时间、

室外光亮度或该区域的用途来自动控制照明。其中最重要的一点就是可进行预

设，即具有将照明亮度转换为一系列设置的功能。

这些设置也成为场景， 可有调

[8]

光器或中央建筑空股指系统自动调用。

4.1 控制系统设计

系统为分布式结构。通讯方式以无线方式为主

, 辅助以电力载波。

整个系统包括计算机 , 嵌入式控制器 , 电力线载波中继 , 前端区域。如图

2 所

示。其中

, 前端包括主控制器

, 若干单元调光控制器

, 电力线载波中继

, 以及遥控

器。如图

3 所示。

图 2  智能照明控制系统结构图

图 3

前端区域组

成示意图

一个主控制器控制多个单元调光控制器

, 各单元调光控制器也可自主控制。

主控制器控制与多个单元调光控制器通过无线方式进行数据交换

, 辅助以电力线

载波中继。其中 , 遥控器的控制方式灵活多样

, 既可遥控主控制器 , 也可对某单元

调光控制器直接控制。

单元控制器与主控制器都具有遥控器学习功能。用户可根据自己的需要

, 自

己设定遥控器上每一个按键的功能

, 甚至可以一键多控。主控制器通过无线发射

模块对各单元调光控制器。 主控制器可以对每一个单元调光控制器进行照度、

情

景模式等设定 , 并记录和显示设定值。 各单元调光控制器通过光敏元件感知照度

,

可直接控制灯具的照度或亮度。其调光方式为前端斩波。如图

4 所示。

图 4

如图 4 所示 , 控制器中的 MCU通过调节图中的“可调时间

t ”, 来控制一个周

期灯的得电时间 , 从而调节灯的亮度。单元调光控制器可以通过无线接收模块接

受主控制器的控制 , 通过对遥控器的学习后

, 也可以直接接受手持遥控器的控制。

传统机械式开关控制标准是控火线。为了安装方便

, 并可以直接替代传统机

械式开关 , 而无须修改室线路 , 单元控制器要设计为 “单线制” 取电模式。 即只要

接上火线与灯就可以正常工作

, 不用接零线。

4.2 电气节能设计

（1）光源选择

照明器的控制要根据各房间使用的不同特点和要求区别对待，

尽可能做到使

用方便，又为节电创造条件。智能照明控制系统能对大多数灯具

( 包括白炽灯、

日光灯、配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等

) 进行智能调光，给需要的

地方、在需要的时间以充分的照明。及时关掉不需要的灯具，充分利用自然光，

其运行节能效果充分。实现智能照明控制一般可以节约

20— 40%的电能，不但降

[9]

低了用户电费支出，也减轻了供电压力。

（2）改善照明器的控制器

照明器的控制， 要根据各房间使用的不同特点和要求区别对待，

尽可能

做到使用方便， 又为节电创造条件。 灯具损坏的一个主要原因是电网的电压，

过

高的工作会使灯具的寿命大大降低。

因此，有效地抑制电网电压的波动可以延长

光源的寿命。 智能照明控制系统可以成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压，

使

灯具不会因上述原因损坏。 同时系统采用软启动和软关断技术，

避免了开启灯具

时电流对灯丝的热冲击， 使得灯具寿命进一步延长。 从而减少更换灯具的工作量，

降低照明系统的运行费用。通过上述方法，光源的寿命通常可延长

2— 4 倍。

（3）充分利用自然光

建筑物尽量利用自然采光，靠近室外部分的建筑面积，应将门窗开大，

采用透光率较好的玻璃门窗，

以达到充分利用自然光的目的。

凡是可以利用自然

光的这部分的照明，可采用按照度标准检测现场照度进行灯光自动调节。

照明节能中，在满足照度、光色、显色指数要求下，应采用高效光源及高效

灯具，对能利用自然光部分的灯具或可变照度的照明采用成组分片的自动控制开

停方式，可达到照明节能的效果。

可调节有控光功能的建筑设备	( 如百页窗帘 ) 来调节控制天然光， 还可以

和灯光系统连动。 当天气发生变化时， 系统能够自动调节， 无论在什么场所或天

气如何变化， 系统均能保证室的照度维持在预先设定的水平。

智能照明控制系统

可采用全自动状态工作。 系统有若干个基本状态， 这些状态会按预先设定的时间

相互自动切换，并将照度自动调整到最适宜的水平。

（4）照明配电选择照明配电

1）稳定电压；当光源端电压升高时，电耗增加；设计中应考虑稳定电压措

施，如采用照明专用变压器，并且必要时自动稳压；和电力负荷共用变压器时，

应避开冲击性负荷对照明的影响。

2）提高 COSΦ；

3）降低线路阻抗，适当加大截面；

4）合理的控制方式，如微机自动开关灯，调压、调光方控，还有对道路灯

（钠灯）采用恒功率输入，恒光通输出，采用后半夜降低灯端电压或灯功率，以

降低光输出，节约输入电能等。

（5）利用可再生能源。

太阳能是一种取之不竭、 用之不尽的绿色光源。 但对其只能进行即时利用却

不能用于储存。 我们可通过对各种集光装置的运用来完成对太阳能的采光。

通过

对照明的空调一体化技术

( 实质上是经过空调型照明装置与建筑构造的整合

, 达

到提高照明质量、节约电力能源和优化室环境的一种建筑化照明技术

) 的实施来

完成对太阳能的储存 , 从而达到对可再生资源的很好利用。

4.3

设计步骤

（1）选用适当技术规格的控制器

①按电光源性质和场地照明效果设计的灯光布置进行回路的分类或分

组，形成逻辑上可独立控制的灯路。

②计算每条回路的实际视在功率并统计系统总回路数。

③按计算出的功率和回路数选择相应型号、规格和数量的控制器。

④将确定的控制器绘入图纸。

（2）选择用户要求使用的控制面板

用户控制面板的操作方式与常规使用的开关面板相似。

不同的是控制面板上

的每个按钮能完成各种不同的智能任务，并不受控制区域围限制。

（ 3）形成分布式控制网络系统

用一条五类通信线将区域的所有控制面板，

辅件和开关控制器等连接起

来构成一个分布式控制网络。

①选配系统其它控制辅件。

②将每一个实际控制区域或系统设计区域选用的控制面板，

控制辅件和

控制器等用五类通信线全部按菊花链方式互连起来，构成整体的控制系统。

4.4 结果和分析

主控制器与各单元调光控制器之间通过无线方式进行数据的传递

, 可以用主

控制器对各单元实施控制

, 也可以通过遥控器对各单元实施控制。应用无线智能

照明系统不仅不需要考虑控制场景控制器的安装位置，

还不需要敷设传统照明所

需的控制线及预埋管。 系统因此变得简单化， 只需要通过控制程序既能完成控制，

不用拉过多的线去实现控制，系统简化后，还方便了施工，节省了人工费。

4.5 智能照明系统应用潜力分析

（1) 良好的节能效果

采用智能照明控制系统的主要目的是节约能源，

智能照明控制系统借助

各种不同的预设置控制方式和控制元件，

对不同时间不同环境的光照度进行精确

设置和合理管理， 实现节能。 这种自动调节照度的方式， 充分利用室外的自然光，

只有当必需时才把灯点亮或点到要求的亮度，

利用最少的能源保证所要求的照度

[10]

水平，节电效果十分明显，一般可达

30%以上。	此外，智能照明控制系统中对

荧光灯等进行调光控制，由于荧光灯采用了有源滤波技术的可调光电子镇流器，

降低了谐波的含量，提高了功率因数，降低了低压无功损耗。

（2) 延长光源寿命。

不仅可以节省大量资金， 而且大大减少更换灯管的工作量，

降低了照明系统

的运行费用，管理维护也变得简单了。无论是热辐射光源，还是气体放电光源，

电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。

因此，有效地抑制电网电压的波动

可以延长光源的寿命。

智能照明控制系统能成功地抑制电网的浪涌电压，	同时还具备了电压限定和

轭流滤波等功能，避免过电压和欠电压对光源的损害。

采用软启动和软关断技术，

避免了冲击电流对光源的损害。

通过上述方法， 光源的寿命通常可延长

2～ 4 倍。

（3）改善工作环境，提高工作效率

良好的工作环境是提高工作效率的一个必要条件。	良好的设计， 合理地

选用光源、灯具及优良的照明控制系统，都能提高照明质量。

智能照控制系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具，

可以有效

地控制各房间整体的照度值，

从而提高照度均匀性。 同时， 这种控制方式所采用

的电气元件也解决了频闪效应，

不会使人产生不舒适、 头昏脑胀、 眼睛疲劳的感

觉。

（4）实现多种照明效果

多种照明控制方式， 可以使同筑物具备多种艺术效果， 为建筑增色不少。

现代建筑物中， 照明不单纯地为满足人们视觉上的明暗效果，

更应具备多种的控

制方案，使建筑物更加生动，艺术性更强，给人丰富的视觉效果和美感。以某工

程为例，建筑物的展厅、报告厅、大堂、中庭等，如果配以智能照明控制系统，

按其不同时间、不同用途、不同的效果，采用相应的预设置场景进行控制，可以

达到丰富的艺术效果。

（5）管理维护方便

智能照明控制系统对照明的控制是以模块式的自动控制为主，

手动控制

为辅，照明预置场景的参数以数字式存储在

EPROM中，这些信息的设置和更换十

分方便，使大楼的照明管理和设备维护变得更加简单。

（6）有较高的经济回报率

我们以地区为参照点， 仅从节电和省灯这两项做过一个估算，

得出这样

一个结论： 用三至五年的时间， 业主就可基本收回智能照明控制系统所增加的全

部费用。而智能照明控制系统可改善环境，

提高员工工作效率以及减少维修和管

理费用等，也为业主节省下一笔可观的费用。

施工组织设计

建筑设备管理施工方案

建筑设备监控系统施工过程质量控制

建筑设备监控系统用于对智能建筑各类机电设备进行监测、控制及自动化

管理，达到安全、可靠、节能和集中管理的目的。

建筑设备监控系统的监控围为空调与通风系统、变配电系统、公共照明系

统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水系统、电梯和自动扶梯

系统

等各子系统。

一、施工准备

技术准备详见基本规定有关容。

材料进场质量控制详见基本规定有关容

二、作业条件

建筑设备监控系统安装前， 应具备的条件： 已完成机房、 弱电竖井的建筑施

工。预埋管及预留孔符合设计要求。设备机房施工完毕，机房环境、电源及

接地

安装已完成，具备安装条件。空调与通风设备、给排水设备、动力设备、照

明控

制箱、电梯等设备安装就位， 并应预留好设计文件中要求的控制信号接入点。

各

系统的供电及二次线路的设计必须满足

BAS 系统监测、 控制和要求， 并应有

双方

书面协议。

三、施工工艺

1. 空调与通风系统

施工过程：现场设备定位→管线安装→现场设备安装→

DDC控制器安装→校

接线→系统连接、调试。

施工质量控制要点：

(1) 现场设备定位与安装

末端设备的定位与安装按设计和产品说明书要求进行，并应符合以下要求：

1) 不应安装在直射的位置，应远离有较强振动，电磁干扰的区域。室外

型传感器应有防风雨的防护罩。并列安装的同类传感器，距离高度应一致，

高度差不应大于 lmm，同一区域高度差不应大于	5mm。应安装在便于调试、 维修的

地方。

2) 温、湿传感器的定位与安装

风管式温、 湿度传感器应安装在风速平稳、

能反映风温的地方； 应安装在风

管直管段的下游， 还应避开风管死角的位置； 安装底座尽量采用轻质材料制

作，安装处应用柔性材料及密封剂可靠密封，

防止漏风。 管道式温度传感器开孔

与焊接工作必须在工艺管道的防腐、

衬里、 吹扫和压力试验前进行， 不宜在焊缝

及其边缘上开孔和焊接；感温段大于管道口径的

1/2 时，可安装在管道的顶部；

感温段小于管道口径的

l/2

时，应安装在管道的侧面或底部；

安装位置应在流体

温度变化灵敏和具有代表性的地方，

不宜选择在阀门等阻力部件附近和介质流动

呈死角处和振动较大的位置；

温度取源部件与管道相互垂直安装时，

其轴线应与

管道轴线垂直相交； 在管道拐弯处安装时， 宜逆着介质流向， 其轴线应与管道轴

线相重合； 与管道呈倾斜角度安装时，

宜逆着介质流向， 其轴线应与管道轴线相

交。

3) 压力、压差传感器和压差开关的定位与安装

应安装在温、 湿度传感器的上游侧。 风管型压力、 压差传感器应在风管的直

管段下游，应避开风管通风死角的位置。管道型、蒸汽压力与压差传感器安装：

开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、

衬里、吹扫和压力试验前进行，

不宜在

管道焊缝及其边缘处上开孔及焊接；

压力取源部件的端部不应超出设备或管道的

壁；在水平和倾斜管道上安装压力取源部件时，

取压点的方位应符合： 测量液体

压力时，在管道的下半部与管道的水平中心线成

0～45°夹角的围；测量蒸汽压

力时，在管道的上半部，以及下半部与管道的水平中心线成

0～45°夹角的围；

蒸汽压力与压差传感器的安装位置应选在蒸汽压力稳定的地方，

不宜选在阀门等

阻力部件的附近或蒸汽流动呈死角处以及振动较大的地方。

安装压差开关时，宜将薄膜处于垂直于平面的位置；风压压差开关安装离

地高度不应小于 0.5m；不应影响空调器本体的密封性。

水流开关的开孔与焊

接

工作，必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行，不宜在焊缝

处或

在焊缝边缘上开孔安装； 水流开关应安装在水平管段上，

不应安装在垂直管

段上。

差压传感器应配齐截止阀和平衡三阀组。

4) 流量传感器类的定位与安装

电磁流量计应避免安装在较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所。

电磁流量

计、被测介质及管道连接法兰三者之间应连成等电位，

并应接地。 应设置在流量

调节阀的上游， 流量计的上下游均应有一定的直管段，

当设计文件和设备说明书

无规定时， 一般上游侧应有长度为

10d(d	为管径 ) 、下游段应有 4～ 5d 的直管段。

在垂直的管道上安装时，其流体介质应自下向上流动，保证导管充满被测流体

或不致产生气泡； 在水平的管道上安装时， 两个测量电极不应在管道的正上方和

正下方位置。

涡轮式流量变送器应安装在便于维修并避免管道振动、

避免强磁场及热辐射

的场所。涡轮式流量传感器安装时要水平，

流体的流动方向必须与传感器壳

体上所示的流向标志一致。当可能产生逆流时，流量变送器后面应装设止逆阀，

流量变送器应装在测压点上游，

距测压点 3.5 ～5.5d

的位置。测温应设置在下游

侧，距流量传感器 6～ 8d 的位置。 流量传感器需要装在一定长度的直管上，

以确

保管道流速平稳。流量传感器上游应留有

10 倍管径的直管，下游有

5 倍管径长

度的直管。 若传感器前后的管道中安装有阀门，

管道缩径、 弯管等影响流量平稳

的设备，则直管段的长度还需相应增加。

信号的传输线宜采用屏蔽和有绝缘保护

层的电缆，宜在流量传感器侧单点接地。

5) 空气质量传感器的定位与安装

被探测气体密度比空气轻的空气质量传感器，应安装在风管或房间的上部；

被探测气体密度比空气重的空气质量传感器，应安装在风管或房间的下部。

6) 空气速度传感器的定位与安装

空气速度传感器应安装在风管的直管段，

应避开风管的通风死角， 直管段长

度应满足设计或产品说明书要求。

7) 风机盘管温控器、风机盘管电动阀的定位与安装

温控开关与其他开关并列安装时，高度差不应大于

lmm；在同一室，其高度

差不应大于 5mm，温控开关外形尺寸与其他开关不一样时，以底边高度为准。电

动阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。

风机盘管电动阀应安装于风机盘管的

回水管上。四管制风机盘管的冷热水管电动阀共享线应为零线。

8) 电磁阀、电动调节阀的定位与安装

电磁阀、 电动调节阀安装前， 宜进行仿真动作和试压试验。

电磁阀还应按安

装使用说明书的规定检查线圈与阀体间的电阻。	检查电动调节阀的输入电压， 输

出信号和接线方式， 应符合产品说明书的要求。 检查电动阀门的驱动器， 其行程、

压力和最大关紧力 ( 关阀的压力 ) 及阀体强度， 阀芯泄漏试验， 必须满足设计和产

品说明书的要求。 电磁阀、 电动调节阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。

电

磁阀、电动阀的口径与管道通径不一致时，

应采用渐缩管件， 同时电磁阀电动阀

口径一般不应低于管道口径

2  个等级。空调器的电磁阀、 电动阀旁一般应装有旁

通管路。执行机构应固定牢固，机械传动应灵活，无松动或卡涩现象，操作手轮

应处于便于操作的位置。 有阀位指示装置的电动阀、

电磁阀， 阀位指示装置应面

向便于观察的位置。电动阀、电磁阀一般安装在回水管口。在管道冲洗前，应完

全打开。

电动调节阀安装时， 应避免给调节阀带来附加压力，

当调节阀安装在管道较

长的地方时， 应安装支架和采取避振措施。

电动阀门及执行器安装时应符合设计

文件和产品技术文件的要求。

9) 电动风门驱动器的定位与安装

安装前应作如下检查： 应按安装使用说明书的规定检查线圈、

阀体间的电阻、

供电电压、 控制输入等符合设计和产品说明书的要求，

且宜进行仿真动作。 风阀

控制器的输出力矩必须与风阀所需的相配，

符合设计要求。 风阀控制器上的开闭

箭头的指向应与风门开闭方向一致。风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢固。

风阀的机械机构开闭应灵活，

无松动或卡阻现象。 风阀控制器安装后， 其开闭指

示位应与风阀实际状况一致，

风阀控制器宜面向便于观察的位置。

风阀控制器应

与风阀门轴垂直安装， 垂直角度不小于 85°。当风阀控制器不能直接与风门挡板

轴相连接时， 可通过附件与挡板轴相连， 其附件装置必须保证风阀控制器旋转角

度有足够的调整围。

(2) 管线安装参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(3)DDC 控制器安装

安装位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配。控制器箱接线整齐，

回路编号齐全，标志正确。控制器箱安装牢固，垂直度允许偏差为

1.5 ‰。底边

距地面一般为 1.4m，同筑物安装高度应一致。 控制器柜安装应符合电气柜安装要

求。检查每台控制器的接口数量，

应与被控设备要求相符， 并留有 10％以上的裕

量。

(4) 校接线

接线前应校线， 检查其导通性和绝缘电阻， 合格后方可接线， 线端应有标号。

剥绝缘层时不应损伤线芯，

电缆与端子的连接应均匀牢固、

导电良好， 多股线芯

端头宜采用接线片， 电线与接线片的连接应压接，

剥去外护套的橡皮绝缘芯线及

屏蔽线，应加绝缘护套。线路两端均应按设计图纸标号，回路标志齐全正确，号

应字迹清晰且不易褪色。

(5) 系统连接、调试

系统调试必须专业人员负责调试，

组成调试班子， 其中包括负责现场施工的

技术质量人员。要制定调试计划

( 大纲 ) ，包括各方面的配合，经业主、监理审查

通过后进行。

调试步骤及容：

1) 检查新风机、 空气处理机、 送排风机、 VAV 末端装置及风机盘管的电气控

制柜，按设计要求与 DDC之间的接线正确，严防强电串入

DDC。

2) 按监控点表的要求检查装于通风与空调系统中的各类传感器、

行器等设备的位置，接线正确，其安装应符合本标准的要求。

变送器、执

3) 确认 DDC控制器和 I/O

模块的地址码设置应正确。

4) 确认 DDC允许送电并接通主电源开关， 观察 DDC控制器和各组件状态应正

常。

5) 按产品设备说明书和工程设计要求进行

DDC功能测试，一般应进行运行可

靠性测试和 DDC软件主要功能及其实时性测试；

6) 确认各类受控空调设备在手动控制状态下，运行正常。

7) 在DDC侧或主机侧，检测各 AI、 AO、DI 、DO点，确认其满足设计、监控

点和联动联锁的各项要求。各个阶段、步骤应有记录和报告，最后归成文档。另

外，由于变频器在通风空调系统中的广泛应用，

在此类通风空调系统的单体设备

的检测调试中还应按以下容进行：

1) 若新风机是变频调速或高、

中、低三速控制时， 应模拟变化风压测量值或

其他工艺要求， 确认风机转速能相应改变或切换到测量值或稳定在设计值，

风机

转速这时应稳定在某一点上， 并按设计和产品说明书的要求记录

30％、50％、90％

风机速度时高、中、低三速相对应的风压或风量。

2) 变风量空调机， 应按控制功能变频或分档变速的要求，

确认空气处理机的

风量、风压随风机的速度也相应变化。

当风压或风量稳定在设计值时，

风机速度

应稳定在某一点上， 并按设计和产品说明书的要求记录

30％、50％、90％风机速

度时相对应的风压或风量

( 变频、调速 ) ；还应在分档变速时测量其相应的风压与

风量。

3)VRV 空调系统。对VRV 空调系统纳入 BAS系统的控制一般是在其配电回路

中设置监控节点， 起到按时间程序设定开启系统的功能，

以控制不必要的能源浪

费。

目前，相当多的 VRV产品制造商都已相继开发出了基于

BACnet 协议专用网

关的接口设备， 可以将 VRV空调系统纳入 BAS系统中，VRV末端设备的运行状态

是通过 BACnet 网关接口上传信号至 BAS系统，监控中心经该网关接口下传信号

( 如初始值设定、 控制参数设定等 ) 至末端设备， 并对整个 VRV空调系统实行系统

管理。经对这二个系统的集成， 在中央控制中心可以对

VRV空调系统实现以下功

能：室温监视；温控器状态监视；压缩机运转状态监视；室风扇运转状态；空调

机异常信息； 0N/OFF 控制和监视； 温度设定和监视； 空调机模式设定和监视

( 制

冷/ 制热 / 风扇/ 自动) ；遥控器模式设定和监视； 滤网信号监视和复位； 风向设定

和监视； 额定风量设定和监视； 强迫温控器关机设定和监视；

能效设定和设定状

态监视；集中 / 机上控制器操作拒绝和监视； 系统强迫关闭设定和监视。 在BAS系

统管理平台上， 可以将空调系统与其他弱电系统实现联动控制功能，

如利用电子

考勤及电子门锁系统实施

VRV空调系统的启、 停联动， 达到有效节能的目的。 利

用火灾报警信号，实施

VRV空调系统的相应联动功能，满足消防要求。

基于 BACnet 协议专用网关的 VRV空调系统接口设备的调试方法可按设备说

明书进行，与网络系统网关设备调试方法一致。

4) 变频调速排风机。 变频调速排风机启动后， 室风压测量值应跟随风压设定

值的改变而变化。 当风压设定值固定时， 经过一定时间后测量值应能稳定在风压

设定值的附近。 如果测量值跟踪设定值的速度太慢，

可以适当提高 PID 调节的积

分作用。 如果送风温度在设定值上下明显地作周期性波动，

其偏差超过围， 则应

先降低或取消微分作用， 再降低比例放大作用， 直到系统稳定为止。 PID  参数设

置的原则是： 首先保证系统稳定， 其次满足其基本的精度要求，

各项参数设置不

宜过分，应避免系统振荡，并有一定余量。当系统经调试不能稳定时，应考虑有

关的机械或电气装置中是否存在妨碍系统稳定的因素，

应作仔细检查， 排除此类

干扰。

2. 变配电系统

施工过程：

电量变送器安装→线槽敷线、 配管穿线→ DDC控制器安装→校接线→系统调

试

施工质量控制要点：

(1) 电量变送器安装

常用的电量变送器有电压、电流、频率、有功功率、功率因数和有功电量变

送器，安装在监测设备 ( 高低压开关柜 ) 或者设置一个单独的电量变送器柜，

将全

部的变送器放在该柜。 变送器柜安装按电气变配电柜安装标准执行。

变送器柜外

壳及其有金属管的外接管应有接地跨接线，

外壳应有良好的接地， 满足设计及有

关规要求。

(2) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(3)DDC 控制器安装按本节“空调与通风系统”的“

行。

DDC控制器安装”容执

(4) 校接线

除按本节“空调与通风系统”的“校接线”容执行外，尚应注意：相应监测

设备的 CT、PT 输出端通过电缆接入电量变送器柜，必须按设计和产品说明书提

供的接线图接线， 并检查其量程是否匹配

( 包括输入阻抗、 电压、电流的量程围 ) ，

再将其对应的输出端接入	DDC相应的监测端。 变送器接线时， 严禁其电压输入端

短路和电流输入端开路。 检查变送器的输入、 输出端的围与设计和 DDC所要求的

信号必须相符。

(5) 系统调试

确认 DDC控制器和 I/O

模块的地址码设置应正确。 确认 DDC送电并接通主电

源开关，观察 DDC控制器和各组件状态应正常。

系统监控点的测试：

1) 根据设计图纸和系统监控点表的要求，逐点进行测试。

2) 模拟量输入信号的精度测试：

在变送器输出端测量其输出信号的数值，	通

过计算与主机 CRT上显示数值进行比较，其误差应满足设计和产品的技术要求。

电量计费测试检查。 按系统设计的要求， 激活电量计费测试程序， 检查其输出打

印报告的资料， 用计算方法或用常规电度计量仪表的资料进行比较，

其测试资料

应满足设计和计量要求。 柴油发电机运行工况的测试：

确认柴油发电机及其相应

配电柜单机运行工况正常。 确认其输出配电柜处于断开状态，

严禁其输出电压接

入正常的供配电回路。 对柴油发电机进行仿真测试，

即仿真激活柴油发电机组的

起动控制程序， 按设计和监控点表的要求确认相应开关设备动作和运行情况应正

常。

3. 公共照明系统

施工过程：线槽敷线、配管穿线→

DDC控制器安装→系统连接、调试

施工质量控制要点：

(1) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(2)DDC 控制器安装按本节“空调与通风系统”的“

DDC控制器安装”容执

行。

(3) 系统连接、调试

按设计图纸和通信接口的要求，检查电气柜与

DDC通信方式的接线是否正

确。确认 DDC控制器和 I/O

模块的地址码设置应正确。 确认 DDC送电并接通主电

源开关， 观察 DDC控制器和各组件状态应正常。

系统监控点的测试检查。

根据设

计图纸和系统监控点表的要求，按有关规定的方式逐点进行测试。确认受

BAS控

制的照明配电箱设备运行正常情况下，

激活顺序、 时间或照度控制程序，

按照明

系统设计和监控要求，按顺序、时间程序或分区方式进行测试。

4. 给排水系统

施工过程：线槽敷线、配管穿线→安装现场设备

( 液位计、液位开关、压力

传感器、压力开关、水流开关等

) →DDC控制器安装→系统连接、调试

施工质量控制要点：

(1) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(2) 安装现场设备 ( 液位计、液位开关、 压力传感器、 压力开关、 水流开关等 )

压力传感器、压力开关、水流开关等末端设备的安装按本节“空调与通风系统”

相关容执行。 液位计、 液位开关的安装： 浮力式液位计的安装高度应符合设计文

件规定。浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态，

处于浮筒中心正常操作液位或

分界液位的高度。 钢带液位计的导管应垂直安装，

钢带应处于导管的中心并滑动

自如。用差压计或差压变送器测量液位时，仪表安装高度不应高于下部取压口。

双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有保护措施，

其弯曲半径不应小于 50mm，周

围温度变化剧烈时应采取隔热措施。

安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证浮

球能在

全量程围自由活动。

(3)DDC 控制器安装按本节“空调与通风系统”相关容执行。

(4) 系统连接、调试

按设计监控要求，检查各类水泵的电气控制柜与

DDC之间的接线是否正确，

严防强电串入 DDC。检查各类传感器 ( 水位传感器、 温度传感器、 流量传感器或水

位开关 ) ，安装应符合规要求，接线应正确。检查各类水泵等受控设备，在手动

控制状态下应运行正常。 确认 DDC控制器和 I/O

模块的地址码设置应正确。 确认

DDC送电并接通主电源开关， 观察 DDC控制器和各组件状态应正常。

按规定的要

求检测设备 AO、 AI、DO、 DI	点，确认其满足设计监控点和联运联锁的要求。近

年来，通过设在水管上的压力传感器、集成在水泵电控箱的变频器、

DDC控制器

/PLC/ 工控机组成闭环控制回路来控制水泵机组运行状态，实现管网的恒压变流

量供水的给水系统得以广泛应用。

水泵设备运行时， 压力传感器不断将管网水压

信号变换成标准电信号送入

DDC控制器 /PLC/ 工控机，经DDC控制器 /PLC/ 工控机

运算处理后， 获得最佳控制参数， 通过变频器和继电控制元件自动调整水泵机组

高效率地运行， 既保证了良好的供水品质，

又最大限度地节能。 恒压变频供水系

统试运时，在变频自动运行方式下给水泵电控柜通电，此时

DDC控制器 /PLC/ 工

控机通过变频器启动第一台水泵，第一台泵进入变频运行状态，转速逐渐升高；

当供水量 Q<1/nQmax时(Qmax 为n 台泵全部工频运行时的最大流量

) ，DDC控制

器/PLC/ 工控机根据压力传感器检测的供水量的变化自动调节第一台泵转速，以

保证供水压力稳定。当

1/nQmax～<Q<2/nQmmax第, 一台泵已不能满足所需水量，

此时 DDC控制器 /PLC/ 工控机将第一台泵转为工频运行状态，启动第二台泵，使

第一台泵进入变频运行状态，

其转速由所需水量决定； 当Q>2/nQma，x 时，DDC控

制器 /PLC/ 工控机将第一台泵、第二台泵置于工频运行状态，启动第三台泵投入

变频运行状态，如此顺序启动水泵直至达到水压稳定。反之，当供水量减小时，

变频器亦调整水泵转速， 顺序下降直至切换停泵。 一些供水系统到了夜间用水流

量很小或无用水流量，这时，如果设备保持连续运行，会造成设备效率降低、能

耗大、设备磨损等问题。 为改善这种不利工况， 可在设备系统中并接小型气压罐，

小流量时按气压罐式间歇运行供水，

待系统中的供水流量达到一定时恢复正常运

行。

5. 热源和热交换系统

施工过程：线槽敷线、配管穿线→现场设备安装

( 温度传感器、水管型压力

和压差传感器、蒸汽压力传感器、流量传感器、电磁阀、电动调节阀等

) →DDC

控制器安装→系统连接、调试施工质量控制要点：

(1) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(2) 现场设备安装 ( 温度传感器、水管型压力和压差传感器、 蒸汽压力传感器、

流量传感器、 电磁阀、电动调节阀器等 )

按本节“空调与通风系统” 相关容执行；

此外，水管型压力和压差传感器在高压水管上安装时，

应装在进水管侧； 在低压

水管上安装时，应装在回水管侧。

(3)DDC 控制器安装按本节“空调与通风系统”相关容执行。

(4) 系统连接、调试

检查热泵机组控制柜的电器元器件应无损坏，

部与外部接线应正确无误。 严

防强电串入 DDC，直流弱电地与交流强电地应分开。按监控点表要求，检查热泵

机组上的温度传感器、电动阀、风阀、压差开关等设备的位置，接线应正确，输

入/ 输出信号类型、 量程应和设计相一致。 手动位置时， 确认各单机在非 BAS系统

控制状态下应运行正常。

确认 DDC控制器和 I/O

模块的地址码设置应正确。 确认 DDC送电并接通主电

源开关，观察 DDC控制器和各组件状态应正常。 对填写的 BAS系统监控点记录表

进行核查。

按设计和产品技术说明书规定，

在确认主机、 热泵机组、 电动蝶阀等相关设

备单独运行正常下，在 DDC侧或主机侧检测全部 AO、AI 、DO、 DI	点，应满足设

计和监控点表的要求。 激活自动控制方式， 确认系统各设备按设计和工艺要求的

顺序投入运行和关闭自动退出运行两种方式都应正确。

增减空调机运行台数， 增加其热负荷， 检验平衡管流量的方向和数值，

确认

能激活或停止热源机组的台数，

应能满足负荷需要。 模拟一台设备故障停运以及

整个机组停运，检验系统应自动激活一个预定的机组投入运行。

6. 冷冻和冷却水系统

施工过程：线槽敷线、配管穿线→现场设备安装

( 水管温度传感器、压力压

差传感器、 流量传感器、 电磁阀、 电动调节阀等 ) →DDC控制器安装→系统连接、

调试

施工质量控制要点：

(1) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(2) 现场设备安装 ( 水管温度传感器、压力压差传感器、流量传感器电磁阀、

电动调节阀等 )

按本节“空调与通风系统”相关容执行。

(3)DDC 控制器安装按本节“空调与通风系统”相关容执行。

(4) 系统连接、调试

除参照“热源和热交换系统”

系统连接、调试有关容外，还应符合：按设

计和产品技术说明规定， 模拟冷却水温度的变化， 确认冷却水温度旁通控制和却

塔高、低速控制的功能， 并检查旁通阀动作方向应正确。

现代智能建筑多采用集

中供冷 ( 水) ，而分散的中央空调机组和众多的风机盘管，随时都在调节过程中，

变频调速技术即得以较多地应用。

采用变频调速技术， 控制冷冻水循环泵的转速

( 即改变冷冻水流量 ) 来跟踪冷冻水的需求量， 便可以取消旁通水量， 解决冷冻水

系统压差平衡， 节约能源。 具体实施原理： 在供水管和回水管之间加装一只压差

传感器，将压差数值转换成

4～20mA的标准信号，送到变频器的模拟量输入端，

经变频器的数据处理系统计算并与设定压力值比较后，

给出 PID 调节后的输出频

率，以改变水泵电机的转速来恒定供回水管之间压差的目的，

形成一个完整的闭

环控制系统。 当管道用水量加大时， 管道压差会有所下降， 自控环节令变频器输

出频率有所上升，电机转速随即上升，使管道压差回升至设定值；反之，频率会

降低，管道压差相应回落， 最终达到供回水压差恒定的目的。

该系统可有多台循

环水泵组成， 配置一台智能控制器及与

BAS 系统监控中心通讯连接， 即可实现一

台变频器多泵联用，三泵联用，一用一备，两用一备等。多台循环水泵系统试运

时，当给出启泵指令后， 接通第一台泵其变频软启动。

若工作频率升至电网工频

时，管道压差未达到设定值， 一定延时后， 会通过泵电控箱继电器回路快速切换

接通工频回路， 将该泵切入工频电路运行， 并自动接通第二台泵投入变频启动并

运行，跟踪管道压差的设定值， 如第二台泵工作频率上升至工频仍达不到设定压

差时，则同样顺序启动第三台循环泵，

直至管网达到设定压差。

相反的过程是当

冷冻水用水量下降时， 管道压差会有所提高， 系统要求降低频率。 当频率降低到

设定值则经一定延时会自动切出上一台运行在工频上的循环泵，

若输出的频率再

次低到设定值， 则再切出一台运行在工频的循环泵，

始终保持有一台循环泵运行

在变频状态。 由于是循环控制泵的启停顺序，

因而泵的使用率也是均匀的。

相应

冷冻机组的冷却水循环泵也可类似控制。

经上述试运功能正常后， 系统即可投入

运行。

7. 电梯和自动扶梯系统

施工过程： 线槽敷线、 配管穿线→ DDC控制器安装→系统连接、 调试施工质

量控制要点：

(1) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(2)DDC 控制器安装按本节“空调与通风系统”相关容执行。

(3) 系统连接、调试

检查并且复核电梯和电动扶梯的运行状态和故障状态是否符合

BAS 系统要

求。按设计和监控点表要求， 检查DDC与电梯控制柜及装于电梯的卡片阅读机之

间的联机或通讯线是否正确。检查

BAS 系统与电梯的接口技术条件，通信接口、

数据传输、格式、传输速率等应满足设计要求或双方技术协议的要求。

确认 DDC控

制器和 I/O

模块的地址码设置应正确。 确认 DDC送电并接通主电源开关， 观察 DDC

控制器和各组件状态应正常。负荷运行及性能测试，功能试验

( 包括联动功能 )

检查。在控制侧或主机侧，按规定的要求，检测电梯设备的全部监测点，应满足

设计、监控点表和联动联锁的要求。 检查电梯系统其他试验。 例如静态测试试验，

曳引机试运转快慢车运行，

自动门调整， 安全装置检查试验， 均应符合设计及产

品( 设备 ) 技术标准要求。 配合技术质量监督局 ( 劳动部门 ) 对电梯进行验收， 整理

电梯安装的有关资料和安装施工总结。

8. 中央管理工作站与操作分站安装

目前国际上有两种开放式标准：一种是

LONworks 标准，另一种是 BACnet标

准。这两种标准也得到我国有关的标准的推荐。

LDNworks 标准是采用 LONTAIK通

信协议的一种现场总线技术， 通过挂接在 LON总线上的控制节点上装配的神经元

芯片，以及芯片固化的标准网络通讯协议使得接入总线的各类设备可实现互相通

信。该控制节点即可视为操作分站。

LONworks 标准是实时控制域方面，为建筑

物自控系统中传感器与执行器之间的网络化，

实现互操作性产品制定的标准；

是

控制现场传感器与执行器之间实现互

操作的网络标准。

BACnet 标准是管理信息域方面的一个标准，

有比 LONworks 更为大量的数据

通讯能力，处理高级复杂的大信息量，有更强大的过程处理、组织处理能力，适

于大型智能建筑和不同厂家、系统之间系统集成。中央管理站多采用

BACnet 标

准。

施工过程： 中央管理工作站与操作分站设备安装→线槽敷线、

配管穿线→设

备连接→ BAS系统调试

施工质量控制要点：

(1) 中央管理工作站与操作分站设备安装

中央管理工作站通常远离冷冻机房和锅炉房，

因此，通常在该些关键设备房

现场控制室设操作分站， 执行关键设备的监控和与中央管理工作站的通信。

设备

安装前应检查所需的供电要求与供电系统应符合设计要求

( 包括电源功率、稳压

电源或 UPS等) 。设备安装按产品技术说明书及设计要求执行。

(2) 线槽敷线、配管穿线参照《电气工程施工过程质量控制》相关容执行。

(3) 设备连接

按系统设计图连接主机、网络控制设备、

UPS、打印机、 HUB集线器等设备。

连接主机和 DDC控制器，形成控制网络。目前，基于

BACnet 协议的专用网关或

LONTALK协议的接口设备， 可以将冷冻机组、 锅炉、 热交换器等设备纳入 BAS系

统中，设备的运行状态是通过

BACnet网关或 LONtalk	协议的接口设备上传信号至

操作分站直至中央管理工作站，中央管理工作站经该网关接口下传信号

( 如初始

值设定、控制参数设定等

) 至DDC控制器使末端设备执行相应动作，从而实现系

统管理。因此，在订购冷冻机组、锅炉、热交换器等设备时应关注设备厂家对

BACnet协议或 LONTAIJ 协议的支持， 根据系统设计订购产品， 确保其自带控制器

与接口设备的匹配性。 接口设备的调试方法可按设备说明书进行，	与网络系统网

关设备调试方法一致。

(4)BAS 系统调试

1) 检查各子系统的调试结果应符合设计要求

工程安装完成后，要对传感器、执行器、控制器及系统功能

( 含系统联动功

能) 进行现场测试，传感器可用高精度仪表现场校验，使用现场控制器改变

给定

值或用信号发生器对执行器进行检测，

传感器和执行器要逐点测试，

系统功

能、

通信接口功能要逐项测试，并填写系统自检表。

2) 中央管理工作站调试：

A. 线缆导通、 绝缘等性能测试、 设备外观和安装工程质量检查、

环境温湿度

卫生及供电电源检查、 接地系统检查、 系统与设备间联机检查， 应符合设计要求。

B. 系统软件功能测试： 口令及登录、 交互式系统接口、 报警、故障的提示和打印、

报警处理、系统开发环境、多种控制方式、历史数据查询打印、其他辅助功能。

C. 应用软件功能测试：采样和数据处理功能、报警设定、控制程序、教学功能、

通信控制、命令冲突及处理。

3) 工程调试完成经与工程建设单位协商后可投入系统试运行，

应由建设单位

或物业管理单位派出的管理人员和操作人员进行试运行，认真作好值班运行记

录，并应保存系统试运行的原始记录和全部历史资料。

四、系统检测

建筑设备监控系统的检测应以系统功能和性能检测为主，

同时对现场安装质

量、设备性能及工程实施过程中的质量记录进行抽查或复核。

检测应在系统试运

行连续投运时间不少于

1  个月后进行。依据工程合同技术文件、 施工图设计文件、

设计变更审核文件、 设备及产品的技术文件进行。

建筑设备监控系统检测时应提

供以下工程实施及质量控制记录：

设备材料进场检验记录、 隐蔽工程和过程检查

验收记录、 工程安装质量检查及观感质量验收记录、

设备及系统自检测记录、 系

统试运行记录。

主 控 项 目

1. 空调与通风系统功能检测

建筑设备监控系统应对空调系统进行温湿度及新风量自动控制、

预定时间表

自动启停、节能优化控制等控制功能进行检测。应着重检测系统测控点

( 温度、

相对湿度、压差和压力等

) 与被控设备 ( 风机、风阀、加湿器及电动阀门等

) 的控

制稳定性、 响应时间和控制效果， 并检测设备联锁控制和故障报警的正确性。

检

测数量为每类机组按总数的

20％抽检，且不得少于 5  台，每类机组不足 5台时全

部检测。被检测机组全部符合设计要求为检测合格。

2. 变配电系统功能检测

建筑设备监控系统应对变配电系统的电气参数和电气设备工作状态进行监

测，检测时应利用工作站资料读取和现场测量的方法对电压、

电流、 有功 ( 无功 )

功率、功率因子、 用电量等各项参数的测量和记录进行准确性和真实性检查，

显

示的电力负荷及上述各参数的动态图形能比较准确地反映参数变化情况，

并对报

警信号进行验证。 检测方法为抽检， 抽检数量按每类参数抽

20％，且数量不得少

于 20 点，数量少于 20 点时全部检测。被检参数合格率

100％时为检测合格。对

高低压配电柜的运行状态、

电力变压器的温度、 应急发电机组的工作状态、

储油

罐的液位、 蓄电池组及充电设备的工作状态、

不间断电源的工作状态等参数进行

检测时，应全部检测，合格率

100％时为检测合格。

3. 公共照明系统功能检测

建筑设备监控系统应对公共照明设备

( 公共区域、 过道、园区和景观 ) 进行监

控，应以光照度、时间表等为控制依据，设置程控灯组的开关，检测时应检查控

制动作的正确性； 并检查其手动开关功能。 检测方式为抽检， 按照明回路总数的

20％抽检， 数量不得少于 10 路，总数少于 10 路时应全部检测。 抽检数量合格率

100％时为检测合格。

4. 给排水系统功能检测

建筑设备监控系统应对给水系统、

排水系统和中水系统进行液位、

压力等参

数检测及水泵运行状态的监控和报警进行验证。

检测时应通过工作站参数设置或

人为改变现场测控点状态，

监视设备的运行状态， 包括自动调节水泵转速、 投运

水泵切换及故障状态报警和保护等项是否满足设计要求。

检测方式为抽检， 抽检

数量按每类系统的 50％，且不得少于 5 套，总数少于 5 套时全部检测。 被检系统

合格率 100％时为检测合格。

5. 热源和热交换系统功能检测

建筑设备监控系统应对热源和热交换系统进行系统负荷调节、

预定时间表自

动启停和节能优化控制。 检测时应通过工作站或现场控制器对热源和热交换系统

的设备运行状态、 故障等的监视、 记录与报警进行检测， 并检测对设备的控制功

能。核实热源和热交换系统能耗计量与统计资料。

检测方式为全部检测， 被检系

统合格率 100％时为检测合格。

6. 冷冻和冷却水系统功能检测

建筑设备监控系统应对冷水机组、

冷冻冷却水系统进行系统负荷调节、

预定

时间表自动启停和节能优化控制。

检测时应通过工作站对冷水机组、

冷冻冷却水

系统设备控制和运行参数、状态、故障等的监视、记录与报警情况进行检查，并

检查设备运行的联动情况。 核实冷冻水系统能耗计量与统计资料。

检测方式为全

部检测，满足设计要求时为检测合格。

7. 电梯和自动扶梯系统功能检测

建筑设备监控系统对建筑物电梯和自动扶梯系统进行监测。

检测时通过工作

站对系统的运行状态与故障进行监视，

并与电梯和自动扶梯系统的实际工作情况

进行核实。检测方式为全部检测，合格率

100％时为检测合格。

8. 建筑设备监控系统与子系统

( 设备) 间的数据通信接口功能检测

建筑设备监控系统与带有通信接口的各子系统以数据通信的方式相联时，

应

在工作站监测子系统的运行参数

( 含工作状态参数和报警信息	) ，并与实际状态核

实，确保准确性和响应时间符合设计要求。

对可控的子系统， 应检测系统对控制

命令的响应情况。 数据通信接口应按 “产品进场质量检查” 的规定对接口进行全

部检测，检测合格率 100％时为检测合格。

9. 中央管理工作站与操作分站功能检测

对建筑设备监控系统中央管理工作站与操作分站功能进行检测时，

应主要检

测其监控和管理功能， 检测时应以中央管理工作站为主，

对操作分站主要检测其

监控和管理权限以及数据与中央管理工作站的一致性。

应检测中央管理工作站显

示和记录的各种测量数据、

运行状态、 故障报警等信息的实时性和准确性，

以及

对设备进行控制和管理的功能， 并检测中央站控制命令的有效性和参数设定的功

能，保证中央管理工作站的控制命令被无冲突地执行。

应检测中央管理工作站数

据的存储和统计 ( 包括检测数据、 运行数据 ) 、历史数据趋势图显示、 报警存储统

计( 包括各类参数报警、 通讯报警和设备报警 ) 情况，中央管理工作站存储的历史

数据时间应大于 3 个月。应检测中央管理工作站数据报表生成及打印功能，

故障

报警信息的打印功能。 检测中央管理工作站操作的方便性， 人机界面应符合友好、

汉化、图形化要求，图形切换流程清楚易懂，便于操作。对报警信息的显示和处

理应直观有效。 检测操作权限， 确保系统操作的安全性。

以上功能全部满足设计

要求时为检测合格。

10. 系统实时性检测

采样速度、系统响应时间应满足合同技术文件与设备

工艺性能指标的要求； 抽检 10％且不少于 10 台，少于 10 台时全部检测， 合

格率 90％及以上时为检测合格。 报警信号响应速度应满足合同技术文件与设备工

艺性能指标的要求。抽检

20％且不少于 10 台，少于 10 台时全部检测，合格率

100％时为检测合格。

11. 系统可维护功能检测

应检测应用软件的在线编程

( 组态) 和修改功能，在

中央站或现场进行控制器或控制模块应用软件的在线编程

( 组态) 、参数修改及下

载，全部功能得到验证为合格，否则为不合格。设备、网络通讯故障的自检测功

能，自检必须指示出相应设备的名称和位置，在现场设置设备故障和网络故障，

在中央站观察结果显示和报警，

输出结果正确且故障报警准确者为合格，

否则为

不合格。

12. 系统可靠性检测

系统运行时， 启动或停止现场设备， 不应出现数据错误

或产生干扰，影响系统正常工作。检测时采用远动或现场手动启

/ 停现场设备，

观察中央站数据显示和系统工作情况，

工作正常的为合格， 否则为不合格。 切断

系统电网电源， 转为 UPS供电时， 系统运行不得中断。 电源转换时系统工作正常

的为合格，否则为不合格。中央站冗余主机自动投入时，系统运行不得中断；切

换时系统工作正常的为合格，否则为不合格。

一 般 项 目

1. 现场设备安装质量检查

现场设备安装质量应符合第三小节

《电气工程施工过程质量控制》

、设计文

件和产品技术文件的要求，检查合格率达到

100％时为合格。

(1)

传感器：每种传感器抽检

10％且不少于 10  台，传感器少于 10

台时全部

检查。

(2)

执行器：每种执行器抽检

10％且不少于 10  台，执行器少于 10

台时全部

检查。

(3)

控制箱 ( 柜) ：各类控制箱

( 柜) 抽检 20％且不少于 10 台，少于 10 台时全

部检查。

2. 现场设备性能检测

传感器精度测试， 检测传感器采样显示值与现场实际值的一致性。	依据设计

要求及产品技术条件，按照设计总数的

10％进行抽测，且不得少于

10 个，总数

少于 10 个时全部检测， 合格率达到 100％时为检测合格。 控制设备及执行器性能

测试，包括控制器、电动风阀、电动水阀和变频器等，主要测定控制设备的有效

性、正确性和稳定性。 测试核对电动调节阀在零开度、

50％和 80％的行程处与控

制指令的一致性及响应速度； 测试结果应满足合同技术文件及控制工艺对设备性

能的要求。检测为 20％抽测，但不得少于 5  个，设备数量少于 5  个时全部测试，

检测合格率达到 100％时为检测合格。

3. 根据现场配置和运行情况对以下项目做出评测：

(l)

控制网络和数据库的标准化、开放性。

(2)

系统的冗余配置，主要指控制网络、工作站、服务器、数据库和电源等。

(3)

系统可扩展性，控制器

I/O

口的备用量应符合合同技术文件要求，但不

应低于 I/0

口实际使用数的 10％；机柜至少应留有 10％的卡件安装空间和 10％的

备用接线端子。

(4) 节能措施评测，包括空调设备的优化控制、冷热源自动调节、照明设备

自动控制、风机变频调速、 VAV变风量控制等。根据合同技术文件的要求，通过

对系统数据库记录分析、 现场控制效果测试和数据计算后做出是否满足设计要求

的评测。

结论为符合设计要求或不符合设计要求。

五、竣工验收

竣工验收应在系统正常连续投运时间超过

3 个月后进行。竣工验收文件资料

应包括以下容：

(1) 工程合同技术文件

(2) 竣工图纸：设计说明、系统结构图、各子系统控制原理图、设备布置及

管线平面图、 控制系统配电箱电气原理图、

相关监控设备电气接线图、

中央控制

室设备布置图、设备清单、监控点

(I/O)	表等。

(3) 系统设备产品说明书。

(4) 系统技术、操作和维护手册。

(5) 设备及系统测试记录：设备测试记录、系统功能检查及测试记录、系统

联动功能测试记录。

智能照明施工方案