## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 2021年01月04日 | 2018-12-03
场地信息
荆沙 | 沈阳 | 北纬30°18′ 东经112°16′ | 东经 123.38° 北纬41.8°
11632.4KJ/(㎡.day) | 14376.1KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 100Wp | 220Wp
28 | 160 | 2.8kW | 35.2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方位角（正南）倾角30° | 方位角 270°(南) 倾斜角 35°
0.96 | 96% | 6.75kW | 50kW
0.01 | 1% | 0.01 | 2%
0.01 | 5% | 0.93149 | 88.4%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
24.4 | 0.063722 | 4.8 | 8.4
28.5 | 0.074399 | 5.6 | 7.6
33.1 | 0.086271 | 6.5 | 8.9
50.6 | 0.1319 | 10 | 9.1
54.8 | 0.14284 | 10.8 | 9.1
42.4 | 0.11071 | 8.4 | 8.3
53.9 | 0.14046 | 10.7 | 8.3
67 | 0.17482 | 13.3 | 8.6
50.6 | 0.13192 | 10 | 7.9
48.1 | 0.12549 | 9.5 | 8.6
27.2 | 0.07083 | 5.4 | 7.6
25 | 0.065115 | 4.9 | 7.6
505.5 | 1.3185 | 99.9 | 100
1.3MWh | 122.2MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)