建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13015797297 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	5

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	可见光透射比	6

8	天窗	7

8.1	天窗屋顶比	7

8.2	天窗类型	7

9	屋顶构造	7

9.1	屋顶构造一	7

10	外墙构造	8

10.1	外墙构造一	8

11	挑空楼板构造	8

11.1	挑空楼板构造一	8

12	地下墙构造	9

13	地面构造	9

13.1	非周边地面构造一	9

13.2	周边地面构造一	9

14	外窗热工	10

14.1	外窗构造	10

14.2	外遮阳类型	10

14.2.1	自定义遮阳	10

14.3	平均遮阳系数	10

14.4	平均传热系数	13

14.5	总体热工性能	14

15	可开启面积	14

16	外窗气密性	15

17	幕墙气密性	15

18	规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.58° | 东经：114.24° |
| 建筑面积 | 地上6830㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 20.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 27622.32 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6260.56 |  |
| 北向角度 | 68.3 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 保温砂浆 | 0.070 | 3.014 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 0.033 | 0.391 | 30.0 | 2120.0 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.359 | 2300.0 | 934.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 |  |
| 混凝土空心砖(190单排孔） | 0.860 | 7.480 | 900.0 | 994.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

1:3水泥砂浆找平层 20mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 50mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

耐碱玻纤网布抗裂砂浆 5mm＋聚氨酯硬泡沫塑料 60mm＋混凝土空心砖(190单排孔） 190mm＋石灰水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

1:3水泥砂浆找平层 20mm＋C20细石混凝土 30mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋石灰水泥砂浆 20mm

4. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm＋夯实粘土(ρ=2000) 2000mm

5. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 60mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 80mm＋夯实粘土(ρ=2000) 1670mm

6. 外窗：双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框)：

传热系数3.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

7. 幕墙：双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框)：

传热系数3.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

8. 天窗：6高透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框：

传热系数1.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.470

体形系数

| 外表面积 | 6260.56 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 27622.32 |
| 体形系数 | 0.23 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 304.44 | 1375.29 | 0.22 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 310.98 | 1359.69 | 0.23 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 138.87 | 620.00 | 0.22 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 81.06 | 681.80 | 0.12 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 304.44 | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  | C2206 | 2.20×0.60 | 1~2 | 2 | 1.32 | 2.64 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~4 | 40 | 5.04 | 201.60 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 4 | 2 | 5.04 | 10.08 |
|  | C2821 | 2.80×2.10 | 2~4 | 5 | 5.88 | 29.40 |
|  | C3206 | 3.20×3.00 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |
|  | C3315 | 3.30×1.50 | 2~4 | 6 | 4.95 | 29.70 |
|  | C3321 | 3.30×2.10 | 1 | 2 | 6.93 | 13.86 |
| 北向 310.98 |  | 3.30×4.00 | 2 | 10 | 13.20 | 132.00 |
|  |  | 7.20×4.00 | 2 | 1 | 28.80 | 28.80 |
|  | C0306 | 0.30×0.60 | 1~4 | 28 | 0.18 | 5.04 |
|  | C1806 | 1.80×0.60 | 1~4 | 4 | 1.08 | 4.32 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~4 | 8 | 2.70 | 21.60 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 4 | 1 | 3.78 | 3.78 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1~3 | 6 | 4.41 | 26.46 |
|  | C2221 | 2.20×2.10 | 1~3 | 3 | 4.62 | 13.86 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~3 | 13 | 5.04 | 65.52 |
|  | C3206 | 3.20×3.00 | 2 | 1 | 9.60 | 9.60 |
| 东向 138.87 |  | 7.20×4.00 | 1~2 | 2 | 28.80 | 57.60 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |
|  | C1806 | 1.80×0.60 | 4 | 1 | 1.08 | 1.08 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 2 | 2.70 | 5.40 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 2 | 4 | 3.78 | 15.12 |
|  | C2006 | 2.00×0.60 | 4 | 1 | 1.20 | 1.20 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 4 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C2206 | 2.20×0.60 | 4 | 1 | 1.32 | 1.32 |
|  | C2215 | 2.20×1.50 | 4 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  | C2415 | 2.40×1.50 | 4 | 2 | 3.60 | 7.20 |
|  | C3215 | 3.20×1.50 | 4 | 1 | 4.80 | 4.80 |
|  | C3315 | 3.30×1.50 | 4 | 2 | 4.95 | 9.90 |
|  | C3615 | 3.60×1.50 | 1~3 | 3 | 5.40 | 16.20 |
|  | C7215 | 7.20×1.50 | 3 | 1 | 10.80 | 10.80 |
| 西向 81.06 |  | 3.30×4.00 | 2 | 1 | 13.20 | 13.20 |
|  | C1206 | 1.20×0.60 | 1~4 | 8 | 0.72 | 5.76 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 23 | 2.70 | 62.10 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.22 | C2421 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 0.23 | C1821 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.22 | C3315 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.12 | C1815 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 |  | 121.68 | 1158.05 | 0.11 |
| 整栋建筑 |  | 121.68 | 1962.09 | 0.06 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透光Low-E+12空气+6透明-多腔塑料窗框 | 66 | 1.90 | 0.47 | 摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约25% |
| 平均 |  |  | 1.90 | 0.35 |  |
| 标准依据 |  | 《标准1》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.0,SC≤0.40 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 50 | 0.033 | 0.391 | 1.20 | 1.263 | 0.592 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.398 | 2.502 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.65, D = 2.50 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 耐碱玻纤网布抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚氨酯硬泡沫塑料 | 60 | 0.033 | 0.391 | 1.20 | 1.515 | 0.711 |
| 混凝土空心砖(190单排孔） | 190 | 0.860 | 7.480 | 1.00 | 0.221 | 1.653 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.764 | 2.669 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土 | 30 | 1.510 | 15.359 | 1.10 | 0.018 | 0.305 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 石灰水泥砂浆 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 190 | － | － | － | 0.132 | 1.971 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.43 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.81, D = 2.03 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下墙构造

本工程无此项内容

地面构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 2000 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 1.724 | 22.397 |
| 各层之和∑ | 2160 | － | － | － | 1.833 | 24.048 |
| 导热阻R | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 80 | 0.033 | 0.280 | 1.05 | 2.309 | 0.679 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1670 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 1.440 | 18.701 |
| 各层之和∑ | 1910 | － | － | － | 3.857 | 21.031 |
| 导热阻R | 3.86 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框) | 65 | 3.00 | 0.70 | 1.000 | 窗框窗洞面积比20~30% |
| 2 | 双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框) | 18 | 3.00 | 0.70 | 0.800 | 窗框窗洞面积比20~30% |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 2 | C2206 | 1~2 | 2 | 1.320 | 2.640 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 3 | C2421 | 1~4 | 40 | 5.040 | 201.600 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 4 | C2421 | 4 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 0.700 |  | 1.000 | 0.700 |
| 5 | C2821 | 2~4 | 5 | 5.880 | 29.400 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 6 | C3206 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 7 | C3315 | 2~4 | 6 | 4.950 | 29.700 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 8 | C3321 | 1 | 2 | 6.930 | 13.860 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 304.440 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.758 | 0.531 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 10 | 13.200 | 132.000 | 65 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 2 |  | 2 | 1 | 28.800 | 28.800 | 65 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 3 | C0306 | 1~4 | 28 | 0.180 | 5.040 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 4 | C1806 | 1~4 | 4 | 1.080 | 4.320 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 5 | C1815 | 2~4 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 6 | C1821 | 4 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 7 | C2121 | 1~3 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 8 | C2221 | 1~3 | 3 | 4.620 | 13.860 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 9 | C2421 | 1~3 | 13 | 5.040 | 65.520 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 10 | C3206 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 310.980 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.525 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 28.800 | 57.600 | 65 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 3 | C1806 | 4 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 4 | C1815 | 3 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 5 | C1821 | 2 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 6 | C2006 | 4 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 7 | C2115 | 4 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.700 |  | 1.000 | 0.700 |
| 8 | C2206 | 4 | 1 | 1.320 | 1.320 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 9 | C2215 | 4 | 1 | 3.300 | 3.300 | 18 | 0.700 |  | 1.000 | 0.700 |
| 10 | C2415 | 4 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 0.700 |  | 1.000 | 0.700 |
| 11 | C3215 | 4 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 12 | C3315 | 4 | 2 | 4.950 | 9.900 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 13 | C3615 | 1~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 14 | C7215 | 3 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 138.870 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.775 | 0.542 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 13.200 | 13.200 | 65 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 2 | C1206 | 1~4 | 8 | 0.720 | 5.760 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 3 | C1815 | 1~4 | 23 | 2.700 | 62.100 | 18 | 0.700 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.525 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 81.060 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.750 | 0.525 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.530 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 304.440 | 1.00 | 0.531 |
| 北向 | 310.980 | 1.00 | 0.525 |
| 东向 | 138.870 | 1.00 | 0.542 |
| 西向 | 81.060 | 1.00 | 0.525 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.530 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1821 | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 3.000 |
| 2 | C2206 | 1~2 | 2 | 1.320 | 2.640 | 18 | 3.000 |
| 3 | C2421 | 1~4 | 40 | 5.040 | 201.600 | 18 | 3.000 |
| 4 | C2421 | 4 | 2 | 5.040 | 10.080 | 18 | 3.000 |
| 5 | C2821 | 2~4 | 5 | 5.880 | 29.400 | 18 | 3.000 |
| 6 | C3206 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 3.000 |
| 7 | C3315 | 2~4 | 6 | 4.950 | 29.700 | 18 | 3.000 |
| 8 | C3321 | 1 | 2 | 6.930 | 13.860 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 304.440 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 10 | 13.200 | 132.000 | 65 | 3.000 |
| 2 |  | 2 | 1 | 28.800 | 28.800 | 65 | 3.000 |
| 3 | C0306 | 1~4 | 28 | 0.180 | 5.040 | 18 | 3.000 |
| 4 | C1806 | 1~4 | 4 | 1.080 | 4.320 | 18 | 3.000 |
| 5 | C1815 | 2~4 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 3.000 |
| 6 | C1821 | 4 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 3.000 |
| 7 | C2121 | 1~3 | 6 | 4.410 | 26.460 | 18 | 3.000 |
| 8 | C2221 | 1~3 | 3 | 4.620 | 13.860 | 18 | 3.000 |
| 9 | C2421 | 1~3 | 13 | 5.040 | 65.520 | 18 | 3.000 |
| 10 | C3206 | 2 | 1 | 9.600 | 9.600 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 310.980 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~2 | 2 | 28.800 | 57.600 | 65 | 3.000 |
| 2 | C1215 | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 18 | 3.000 |
| 3 | C1806 | 4 | 1 | 1.080 | 1.080 | 18 | 3.000 |
| 4 | C1815 | 3 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 3.000 |
| 5 | C1821 | 2 | 4 | 3.780 | 15.120 | 18 | 3.000 |
| 6 | C2006 | 4 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 3.000 |
| 7 | C2115 | 4 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 3.000 |
| 8 | C2206 | 4 | 1 | 1.320 | 1.320 | 18 | 3.000 |
| 9 | C2215 | 4 | 1 | 3.300 | 3.300 | 18 | 3.000 |
| 10 | C2415 | 4 | 2 | 3.600 | 7.200 | 18 | 3.000 |
| 11 | C3215 | 4 | 1 | 4.800 | 4.800 | 18 | 3.000 |
| 12 | C3315 | 4 | 2 | 4.950 | 9.900 | 18 | 3.000 |
| 13 | C3615 | 1~3 | 3 | 5.400 | 16.200 | 18 | 3.000 |
| 14 | C7215 | 3 | 1 | 10.800 | 10.800 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 138.870 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 13.200 | 13.200 | 65 | 3.000 |
| 2 | C1206 | 1~4 | 8 | 0.720 | 5.760 | 18 | 3.000 |
| 3 | C1815 | 1~4 | 23 | 2.700 | 62.100 | 18 | 3.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 81.060 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.000 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 304.44 | 3.00 | 0.53 | 0.22 | K≤3.50, SC≤0.55 | 满足 |
| 北向 | 310.98 | 3.00 | 0.53 | 0.23 | K≤3.50, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 138.87 | 3.00 | 0.54 | 0.22 | K≤3.50, SC≤0.55 | 满足 |
| 西向 | 81.06 | 3.00 | 0.53 | 0.12 | K≤4.70, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 835.35 | 3.00 | 0.53 | 0.21 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.2-4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 809.60 |  | C3321 | 6.93 | 0.30 | 外窗 | 0.10 | 0.06 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2206 | 1.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2221 | 4.62 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2421 | 5.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C0306 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.10条，《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级，即《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)第4.2.11条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 地面构造 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2005)的要求。