建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 崇明楼改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月4日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13699974501 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 规定性指标检查	4

3.1 工程材料	4

3.2 围护结构作法简要说明	5

3.3 体形系数	7

3.4 窗墙比	7

3.4.1 窗墙比	7

3.4.2 外窗表	7

3.5 可见光透射比	8

3.6 天窗	8

3.6.1 天窗屋顶比	8

3.6.2 天窗类型	9

3.7 屋顶构造	9

3.7.1 屋顶构造一	9

3.8 外墙构造	9

3.8.1 外墙构造一	9

3.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

3.9 挑空楼板构造	10

3.9.1 底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一	10

3.10 采暖与非采暖隔墙	11

3.10.1 采暖与非采暖隔墙相关构造	11

3.10.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性	11

3.11 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

3.11.1 控温与非控温楼板构造一	12

3.12 外窗热工	12

3.12.1 外窗构造	12

3.12.2 平均传热系数	12

3.12.3 总体热工性能	14

3.13 周边地面构造	14

3.13.1 周边地面构造一	14

3.14 采暖地下室外墙构造	14

3.15 变形缝	15

3.16 有效通风换气面积	15

3.17 非中空窗面积比	15

3.18 外窗气密性	16

3.19 外门气密性	16

3.20 幕墙气密性	16

3.21 规定性指标检查结论	16

4 热工性能权衡判断	17

4.1 说明	17

4.2 屋顶构造	17

4.2.1 屋顶构造一	17

4.3 外墙构造	18

4.3.1 外墙构造一	18

4.3.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	18

4.4 外窗热工	18

4.4.1 外窗构造	18

4.4.2 平均传热系数	19

4.4.3 总体热工性能	20

4.5 综合权衡	20

4.5.1 计算条件	20

4.5.2 房间类型	21

4.5.3 综合权衡	22

4.6 结论	22

4.7 附录	23

4.7.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	23

4.7.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	24

4.7.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	25

4.7.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)	27

4.7.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	28

4.7.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	30

建筑概况

| 工程名称 | 崇明楼改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| 地理位置 | 北纬：44.00° | 东经：87.61° |
| 建筑面积 | 地上18854㎡ 地下3129㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |  |
| 建筑高度 | 16.9m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 94597.98 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 12903.06 |  |
| 北向角度 | 180 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.56 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.72 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 粘土陶粒混凝土 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0405 | 修正系数=1.15 |
| 建筑用真空绝热板 | 0.008 | 0.340 | 430.0 | 462.1 | 0.0000 | 修正系数=1.2 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 灰砂砖 | 0.740 | 12.720 | 1800.0 | 1670.3 | 0.1050 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 水泥砂浆楼面面层 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| C15细石混凝土垫层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 钢筋混凝土楼板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 薄抹灰饰面层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 室内抹灰 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 加气混凝土砌块(1) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 0.570 | 7.522 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 2.490 | 200.0 | 1170.0 | 0.1910 | 修正系数=1.2 |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0017 |  |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 30mm＋保温砂浆 30mm＋粘土陶粒混凝土 30mm＋建筑用真空绝热板 100mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

保温砂浆 20mm＋建筑用真空绝热板 80mm＋灰砂砖 370mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋保温砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆楼面面层 30mm＋C15细石混凝土垫层 50mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋10厚1：3水泥砂浆找平层 10mm＋钢筋混凝土楼板 120mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 6mm

4. 控温与非控温隔墙：非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一：

室内抹灰 20mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋灰砂砖 240mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 10mm

5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一：

室内抹灰 20mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋灰砂砖 240mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 6mm

6. 地下车库与供暖房间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一：

水泥砂浆楼面面层 20mm＋粉煤灰陶粒砼隔音层 60mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋10厚1：3水泥砂浆找平层 10mm＋钢筋混凝土楼板 100mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 6mm

7. 天窗：下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm：

传热系数0.843W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

8. 外窗：下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm：

传热系数0.843W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

9. 幕墙：下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm：

传热系数0.843W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

10. 周边地面构造：周边地面构造一：

胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋碎石、卵石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋碎石、卵石混凝土 50mm＋素土夯实 200mm

体形系数

| 外表面积 | 12903.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 94597.98 |
| 体形系数 | 0.14 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.1条 |
| 标准要求 | 严寒和寒冷地区体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 232.31 | 1522.52 | 0.15 | 0.60 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 248.17 | 1522.52 | 0.16 | 0.60 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 724.86 | 1490.75 | 0.49 | 0.60 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 219.18 | 1578.50 | 0.14 | 0.60 | 适宜 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 严寒地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.60 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 232.31 | C14526 | 1.45×2.60 | 1~3 | 36 | 3.77 | 135.72 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 20 | 4.16 | 83.20 |
|  | C1726 | 1.70×2.60 | 2~3 | 2 | 4.42 | 8.84 |
|  | C17526 | 1.75×2.60 | 1 | 1 | 4.55 | 4.55 |
| 北向 248.17 | C14526 | 1.45×2.60 | 1 | 18 | 3.77 | 67.86 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 38 | 4.16 | 158.08 |
|  | C1726 | 1.70×2.60 | 2~3 | 4 | 4.42 | 17.68 |
|  | C17526 | 1.75×2.60 | 1 | 1 | 4.55 | 4.55 |
| 东向 724.86 |  | 6.85×3.40 | 1 | 1 | 23.30 | 23.30 |
|  |  | 3.25×3.40 | 1 | 1 | 11.04 | 11.04 |
|  |  | 9.25×3.40 | 1 | 1 | 31.46 | 31.46 |
|  |  | 5.15×3.40 | 1 | 1 | 17.51 | 17.51 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 1~3 | 19 | 4.16 | 79.04 |
|  | MQ34 | 6.85×3.40 | 1 | 1 | 23.30 | 23.30 |
|  | MQ34 | 3.25×3.40 | 1 | 1 | 11.04 | 11.04 |
|  | MQ34 | 0.61×3.40 | 1 | 4 | 2.06 | 8.23 |
|  | MQ34 | 1.50×1.30 | 1 | 6 | 1.95 | 11.70 |
|  | MQ34 | 9.25×3.40 | 1 | 1 | 31.46 | 31.46 |
|  | MQ34 | 5.15×3.40 | 1 | 1 | 17.51 | 17.51 |
|  | MQ37 | 5.71×3.70 | 2 | 2 | 21.13 | 42.25 |
|  | MQ37 | 9.25×3.70 | 2 | 2 | 34.24 | 68.48 |
|  | MQ37 | 6.85×3.70 | 2 | 2 | 25.36 | 50.72 |
|  | MQ37 | 3.25×3.70 | 2 | 2 | 12.01 | 24.03 |
|  | MQ37 | 5.15×3.70 | 2 | 2 | 19.06 | 38.12 |
|  | MQ39 | 5.71×3.90 | 3 | 2 | 22.27 | 44.53 |
|  | MQ39 | 9.25×3.90 | 3 | 2 | 36.09 | 72.18 |
|  | MQ39 | 6.85×3.90 | 3 | 2 | 26.73 | 53.46 |
|  | MQ39 | 3.25×3.90 | 3 | 2 | 12.66 | 25.33 |
|  | MQ39 | 5.15×3.90 | 3 | 2 | 20.09 | 40.18 |
| 西向 219.18 | C14526 | 1.45×2.60 | 1 | 14 | 3.77 | 52.78 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 28 | 4.16 | 116.48 |
|  | C1826 | 1.80×2.60 | 1~3 | 4 | 4.68 | 18.72 |
|  | C2026 | 2.00×2.60 | 2~3 | 6 | 5.20 | 31.20 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.15 | C1626 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.16 | C1726 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.49 | C1626 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 立面2 | 0.14 | C2026 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4003 | 7,1,7,6,6,4, | 502.72 | 502.72 | 1.00 |
| 4004 | 7,1,7,6,6,4, | 502.72 | 502.72 | 1.00 |
| 4005 | 5,4,1,5,7, | 467.48 | 467.48 | 1.00 |
| 4006 | 5,4,1,5,7, | 467.48 | 467.48 | 1.00 |
| 4014 | 7,6,6, | 89.17 | 89.17 | 1.00 |
| 4015 | 7,6,6, | 89.17 | 89.17 | 1.00 |
| 4039 | 4,1,4, | 25.26 | 25.26 | 1.00 |
| 4040 | 4,4,1, | 25.26 | 25.26 | 1.00 |
| 4050 | 3,2,1,2,3, | 13.95 | 13.95 | 1.00 |
| 4051 | 3,2,1,2,3, | 13.95 | 13.95 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 2197.15 | 9006.19 | 0.24 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 66 | 0.84 | 0.30 |  |
| 平均 |  |  | 0.84 | 0.30 |  |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.3 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 保温砂浆 | 30 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.103 | 0.435 |
| 粘土陶粒混凝土 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.15 | 0.049 | 0.410 |
| 建筑用真空绝热板 | 100 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 10.417 | 4.250 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 10.659 | 6.451 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.35,S≤0.3或K≤0.28,0.3<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 建筑用真空绝热板 | 80 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 8.333 | 3.400 |
| 灰砂砖 | 370 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.500 | 6.360 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 14.180 | 12.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

挑空楼板构造

底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆楼面面层 | 30 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.034 | 0.366 |
| C15细石混凝土垫层 | 50 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.039 | 0.524 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 10 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.008 | 0.105 |
| 钢筋混凝土楼板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 316 | － | － | － | 10.573 | 6.495 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第98页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.43,S≤0.30或K≤0.38,0.30<S≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 室内抹灰 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 灰砂砖 | 240 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.324 | 4.125 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 10.775 | 8.741 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第100页 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 室内抹灰 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 灰砂砖 | 240 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.324 | 4.125 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 366 | － | － | － | 10.770 | 8.693 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第37页 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一 | 1729.21 | 0.638 | 0.09 | 8.74 |
| 控温房间隔墙构造一 | 979.98 | 0.362 | 0.09 | 8.69 |
| 合计 | 2709.19 | 1.000 | 0.09 | 8.72 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆楼面面层 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 60 | 0.570 | 7.522 | 1.15 | 0.092 | 0.792 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 10 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.008 | 0.105 |
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 296 | － | － | － | 10.603 | 6.444 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第113页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 65 | 0.84 | 0.26 | 1.000 |  |
| 2 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 18 | 0.84 | 0.26 | 0.800 |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.302 | 23.302 | 65 | 0.843 |
| 2 |  | 1 | 1 | 11.039 | 11.039 | 65 | 0.843 |
| 3 |  | 1 | 1 | 31.462 | 31.462 | 65 | 0.843 |
| 4 |  | 1 | 1 | 17.513 | 17.513 | 65 | 0.843 |
| 5 | C1626 | 1~3 | 19 | 4.160 | 79.040 | 18 | 0.843 |
| 6 | MQ34 | 1 | 1 | 23.302 | 23.302 | 65 | 0.843 |
| 7 | MQ34 | 1 | 1 | 11.039 | 11.039 | 65 | 0.843 |
| 8 | MQ34 | 1 | 4 | 2.057 | 8.228 | 65 | 0.843 |
| 9 | MQ34 | 1 | 6 | 1.950 | 11.700 | 65 | 0.843 |
| 10 | MQ34 | 1 | 1 | 31.462 | 31.462 | 65 | 0.843 |
| 11 | MQ34 | 1 | 1 | 17.513 | 17.513 | 65 | 0.843 |
| 12 | MQ37 | 2 | 2 | 21.125 | 42.251 | 65 | 0.843 |
| 13 | MQ37 | 2 | 2 | 34.238 | 68.476 | 65 | 0.843 |
| 14 | MQ37 | 2 | 2 | 25.358 | 50.717 | 65 | 0.843 |
| 15 | MQ37 | 2 | 2 | 12.014 | 24.027 | 65 | 0.843 |
| 16 | MQ37 | 2 | 2 | 19.058 | 38.116 | 65 | 0.843 |
| 17 | MQ39 | 3 | 2 | 22.267 | 44.535 | 65 | 0.843 |
| 18 | MQ39 | 3 | 2 | 36.089 | 72.177 | 65 | 0.843 |
| 19 | MQ39 | 3 | 2 | 26.729 | 53.458 | 65 | 0.843 |
| 20 | MQ39 | 3 | 2 | 12.663 | 25.326 | 65 | 0.843 |
| 21 | MQ39 | 3 | 2 | 20.088 | 40.176 | 65 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 724.859 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1 | 14 | 3.770 | 52.780 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 28 | 4.160 | 116.480 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1826 | 1~3 | 4 | 4.680 | 18.720 | 18 | 0.843 |
| 4 | C2026 | 2~3 | 6 | 5.200 | 31.200 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 219.180 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1~3 | 36 | 3.770 | 135.720 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 20 | 4.160 | 83.200 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1726 | 2~3 | 2 | 4.420 | 8.840 | 18 | 0.843 |
| 4 | C17526 | 1 | 1 | 4.550 | 4.550 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 232.310 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1 | 18 | 3.770 | 67.860 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 38 | 4.160 | 158.080 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1726 | 2~3 | 4 | 4.420 | 17.680 | 18 | 0.843 |
| 4 | C17526 | 1 | 1 | 4.550 | 4.550 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 248.170 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 232.31 | 0.84 | 0.26 | 0.15 | K≤2.90 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 248.17 | 0.84 | 0.26 | 0.16 | K≤2.90 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 724.86 | 0.84 | 0.26 | 0.49 | K≤2.00 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 219.18 | 0.84 | 0.26 | 0.14 | K≤2.90 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1424.52 | 0.84 | 0.26 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数应满足表3.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 2.490 | 1.20 | 0.278 | 0.830 |
| 碎石、卵石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 2.333 | 0.793 |
| 碎石、卵石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 素土夯实 | 200 | 1.160 | 13.054 | 1.00 | 0.172 | 2.251 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.843 | 4.783 |
| 保温材料层R | 2.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 84.36 |  | 95.64 | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C14526 | 3.77 | 0.85 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2043 | 17.41 |  | 46.71 | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.08 | 不适宜 |
| 2 | 3010 | 84.36 |  | 81.98 | C14526 | 3.77 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3062 | 17.41 |  | 40.04 | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3064 | 15.48 |  | 40.95 | C1726 | 4.42 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.09 | 不适宜 |
| 3 | 4002 | 536.21 |  | 128.24 | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4013 | 84.36 |  | 91.74 | C14526 | 3.77 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4034 | 26.64 |  | 37.69 | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4047 | 17.41 |  | 44.80 | C1626 | 4.16 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 4049 | 15.48 |  | 45.82 | C1726 | 4.42 | 0.85 | 外窗 | 0.85 | 0.08 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 232.31 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 248.17 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 724.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 219.18 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 C14526 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

外门气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 M1521 |
| --- | --- |
| 外门气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外门气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 有 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗屋顶比 | 不满足 | 可 |
| 5 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 6 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 7 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 9 | 采暖与非采暖隔墙 | 满足 |  |
| 10 | 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 满足 |  |
| 11 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面构造 | 满足 |  |
| 13 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 14 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 15 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 16 | 外门气密性 | 满足 |  |
| 17 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按公共建筑节能设计标准GB50189-2015之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 保温砂浆 | 30 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.103 | 0.435 |
| 粘土陶粒混凝土 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.15 | 0.049 | 0.410 |
| 建筑用真空绝热板 | 100 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 10.417 | 4.250 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 10.659 | 6.451 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 建筑用真空绝热板 | 80 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 8.333 | 3.400 |
| 灰砂砖 | 370 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.500 | 6.360 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 14.180 | 12.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 65 | 0.84 | 0.26 | 1.000 |  |
| 2 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 18 | 0.84 | 0.26 | 0.800 |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.302 | 23.302 | 65 | 0.843 |
| 2 |  | 1 | 1 | 11.039 | 11.039 | 65 | 0.843 |
| 3 |  | 1 | 1 | 31.462 | 31.462 | 65 | 0.843 |
| 4 |  | 1 | 1 | 17.513 | 17.513 | 65 | 0.843 |
| 5 | C1626 | 1~3 | 19 | 4.160 | 79.040 | 18 | 0.843 |
| 6 | MQ34 | 1 | 1 | 23.302 | 23.302 | 65 | 0.843 |
| 7 | MQ34 | 1 | 1 | 11.039 | 11.039 | 65 | 0.843 |
| 8 | MQ34 | 1 | 4 | 2.057 | 8.228 | 65 | 0.843 |
| 9 | MQ34 | 1 | 6 | 1.950 | 11.700 | 65 | 0.843 |
| 10 | MQ34 | 1 | 1 | 31.462 | 31.462 | 65 | 0.843 |
| 11 | MQ34 | 1 | 1 | 17.513 | 17.513 | 65 | 0.843 |
| 12 | MQ37 | 2 | 2 | 21.125 | 42.251 | 65 | 0.843 |
| 13 | MQ37 | 2 | 2 | 34.238 | 68.476 | 65 | 0.843 |
| 14 | MQ37 | 2 | 2 | 25.358 | 50.717 | 65 | 0.843 |
| 15 | MQ37 | 2 | 2 | 12.014 | 24.027 | 65 | 0.843 |
| 16 | MQ37 | 2 | 2 | 19.058 | 38.116 | 65 | 0.843 |
| 17 | MQ39 | 3 | 2 | 22.267 | 44.535 | 65 | 0.843 |
| 18 | MQ39 | 3 | 2 | 36.089 | 72.177 | 65 | 0.843 |
| 19 | MQ39 | 3 | 2 | 26.729 | 53.458 | 65 | 0.843 |
| 20 | MQ39 | 3 | 2 | 12.663 | 25.326 | 65 | 0.843 |
| 21 | MQ39 | 3 | 2 | 20.088 | 40.176 | 65 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 724.859 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1 | 14 | 3.770 | 52.780 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 28 | 4.160 | 116.480 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1826 | 1~3 | 4 | 4.680 | 18.720 | 18 | 0.843 |
| 4 | C2026 | 2~3 | 6 | 5.200 | 31.200 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 219.180 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1~3 | 36 | 3.770 | 135.720 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 20 | 4.160 | 83.200 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1726 | 2~3 | 2 | 4.420 | 8.840 | 18 | 0.843 |
| 4 | C17526 | 1 | 1 | 4.550 | 4.550 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 232.310 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1 | 18 | 3.770 | 67.860 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 38 | 4.160 | 158.080 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1726 | 2~3 | 4 | 4.420 | 17.680 | 18 | 0.843 |
| 4 | C17526 | 1 | 1 | 4.550 | 4.550 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 248.170 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 232.31 | 0.84 | 0.26 | 0.15 | K(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 248.17 | 0.84 | 0.26 | 0.16 | K(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 724.86 | 0.84 | 0.26 | 0.49 | K≤2.60 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 219.18 | 0.84 | 0.26 | 0.14 | K(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 1424.52 | 0.84 | 0.26 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.14 |  | 0.14 |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.09 |  | 0.35 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.07 |  | 0.43 |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 0.84 |  | 2.30 |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.09 |  | 0.43 |  |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 K [W/(m2·K)] |  | 0.09 |  | 0.67 |  |
| 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)] |  | 0.09 |  | 1.20 |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 2.84 |  | 1.10 |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | 4.83 |  | 4.83 |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  | － |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 窗墙比 | 传热 系数 |
|  | 南向 | 0.15 | 0.84 | 0.15 | 2.90 |
|  | 北向 | 0.16 | 0.84 | 0.16 | 2.90 |
|  | 东向 | 0.49 | 0.84 | 0.49 | 2.00 |
|  | 西向 | 0.14 | 0.84 | 0.14 | 2.90 |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 25 | 16 | 0.5(m3/h.人) | 3.3(㎡/人) | 8(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 其他-展览厅 | 25 | 16 | 0.5(次/h) | 1(㎡/人) | 20(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 其他-走廊 | 25 | 10 | 0.5(次/h) | 3.3(㎡/人) | 20(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 其他-阅览室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(㎡/人) | 15(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 办公-会议室 | 26 | 15 | 0.5(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-开水间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 6(W/㎡) | 12(W/㎡) |
| 办公-文印间 | 27 | 18 | 0.5(次/h) | 15(㎡/人) | 9(W/㎡) | 12(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-设计室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 8(㎡/人) | 10(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 学校-教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-电梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 教育-办公室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-卫生间 | 28 | 15 | 0.5(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-多媒体教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-实验教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-报告厅 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 2.5(㎡/人) | 10(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-普通教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1.39(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-美术教室 | 26 | 16 | 0.5(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 教育-阅览室 | 26 | 16 | 0.5(次/h) | 1.9(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 25.15 | 33.60 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 8.41 | 6.16 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 16.73 | 27.44 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 21.04 | 15.41 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 29.42 | 48.24 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 外门气密性 | 满足 |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 11 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 其他-展览厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 其他-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 其他-阅览室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-开水间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-文印间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-设计室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 学校-教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 宾馆-电梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 教育-办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-多媒体教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-实验教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-报告厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-普通教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-美术教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 教育-阅览室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 其他-展览厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 其他-走廊 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 其他-阅览室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-开水间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-文印间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 办公-设计室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 学校-教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 宾馆-电梯间 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 教育-办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-多媒体教室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-实验教室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-报告厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-普通教室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-美术教室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 教育-阅览室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-展览厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-文印间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-电梯间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-实验教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-展览厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-阅览室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-开水间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-文印间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-电梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-实验教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-展览厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-文印间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-电梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-实验教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日