- 绿色建筑设计专篇

| 一、项目概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 浮游绿集-渔人码头综合体项目改造工程 |  |  |
| 建设地点 | 广东省广州市荔湾区黄沙大道西猪栏路27号黄沙水产交易市场 |  |  |
| 建设单位 | 广州番禺职业技术学院绿建三联建筑设计工作室 |  |  |
| 设计单位 | 广州番禺职业技术学院绿建三联建筑设计工作室 |  |  |
| 绿色建筑咨询单位 | 广州番禺职业技术学院绿建三联建筑设计工作室 |  |  |
| 建筑类型 | 居住建筑 | 建筑高度 | 27.4m |
| 总用地面积 | 8024m2 | 总建筑面积 | 27453m2 |
| 容积率 | 0.18 | 绿化覆盖率 | 40.0% |
| 绿色设计目标 | □基本级 □一星级 二星级 □三星级 |  |  |
| 二、主要设计依据 |  |  |  |
| - 1.政府相关部门对本项目的批文 2.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T 229 4.《绿色建筑评价技术细则》 5.《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449 6.《声环境质量标准》 GB 3096-2008 7.《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 8.《建筑采光设计标准》 GB 50033 9.《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 10.《民用建筑节水设计标准》 GB 50555 11.《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》 GB/T 18920 12.《室外排水设计规范》 GB 50014 13.《室外给水设计规范》 GB 50013 14.《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 15.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 16.《智能建筑设计标准》 GB/T 50314 17.《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16 18.《建筑照明设计标准》 GB 50034 19.《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 20.《建筑幕墙》 GB 21086 21.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 GB 7106 22.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 JGJ/T 0151 23.《城市居住区热环境设计标准》 JGJ 286 24.《建筑抗震设计规范》 GB 50011 25. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件 |  |  |  |
| 三、绿色建筑设计技术措施说明 |  |  |  |
| 1、规划设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1. 【4.1.1】场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪滞地区应有可靠的防洪滂基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 达标说明：项目场地选址附近无泥石流洪灾等危险源，项目土壤氡含量检测报告结果显示，用地范围内土壤氡浓度浓度不大于20000 Bq/m3，可不采用防氡工程措施。 2. 【6.1.2】场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 达标说明：场地人行出入口500m内具有公共交通站点，场地人行出入口到公共交通站点的距离为103m。 3. 【8.1.1】建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 达标说明：本项目住宅至少有一个居住空间获得日照,建筑规划布局满足日照标准，没有降低周边建筑的日照标准。 4. 【8.1.6】场地内不应有排放超标的污染源。 达标说明：废气：本项目地下汽车尾气经通风设备抽至地面排风口排放。发电机尾气由专用烟道引至楼顶高处排放。食堂厨房油烟采用处理效率不低于85%的油烟净化处理设备净化。废水：本项目在城市污水厂污水收集范围内，经化粪池处理后排入城市管道，纳入污水处理厂进行处理。噪声：本项目选用低噪声设备，对各种因振动而产生噪声的设备加减振垫，减少振动噪声。场地内设置禁鸣标志，且汽车要求减速行驶。固体废弃物：本项目对产生的生活垃圾定点分类收集并定时清理。 自选说明内容-评分项 1. 【6.2.1】场地与公共公交通站点联系便捷。（本条得8分） 达标说明：场地出入口到达公共汽车站步行距离103m，800m内有公交站4个。 2. 【6.2.3】提供便利的公共服务。（本条得10分） 达标说明：场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m；场地出入口到达小学的步行距离不大于500m；场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m；场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m；场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于1000m；场地周围500m范围内具有不少于3种商业服务设施。 - 【6.2.4】城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（本条得3分） 达标说明：场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于300m。 4. 【7.2.1】节约集约利用土地。（本条得12分） 达标说明：规划用地面积：2795.29m2，住宅户数135户，居住人口432人（3.2人/户），人均居住用地指标：6.47。 5. 【8.2.5】利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（未得分） 达标说明： 6. 【8.2.6】场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（本条得10分） 达标说明：根据室外声模拟结果可知，本项目场地内昼间噪声最大值为56dB，夜间最大值为49dB，满足《声环境质量标准》GB 3096中2类标准。 7. 【8.2.8】场地内风环境有利于室外行走、活动舒适并保证良好的建筑的自然通风。（本条得10分） 达标说明：在冬季计算条件下，人行区域1.5m高度处冬季风速为0.259-4.14m/s，场地内的风速放大系数小于2，本项目迎风面只有一排建筑。在夏季、过渡季计算条件下，场地内不出现涡旋和无风区，50%以上的可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。 |  |  |  |
| 2、建筑设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1. 【4.1.2】建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 达标说明：结构设计按现行《建筑绐构可靠性设计统一标准》GB50068、《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑结构荷载规范》GB50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家现行相关标准的规定，验算结构的各种极限状态，符合要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求。围护结构与建筑主体结构连接可靠，经过结构验算确定能适合主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。 2. 【4.1.3】外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 达标说明：本项目外窗处设置空调室外机检修通道，预留操作空间，保障安装、检修、围护人员安全。 3. 【4.1.4】建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 达标说明：对非结构构件的填充墙：墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋。 4. 【4.1.5】建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 达标说明：门窗没有出现渗水、窗扇脱落等现象。 5. 【4.1.6】卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 达标说明：楼地面低于相邻楼地面15.0mm、采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）、设排水坡坡向地漏、设门槛等挡水设施、设排水设施、设防水隔离层。 6. 【4.1.7】走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 达标说明：本项目安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散要求。 7. 【4.1.8】应具有安全防护的警示和引导标识系统。 达标说明：本项目按要求设置具有警示和引导功能的安全标志，警示标志设置于人员流动大的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。设置安全引导指示标志，具体包括人行导向标识，紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志、以及其他促进建筑安全使用的引导标志等。 8. 【5.1.1】室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 达标说明：主要功能房间污染物浓度检测结果无超标项。 9. 【5.1.4】主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 达标说明：室外噪声源主要是交通噪声，围护结构外墙采用钢筋混凝土，外窗采用普通铝合金窗框+5mm透明玻璃+9mm空气+5mm透明玻璃，楼板采用30厚隔声砂浆，增强围护结构的隔声性能，室内噪声源主要是设备（空调和风机）的噪声，选用低噪声设备，以降低室内的噪声。建筑布局将噪声敏感房间远离道路一侧，增加绿化，设备房采取消音、减振措施。 10.【5.1.7】围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 达标说明：本项目屋顶采用挤塑聚苯板，东西向外墙采用玻化微珠保温砂浆+加气混凝土砌块，屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 11.【6.1.1】建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 达标说明：本工程依据《无障碍设计规范》GB50763-2012进行设计。一层主要出入口设有无障碍入口或无障碍坡道,无障碍入口坡度为1/20,无障碍坡道坡度为1/12。无障碍通道连续，地面平整、防滑，通道上有高差时，应设置轮椅坡道。 12.【6.1.3】停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 达标说明：本项目设置地下车库，无障碍停车位及电动汽车停车位满足规划要求。 13.【6.1.4】自行车停车场所位置合理、方便出入。 达标说明：本项目合理设置自行车停车位，方便出入。 14.【7.1.1】应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 达标说明：本项目位于广州市，属夏热冬暖气候区，建筑朝向接近东西向，在冬季能获得足够的日照，并避开主导风向，满足要求。平面布局和朝向有利于过渡季的自然通风；项目主要功能房间中迎风侧有较大面积开口，100%主要功能房间面积换气次数在2次/h以上，通风状况好，空气新鲜。主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033 的要求。 15.【7.1.6】垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 达标说明：电梯、扶梯采用节能电梯，设备招标中应明确采用通过国家节能标准的电梯、扶梯，电梯控制系统应具备按程序集中调控和群控功能，扶梯可根据人流量采取自动启停措施。 16.【7.1.9】建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 达标说明：本项目纯装饰性构件造价占工程总造价的比例不大于2%。 17.【8.1.3】配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 达标说明：本项目植物选择适应广州气候和土壤的植物种类，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，采用乔灌草结合的复层绿化，采用屋顶绿化。 18.【8.1.5】建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 达标说明：本项目设置便于识别和使用的导向标识和定位标识。 19.【8.1.7】生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调。 达标说明：可生物降解垃圾、有害垃圾定时由环卫人员转运。 自选说明内容-评分项 1. 【4.2.2】采取保障人员安全的防护措施。（本条得10分） 达标说明：本项目出入口设置雨棚，玻璃雨蓬应采用安全钢化夹胶玻璃。本项目出入口设置雨棚，玻璃雨蓬应采用安全钢化夹胶玻璃。室内外地面高差大于600时,落地窗均加不锈钢护窗栏杆,护窗栏杆上皮距室内地面为1100mm。 2. 【4.2.3】采用具有安全防护功能的产品或配件。（本条得10分） 达标说明：玻璃的选用应符合有关部门对玻璃安全使用的要求和《建筑玻璃应用技术规程》的有关规定,(1)室内落地玻璃隔断以及单块面积大于1.5m2的玻璃、玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗玻璃均采用钢化玻璃;(2)玻璃挡烟垂壁采用防火玻璃;(4)距地≤5m可选用承受水平荷载的玻璃栏板,采用16.76钢化夹胶玻璃。距地>5m不得选用承受水平荷载的玻璃栏板,不承受水平荷载的栏板玻璃采用公称厚度不小于6.38的夹胶玻璃。夹胶玻璃胶片厚度不小于(0.76)。本项目人流量大的大堂出入口大门设置延时闭门器。 3. 【4.2.4】室内外地面或路设置防滑措施。（本条得10分） 达标说明：本项目建筑出入口及平台、公共走廊、卫生间、室内外活动场地、坡道、楼梯踏步等采用防滑瓷砖或防滑条。建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等位置防滑等级达到B 级；建筑室内外活动场所、建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到A 级。 4. 【4.2.5】采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（本条得8分） 达标说明：本项目交通流线设置合理，场地出入口直接连通地下车库，实现场地内人车分流。且合理布置室外夜景照明，步行和自行车交通系统照明照度满足规范要求。 5. 【4.2.6】采取提升建筑适变性的措施。（本条未得分） 达标说明： 6. 【4.2.7】采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（本条得10分） 达标说明：本项目生活给水管采用不锈钢管，电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆，且导体材料采用铜芯。使用耐久性好的门窗产品，其反复启闭性能达到标准要求的2 倍，遮阳产品机械性能达到标准要求的最高级。 7. 【4.2.9】合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（本条未得分） 达标说明： 8. 【5.2.2】选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（本条未得分） 达标说明： 9. 【5.2.6】采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（本条得8分） 达标说明：室外噪声源主要是交通噪声，围护结构外墙采用钢筋混凝土，外窗采用普通铝合金窗框+5mm透明玻璃+9mm空气+5mm透明玻璃，楼板采用30厚隔声砂浆，增强围护结构的隔声性能，室内噪声源主要是设备（空调和风机）的噪声，选用低噪声设备，以降低室内的噪声。建筑布局将噪声敏感房间远离道路一侧，增加绿化，设备房采取消音、减振措施。 10. 【5.2.7】主要功能房间的隔声性能良好。（本条得3分） 达标说明：外墙、分户墙采用钢筋混凝土，外窗采用普通铝合金窗框+5mm透明玻璃+9mm空气+5mm透明玻璃，均满足相应构件的隔声性能要求，楼板采用隔音楼板的做法，楼板计权标准化撞击声压级不大于70dB。 11. 【5.2.8】充分利用天然光。（本条得6分） 达标说明：经采光模拟分析，本项目室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低千300lx的小时数平均不少于8h/d；内部采用浅色饰面，经过模拟分析，主要功能房间的眩光值均满足标准要求。 12. 【5.2.10】优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（本条得5分） 达标说明：本项目卧室、起居室等主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例达到12%，通风状况好，空气新鲜。 13. 【6.2.2】建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（本条得8分） 达标说明：本工程依据《无障碍设计规范》GB50763-2012进行设计。一层主要出入口设有无障碍入口或无障碍坡道,无障碍入口坡度为1/20,无障碍坡道坡度为1/12。无障碍通道连续，地面平整、防滑，通道上有高差时，应设置轮椅坡道。本项目1A-XDT1,1B-XDT1,1C-XDT1,Q-DT1~DT3电梯为无障碍电梯，无障碍电梯应满足《无障碍设计规范》GB50763-2012和其他相关规范标准要求。无障碍电梯可容纳担架。建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手。 14. 【6.2.5】合理设置健身场地和空间。（本条未得分） 达标说明： 15. 【7.2.2】合理开发利用地下空间。（得5分） 达标说明：本项目设置地下室，主要功能为地下车库、设备房。地下建筑面积4330.90平方米，地上建筑面积14338.53平方米，地下建筑面积与地上建筑面积的比率30.2%。 16. 【7.2.3】采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（本条得8分） 达标说明：住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率：2.9 %。 17. 【7.2.4】优化建筑围护结构的热工性能。（本条得10分） 达标说明：围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%。 18. 【7.2.17】选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（本条得6分） 达标说明：再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：6.71%。 19. 【7.2.18】选用绿色建材。（本条未得分） 达标说明： 20. 【8.2.3】充分利用场地空间设置绿化用地。（本条未得分） 达标说明： 21. 【8.2.7】建筑及照明设计避免产生光污染。（本条得10分） 达标说明：本项目本项目采用的玻璃幕墙满足现行《玻璃幕墙光学性能》GB18091的要求，20m以下部位的玻璃可见光反射比不大于0.2，20m以上部位的玻璃可见光反射比不大于0.16，不会对周边活动产生光污染。室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定。 22. 【9.2.6】应用建筑信息模型（BIM）技术。（本条得5分） 达标说明：本项目规划设计阶段应用建筑信息模型 (BIM) 技术。 |  |  |  |
| 3、结构设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1. 【4.1.2】建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求； 达标说明：结构设计按现行《建筑绐构可靠性设计统一标准》GB50068、《建筑抗震设计规范》GB50011、《建筑结构荷载规范》GB50009要求，结合建筑物及场地条件，对应国家现行相关标准的规定，验算结构的各种极限状态，符合要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求。围护结构与建筑主体结构连接可靠，经过结构验算确定能适合主体结构在多遇地震及各种荷载工况下的承载力与变形要求。 2. 【4.1.3】外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件； 达标说明：本项目外窗处设置空调室外机检修通道，预留操作空间，保障安装、检修、围护人员安全。 3. 【4.1.4】建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 达标说明：对非结构构件的填充墙：墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋。 4. 【7.1.8】不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 达标说明：本项目建筑形体规则性：不规则。 5. 【7.1.10】500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 达标说明：本项目全部采用预拌砂浆、预拌混凝土。 自选说明内容-评分项 1. 【7.2.15】合理选用建筑结构材料与构件。（本条得10分） 达标说明：400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：100 %； 2. 【9.2.6】应用建筑信息模型（BIM）技术。（本条得15分） 达标说明：本项目规划设计阶段应用建筑信息模型 (BIM) 技术。 |  |  |  |
| 4、暖通设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1. 【5.1.1】室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 达标说明：主要功能房间污染物浓度检测结果无超标项。 2. 【5.1.2】应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 达标说明：本项目厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域均设置机械排风系统，保证负压，避免空气和污染物串通到其他空间。厨房卫生间设置竖向排风道，竖向井道上有防倒灌设施，并设置机械排风，通风系统上设止回阀。 3. 【5.1.6】应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 达标说明：超市采用变制冷剂流量多联式中央空调系统(VRV)系统。住宅预留分体空调安装条件，地下室变配电房、电梯机房、消防控制室空调安装到位。 4. 【5.1.8】主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 达标说明：住宅预留分体空调，可独立控制。 5. 【5.1.9】地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 达标说明：地下车库设有一氧化碳监控探头,监控地下室一氧化碳浓度(限定值30mg/m3)同时联动控制地下送排风系统启停,保证地下空间室内空气质量品质。 6. 【7.1.2】应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 达标说明：住宅预留分体空调。 7. 【7.1.3】应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 达标说明：住宅预留分体空调。 8. 【7.1.5】冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 达标说明：设置电力监控及能源管理系统,通过精确的电能计量与分析,用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运行成本。 自选说明内容-评分项 - 【6.2.6】设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（本条得8分） 达标说明：设置电力监控及能源管理系统,通过精确的电能计量与分析,用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运行成本。 - 【7.2.4】优化建筑围护结构的热工性能。（10分） 达标说明：围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10%。 - 【7.2.5】供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（本条未得分） 达标说明： - 【7.2.9】结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（本条未得分） 达标说明： - 【7.2.11】绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（本条得9分） 达标说明：本项目住宅预留分体空调，无冷却水蒸发耗水量。 - 【7.2.12】结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（本条得8分） 达标说明：本项目未设置景观水体，直接得分。 |  |  |  |
| 5、给排水设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1. 【5.1.3】给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 达标说明：生活给水系统的水质,符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。生活冷水箱出水管设置紫外线消毒器，生活饮用水储水设施每半年清洗消毒1次。非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 2. 【7.1.5】冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 达标说明：设置电力监控及能源管理系统,通过精确的电能计量与分析,用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运行成本。 3. 【7.1.7】应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 达标说明：项目北侧、南侧各有一市政路,市政路给水管属环状管网。项目由该市政路引入两路DN(200)给水管,经消防水表后在小区内组成DN(150)的环状消防供水管网,经生活水表后由一根DN150供水管供给小区生活用水。市政供水压力约为(0.25)MPa。选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件。采用2级节水器具。 4. 【8.1.3】配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 达标说明：本项目植物选择适应广州气候和土壤的植物种类，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，采用乔灌草结合的复层绿化，采用屋顶绿化。 5. 【8.1.4】场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 达标说明：本项目屋面径流部分由绿化屋面存蓄，部分通过屋面雨水斗及雨水立管汇集后排向地面，地表径流分别排入就近的绿地进行滞留、净化，然后排入雨水蓄水池。 自选说明内容-评分项 1. 【4.2.7】采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（本条得10分） 达标说明：本项目生活给水管采用不锈钢管，电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆，且导体材料采用铜芯。 2. 【5.2.3】直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（本条得8分） 达标说明：本项目直饮水、集中生活热水、采暖空调系统用水等的水质满足国家现行有关标准的要求。 3. 【5.2.4】生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（本条得9分） 达标说明：本项目生活饮用水水池、水箱等储水设施采取（食品级不锈钢成品水箱+紫外线消毒）措施满足卫生要求。生活水箱设外置式水箱自洁器,二次供水设备进水管上设紫外线消毒器。 4. 【5.2.5】所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分） 达标说明：为检修方便,本工程室内各种给排水管道应刷以不同标识颜色以便区分,标识颜色可由现场确定或参考如下规定: 序号; 管道名称; 颜 色; 序号; 管道名称; 颜 色. 1; 生活给水管; 浅蓝色; 6; 压力废水管; 深灰色. 2; 生活热水管; 粉色; 7; 污水管; 灰色或黑色. 3; 热水回水管; 粉色加色环; 8; 消火栓管; 红色. 4; 雨水管; 深绿色; 9; 自动喷水管; 加红色色环. 5. 【6.2.8】设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（本条得3分） 达标说明：生活用水按住宅每户，及用水类型设远传式计量水表。 6. 【7.2.9】结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（本条未得分） 达标说明： 7. 【7.2.10】使用较高用水效率等级的卫生器具。（本条得8分） 达标说明：项目全部选用达到2级节水效率的卫生器具。 8. 【7.2.11】绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（本条得9分） 达标说明：项目采用喷灌、滴灌等节水灌溉系统，并设置土壤湿度感应器进行节水控制。 9. 【7.2.12】结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（本条得8分） 达标说明：项目场地室外无景观水体。 10. 【7.2.13】冷却水补水采用非传统水源。（本条得5分） 达标说明：本项目无冷却水补水系统，第三款直接得分。 11. 【8.2.2】规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（本条得10分） 达标说明：场地年径流总量控制率达到 72%。 |
| 6、电气、智能化设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1. 【4.1.7】走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通； 达标说明：本项目安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散要求。 2. 【5.1.5】建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。 达标说明：室内照明采用节能照明灯具,各功能空间室内照明功率密度均满足目标值要求。采光区域的照明灯具独立控制与其他区域分开独立控制,人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。 3. 【5.1.9】地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 达标说明：地下车库设有一氧化碳监控探头,监控地下室一氧化碳浓度(限定值30mg/m3)同时联动控制地下送排风系统启停,保证地下空间室内空气质量品质。 4. 【6.1.3】停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 达标说明：本项目设置地下车库，无障碍停车位及电动汽车停车位满足规划要求。 5. 【6.1.5】建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 达标说明：本项目设置建筑设备管理系统，对对项目的电气设备进行在线实时监测，并具有自动监控管理功能。 6. 【6.1.6】建筑应设置信息网络系统。 达标说明：本项目设置物业管理信息系统，储存项目设计图纸、设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家、项目一年用水量、用电量数据等。 7. 【7.1.4】主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 达标说明：室内照明采用节能照明灯具,各功能空间室内照明功率密度均满足目标值要求。半地下室层以上及地下各层电梯前室中央顶灯及过道灯具采用红外感应延时开关控制。采光区域的照明灯具独立控制与其他区域分开独立控制。 8. 【7.1.5】冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 达标说明：设置电力监控及能源管理系统,通过精确的电能计量与分析,用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运行成本。 9. 【7.1.6】垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 达标说明：电梯采用节能电梯，设备招标中应明确采用通过国家节能标准的电梯，电梯控制系统应具备按程序集中调控和群控功能。 自选说明内容-评分项 1. 【4.2.5】采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（本条得8分） 达标说明：本项目交通流线设置合理，场地出入口直接连通地下车库，实现场地内人车分流。且合理布置室外夜景照明，步行和自行车交通系统照明照度满足规范要求。 2. 【6.2.6】设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（本条得8分） 达标说明：设置电力监控及能源管理系统,通过精确的电能计量与分析,用电波峰波谷调配,从而提高设备的利用效率,降低运行成本。 3. 【7.2.7】采用节能型电气设备及节能控制措施。（本条得7分） 达标说明：室内照明采用节能照明灯具,各功能空间室内照明功率密度均满足目标值要求。三相配电变压器,需按照现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2013的相关规定设计。水泵、风机等设备及其他电气装置,应符合相关现行国家标准的节能要求。 5. 【7.2.9】结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（本条未得分） 达标说明： 6. 【8.2.7】建筑及照明设计避免产生光污染。（本条得10分） 达标说明：本项目夜间照明不对外产生直射，室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定。 |  |  |  |
| 7、景观设计技术措施 |  |  |  |
| 必须说明内容-控制项 1.【6.1.1】建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 达标说明：本工程依据《无障碍设计规范》GB50763-2012进行设计。一层主要出入口设有无障碍入口或无障碍坡道,无障碍入口坡度为1/20,无障碍坡道坡度为1/12。无障碍通道连续，地面平整、防滑，通道上有高差时，应设置轮椅坡道。 2.【8.1.2】室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 达标说明：本项目设置屋顶绿化，降低太阳辐射反射系数，且设置底部架空层，增加遮阴面积比例，有效降低室外热岛强度。 3.【8.1.3】配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 达标说明：本项目植物种植应适应当地气候和土壤，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求。采用屋顶绿化。 自选说明内容-评分项 1. 【6.2.5】合理设置健身场地和空间。（本条未得分） 2. 【7.2.11】绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（本条得9分） 达标说明：项目采用节水灌溉并设置土壤湿度感应器进行节水控制。 3. 【8.2.2】规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（本条得10分） 达标说明：场地年径流总量控制率达到 72%。 4. 【8.2.4】室外吸烟区位置布局合理。（本条得9分） 达标说明：室外设置吸烟区，配置禁烟标志，有专门的垃圾桶，位于场地下风向，距离建筑出入口、开窗口、 儿童与老年人活动场地至少8m。 - 5. 【8.2.7】建筑及照明设计避免产生光污染。（本条得10分） 达标说明：本项目本项目夜间照明不对外产生直射，室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定。 - 6. 【8.2.8】场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（7分） 达标说明：在冬季计算条件下，人行区域1.5m高度处冬季风速为0.31~4.98m/s，场地内的风速放大系数小于2，本项目迎风面只有一排建筑。在夏季、过渡季计算条件下，场地内不出现涡旋和无风区，50%以上的可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa。 |  |  |  |
| 四、成本增量 |  |  |  |
| （一）增量成本； 表1 绿色建筑增量成本统计 为实现绿色建筑而采取的关键技术/产品名称; 绿建技术单价; 基准建筑技术单价; 单位; 应用量; 增量成本（万元）. 隔声楼板; 30; 元/m2; 5960; 17.88. 二级节水器具; 700; 元/套; 200; 14. 地下车库CO监测; 10000; 元/个; 4; 4. 节水灌溉技术; 20; ㎡; 745.61; 1.5. 合计; 37.38. （二）经济效益分析：本项目按绿色建筑标准每年可节能50%,同时为工作人员提供舒适高效的生活空间。。 （三）环境效益分析：本项目按绿色建筑标准设计后,项目卫生洁具采用符合标准二级用水效率的节水器具,可以缓解缺水地区需求,可有效降低能源利用,节约水资源,为创造生态文明社会做出积极贡献。 （四）社会效益分析：建筑领域的节能和绿色发展是贯彻我国可持续发展战略的重要举措，是全面落实科学发展观，实现经济社会与环境协调发展的客观要求，是构建“广州质量”的重要环节，也是广州建设节约型社会和区域性国际化城市的重要组成部分。 |
| 五、绿色建筑自评估结论 |  |  |  |
| 1. 国家 三 星级绿色建筑设计自评 居住建筑; 控制项基础分值; 安全耐久; 健康舒适; 生活便利; 资源节约; 环境宜居. 公共建筑. □ 居住建筑+公共建筑; Q0; Q1; Q2; Q3; Q4; Q5. 控制项 和 评分项; 自评说明; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足. 审查说明; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足. 预评价分值; 400; 100; 100; 70; 200; 100. 评价分值; 400; 100; 100; 100; 200; 100. 得分; 400; 78; 92; 96; 153; 96. 注：预评价时，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。. 总得分∑Q; ∑Q= Q0+ Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA =72.8. 提高与创新加分项满分值（≤100）; 自评得分QA; 8. 审查得分QA; 8. 自评总得分Q; Q=（Q0+ Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA）/10 =92. 审查总得分Q; Q=（Q0+ Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA）/10 =92. 自评绿色建筑等级; □基本级 □一星级 二星级 三星级. 注：评价多栋建筑时，可先对各单栋建筑进行评价，得到各单栋建筑的总得分，再按各单栋建筑的建筑面积进行加权计算得到评价区域的总得分。 |