[image: image2.png]




建筑能效测评报告书
居住建筑
	工程名称
	NORTH 14 旧舍新居

	工程地点
	湖北-武汉

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年1月3日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T15331524031 


目  录
5

1.建筑概况

6

2.测评依据

6

3.围护结构

6

3.1 工程材料

7

3.2 围护结构作法简要说明

7

3.3 体形系数

7

3.4 屋顶构造

7

3.4.1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

8

3.5 外墙构造

8

3.5.1 外墙相关构造

8

3.5.2 外墙平均热工特性

9

3.6 分户墙

10

3.7 分隔采暖空调与非采暖空调房间的隔墙

10

3.8 楼板构造

10

3.8.1 钢筋砼楼板120

10

3.9 挑空楼板构造

10

3.9.1 挤塑聚苯板20+钢筋砼120

10

3.10 不采暖空调房间的上部楼板

10

3.11 不采暖空调地下室顶板

10

3.12 通往封闭空间的户门

11

3.13 通往开敞空间的户门

11

3.14 阳台门

11

3.15 户型窗墙比

11

3.16 可见光透射比

11

3.17 外窗

11

3.17.1 外窗构造

11

3.17.2 外遮阳

12

3.17.3 总体热工性能

12

3.17.4 外遮阳类型

12

3.17.5 外窗遮阳系数

12

3.18 凸窗透明部分

12

3.19 凸窗板

12

4.标识建筑

12

4.1 房间类型

12

4.1.1 房间表

12

4.1.2 作息时间表

12

4.2 系统类型

13

4.3 制冷系统

13

4.3.1 冷水机组

13

4.3.2 水泵系统

13

4.3.3 运行工况

13

4.3.4 制冷能耗

13

4.4 供暖系统

13

4.4.1 热水锅炉系统

14

5.比对建筑

14

5.1 房间类型

14

5.1.1 房间表

14

5.1.2 作息时间表

14

5.2 系统类型

14

5.3 制冷系统

14

5.4 供暖系统

15

6.计算结果

16

7.附录

16

7.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

16

7.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

16

7.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

16

7.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	湖北-武汉

	地理位置
	北纬：30.58°
	东经：114.24°

	建筑面积(m2)
	地上5269    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上19.8     地下0.0

	建筑体积(m3)
	17388.77

	建筑外表面积(m2)
	3618.70

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


	
	标识建筑
	比对建筑

	体形系数S
	0.21
	－

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83
	－

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.13
	－

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19
	－

	楼板K [W/(m2·K)]
	2.98
	－

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳
系数

	
	南向
	0.20
	3.90
	0.75
	－
	－
	－

	
	北向
	0.20
	3.90
	0.75
	－
	－
	－

	
	东向
	0.19
	3.90
	0.75
	－
	－
	－

	
	西向
	0.11
	3.90
	0.75
	－
	－
	－


测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》（DB42/T559-2013）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 楼板构造：钢筋砼楼板120：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挤塑聚苯板20+钢筋砼120：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 阳台门：保温门（多功能门）：
    传热系数1.972W/m^2.K

6. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

	外表面积
	3618.70

	建筑体积
	17388.77

	体形系数
	0.21


屋顶构造

挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83


外墙构造

外墙相关构造

外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	859.53
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	标准依据
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》（DB42/T559-2013）第5.0.1条

	标准要求
	外墙传热系数应符合表5.0.1规定的限值（当外墙的太阳辐射吸收系数ρ＞ 0.70 时，外墙限值按表5.0.1中值乘以0.90修正。）(KS≤0.95且DS≥2.50)

	结论
	－


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	778.53
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	标准依据
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》（DB42/T559-2013）第5.0.1条

	标准要求
	外墙传热系数应符合表5.0.1规定的限值（当外墙的太阳辐射吸收系数ρ＞ 0.70 时，外墙限值按表5.0.1中值乘以0.90修正。）(KN≤0.95且DN≥2.50)

	结论
	－


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	190.06
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	标准依据
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》（DB42/T559-2013）第5.0.1条

	标准要求
	外墙传热系数应符合表5.0.1规定的限值（当外墙的太阳辐射吸收系数ρ＞ 0.70 时，外墙限值按表5.0.1中值乘以0.90修正。）(KE≤0.95且DE≥2.50)

	结论
	－


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	262.52
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	标准依据
	《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》（DB42/T559-2013）第5.0.1条

	标准要求
	外墙传热系数应符合表5.0.1规定的限值（当外墙的太阳辐射吸收系数ρ＞ 0.70 时，外墙限值按表5.0.1中值乘以0.90修正。）(KW≤0.95且DW≥2.50)

	结论
	－


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	主墙体
	2090.64
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70


分户墙

本工程无此项内容

分隔采暖空调与非采暖空调房间的隔墙

本工程无此项内容

楼板构造

钢筋砼楼板120

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


挑空楼板构造

挤塑聚苯板20+钢筋砼120

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.133

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.19


不采暖空调房间的上部楼板

本工程无此项内容

不采暖空调地下室顶板

本工程无此项内容

通往封闭空间的户门

本工程无此项内容

通往开敞空间的户门

本工程无此项内容

阳台门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	107.10
	1.000
	1.97

	综合平均
	107.10
	1.000
	1.97


户型窗墙比

可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.20
	C1815
	1.00
	0.50

	北向
	0.20
	C1815
	1.00
	0.50

	东向
	0.19
	C0615
	1.00
	0.50

	西向
	0.11
	C0615
	1.00
	0.50


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.75
	1.000
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳

	朝向
	窗编号
	外遮阳系数

	东向
	C0615
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1215
	1.00

	
	C1215
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1815
	1.00

	
	C1815
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1815
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1815
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1815
	1.00

	
	C1815
	1.00

	西向
	C0615
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1215
	1.00

	
	C1215
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C0615
	1.00

	
	C1215
	1.00

	
	C1215
	1.00


总体热工性能

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗遮阳系数

凸窗透明部分

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

标识建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	4208.99
	所有房间


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	冷却水泵
	10
	25
	5
	80
	1

	冷冻水泵
	8
	30
	5
	80
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	－

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	－

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	－

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	－


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	105701
	1273
	4.17
	25368
	12730
	10184
	－

	25~50
	133470
	882
	4.55
	29363
	8820
	7056
	－

	50~75
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	－

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	－

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	－

	合计
	239171
	2155
	
	54732
	21550
	17240
	－


供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	165472
	2.93
	78689


热水循环泵

	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	单速
	8
	30
	15
	80
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	165472
	2904
	23232

	50
	500
	8
	0.0160
	0
	0
	0

	75
	750
	8
	0.0107
	0
	0
	0

	100
	1000
	8
	0.0080
	0
	0
	0

	综合
	165472
	2904
	23232


比对建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


作息时间表

同标识建筑

系统类型

	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	包含房间

	单元式房间空调器
	3.00
	2.10
	所有房间


制冷系统

	系统类型
	供冷
能效比
	冷负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	3.00
	239170
	103987


供暖系统

	系统类型
	供热
能效比
	热负荷
(kWh)
	电耗(kWh)

	单元式房间空调器
	2.10
	165472
	87090


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	基础建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	45.39
	45.39
	129.68
	0.00%
	65.00%

	
	耗热量
	31.40
	31.40
	89.72
	0.00%
	65.00%

	
	冷热合计
	76.79
	76.79
	219.41
	0.00%
	65.00%

	供冷电耗
	中央冷源
	10.39
	0.00
	0.00
	10.06%
	68.52%

	
	冷却水泵
	4.09
	0.00
	0.00
	
	

	
	冷冻水泵
	3.27
	0.00
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	19.73
	56.38
	
	

	
	供冷合计
	17.75
	19.73
	56.38
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	14.93
	0.00
	0.00
	-17.03%
	59.04%

	
	供暖水泵
	4.41
	0.00
	0.00
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	16.53
	47.22
	
	

	
	供暖合计
	19.34
	16.53
	47.22
	
	

	采暖空调电耗
	37.09
	未计算
	未计算
	-
	-


附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
2

[image: image2.png]