建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

乙类

| 工程名称 | 壹号办公楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘潭 |
| 建设单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 设计单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 设 计 人 | 黄鹏 文雅芝 |
| 校 对 人 | 欧阳斌 邹康翔 |
| 审 核 人 | 刘娟 尹巧玲 |
| 设计日期 | 2020年12月28日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170303(Sp3) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | P186DE9E6 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	5

7	天窗	5

7.1	天窗类型	5

8	屋顶构造	5

8.1	屋顶构造一	5

9	外墙构造	5

9.1	外墙相关构造	5

9.1.1	外墙构造一	5

9.1.2	热桥柱构造一	6

9.1.3	热桥梁构造一	6

9.1.4	热桥板构造一	6

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

9.3	外墙平均热工特性	7

10	挑空楼板构造	8

10.1	挑空楼板构造一	8

11	外窗热工	8

11.1	外窗构造	8

11.2	外遮阳类型	9

11.2.1	平板遮阳	9

11.2.2	自定义遮阳	9

11.3	平均传热系数	9

11.4	综合太阳得热系数	10

11.5	总体热工性能	12

12	有效通风换气面积	13

13	非中空窗面积比	13

14	外窗气密性	13

15	幕墙气密性	14

16	规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 壹号办公楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-湘潭 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.90° | 东经：112.90° |
| 建筑面积 | 地上1937㎡ 地下124.41㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下1 |  |
| 建筑高度 | 地上15.2m 地下3.9m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 5843.78 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 4826.52 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 编 号 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 1 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻质黏土 | 35 | 0.470 | 6.360 | 1200.0 | 986.2 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 18 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 普通粘土砖 | 30 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 22 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 26 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板 | 32 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.0000 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50 |
| 水泥砂浆（1） | 34 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 混合砂浆 | 37 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土（1） | 39 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 41 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一（由外到内）

轻质黏土 400mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一（由外到内）

水泥砂浆 10mm＋普通粘土砖 240mm＋石灰砂浆 10mm＋岩棉板 60mm＋水泥砂浆（1） 20mm

3. 外窗构造（1）：100-140A钢铝单层+单框双玻窗（下限）

传热系数2.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.749

4. 外窗构造（2）：双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框)

传热系数3.000W/m^2.K，自身遮阳系数0.700

体形系数

| 外表面积 | 4826.52 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 5843.78 |
| 体形系数 | 0.83 |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质黏土 | 400 | 0.470 | 6.360 | 1.00 | 0.851 | 5.413 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板 | 50 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 1.515 | 0.526 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 690 | － | － | － | 2.926 | 8.996 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《湖南省公共建筑节能设计标准》(DBJ43/003-2010)第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70（D>=3.0）；K≤0.50（D<3.0） |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 普通粘土砖 | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 岩棉板 | 60 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 1.333 | 1.000 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.674 | 4.617 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.491 | 2.121 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.935 | 1.894 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.935 | 1.894 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 336.22 | 1.000 | 0.55 | 4.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.55 * 1.10 = 0.60 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 321.69 | 1.000 | 0.55 | 4.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.55 * 1.10 = 0.60 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 314.51 | 1.000 | 0.55 | 4.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.55 * 1.10 = 0.60 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 388.83 | 1.000 | 0.55 | 4.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.55 * 1.10 = 0.60 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(m2) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1361.26 | 1.000 | 0.55 | 4.62 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后的K | 0.55 * 1.10 = 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土（1） | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.491 | 2.121 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层普通玻璃窗(钢、铝合金窗框) | 65 | 3.00 | 0.61 | 1.000 | 窗框窗洞面积比20~30% |
| 2 | 100-140A钢铝单层+单框双玻窗（下限） | 102 | 2.50 | 0.65 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.600 | 0.700 | 0.650 |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7~8 | 2 | 32.701 | 65.403 | 65 | 3.000 |
| 2 | C0618 | 2,4,6 | 30 | 1.080 | 32.400 | 102 | 2.500 |
| 3 | C1815 | 2,4 | 2 | 2.700 | 5.400 | 102 | 2.500 |
| 4 | C1820 | 4 | 4 | 3.600 | 14.400 | 102 | 2.500 |
| 5 | C1821 | 1~2 | 8 | 3.780 | 30.240 | 102 | 2.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 147.843 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.721 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7~8 | 10 | 3.600 | 36.000 | 102 | 2.500 |
| 2 | C0618 | 2,4,6 | 12 | 1.080 | 12.960 | 102 | 2.500 |
| 3 | C1215 | 2 | 2 | 2.160 | 4.320 | 102 | 2.500 |
| 4 | C1820 | 4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 102 | 2.500 |
| 5 | C2718 | 2 | 3 | 4.860 | 14.580 | 102 | 2.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 85.860 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 27.534 | 27.534 | 65 | 3.000 |
| 2 |  | 4 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 3.000 |
| 3 |  | 7~8 | 2 | 25.721 | 51.441 | 65 | 3.000 |
| 4 | C0618 | 6 | 6 | 1.080 | 6.480 | 102 | 2.500 |
| 5 | C1815 | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 102 | 2.500 |
| 6 | C1820 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 102 | 2.500 |
| 7 | C2615 | 2 | 1 | 3.900 | 3.900 | 102 | 2.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 125.655 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.923 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7~8 | 2 | 20.280 | 40.560 | 65 | 3.000 |
| 2 | C0618 | 2,4,6 | 16 | 1.080 | 17.280 | 102 | 2.500 |
| 3 | C0618 | 4 | 2 | 1.080 | 2.160 | 102 | 2.500 |
| 4 | C1622 | 2,4,7~8 | 8 | 1.080 | 8.640 | 102 | 2.500 |
| 5 | C1815 | 2,4,7~8 | 4 | 2.700 | 10.800 | 102 | 2.500 |
| 6 | C1821 | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 102 | 2.500 |
| 朝向总面积(m2) |  |  | 87.000 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.733 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 1 | 27.534 | 27.534 | 65 | 0.609 |  | 0.969 | 0.590 |
| 2 |  | 4 | 1 | 27.300 | 27.300 | 65 | 0.609 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.396 |
| 3 |  | 7~8 | 2 | 25.721 | 51.441 | 65 | 0.609 |  | 0.968 | 0.590 |
| 4 | C0618 | 6 | 6 | 1.080 | 6.480 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 5 | C1815 | 2 | 2 | 2.700 | 5.400 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 6 | C1820 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 7 | C2615 | 2 | 1 | 3.900 | 3.900 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 125.655 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.850 | 0.522 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7~8 | 2 | 20.280 | 40.560 | 65 | 0.609 |  | 0.970 | 0.590 |
| 2 | C0618 | 2,4,6 | 16 | 1.080 | 17.280 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 3 | C0618 | 4 | 2 | 1.080 | 2.160 | 102 | 0.652 |  | 0.845 | 0.551 |
| 4 | C1622 | 2,4,7~8 | 8 | 1.080 | 8.640 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 5 | C1815 | 2,4,7~8 | 4 | 2.700 | 10.800 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 6 | C1821 | 2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 87.000 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.804 | 0.505 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7~8 | 2 | 32.701 | 65.403 | 65 | 0.609 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.396 |
| 2 | C0618 | 2,4,6 | 30 | 1.080 | 32.400 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 3 | C1815 | 2,4 | 2 | 2.700 | 5.400 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 4 | C1820 | 4 | 4 | 3.600 | 14.400 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 5 | C1821 | 1~2 | 8 | 3.780 | 30.240 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 147.843 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.650 | 0.411 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（m2） | 总面积（m2） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 7~8 | 10 | 3.600 | 36.000 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 2 | C0618 | 2,4,6 | 12 | 1.080 | 12.960 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 3 | C1215 | 2 | 2 | 2.160 | 4.320 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 4 | C1820 | 4 | 5 | 3.600 | 18.000 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 5 | C2718 | 2 | 3 | 4.860 | 14.580 | 102 | 0.652 | 活动遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 朝向总面积(m2) |  |  |  |  | 85.860 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.650 | 0.424 |

5. 平均综合太阳得热系数：

|  | =0.463 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（m2） | 权重系数b | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 125.655 | 1.00 | 0.522 |
| 北向 | 87.000 | 1.00 | 0.505 |
| 东向 | 147.843 | 1.00 | 0.411 |
| 西向 | 85.860 | 1.00 | 0.424 |
| 整个建筑综合太阳得热系数 |  | 0.463 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 125.66 | 2.92 | 0.52 | 0.27 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 87.00 | 2.73 | 0.50 | 0.21 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 147.84 | 2.72 | 0.41 | 0.32 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 85.86 | 2.50 | 0.42 | 0.18 | K≤3.00, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 446.36 | 2.74 | 0.46 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（m2） | 立面面积（m2） | 门窗编号 | 门窗面积（m2） | 开启比例 | 门窗类型 | 开启面积/房间面积 | 开启立面比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 95.57 | 136.03 | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 | 0.05 | 0.03 | 适宜 |
|  |  |  |  | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  | C1821 | 3.78 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |

| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |
| 结论 | 满足 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 125.66 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 147.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 85.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 8级 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无天窗 |  |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 有效通风换气面积 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 9 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。