建筑全能耗报告书

公共建筑

| 工程名称 | 崇明楼改造 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月4日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T13699974501 |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	5

3 气象数据	5

3.1 气象地点	5

3.2 逐日干球温度表	5

3.3 逐月辐照量表	5

3.4 峰值工况	5

4 围护结构	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构作法简要说明	6

4.3 体形系数	7

4.4 窗墙比	8

4.4.1 窗墙比	8

4.4.2 外窗表	8

4.5 可见光透射比	9

4.6 天窗	9

4.6.1 天窗屋顶比	9

4.6.2 天窗类型	9

4.7 屋顶构造	10

4.7.1 屋顶构造一	10

4.8 外墙构造	10

4.8.1 外墙构造一	10

4.8.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

4.9 挑空楼板构造	10

4.9.1 底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一	10

4.10 采暖与非采暖隔墙	11

4.10.1 采暖与非采暖隔墙相关构造	11

4.10.2 采暖与非采暖隔墙平均热工特性	11

4.11 地下车库与供暖房间之间的楼板	12

4.11.1 控温与非控温楼板构造一	12

4.12 外窗热工	12

4.12.1 外窗构造	12

4.12.2 平均传热系数	12

4.12.3 总体热工性能	14

4.13 周边地面构造	14

4.13.1 周边地面构造一	14

4.14 采暖地下室外墙构造	14

4.15 变形缝	14

5 房间类型	15

5.1 房间表	15

5.2 作息时间表	15

6 暖通空调系统	15

6.1 系统类型	15

6.2 供暖系统	16

6.2.1 市政热力系统能耗	16

6.3 空调风机	16

6.3.1 独立新排风	16

6.3.2 风机盘管	16

7 照明	16

8 插座设备	17

9 排风机	17

10 生活热水	18

11 电梯	18

11.1 直梯	18

12 光伏发电	18

13 计算结果	18

13.1 逐月电耗	18

13.2 全年能耗	19

14 附录	21

14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	21

14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	22

14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	24

14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	25

建筑概况

| 工程名称 | 崇明楼改造 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 新疆-乌鲁木齐 |  |
| 地理位置 | 北纬：44.00° | 东经：87.61° |
| 建筑面积(m2) | 地上20314 地下3129 |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |  |
| 建筑高度（m） | 地上16.9 地下4.5 |  |
| 建筑体积(m3) | 94597.98 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 12903.06 |  |
| 北向角度 | 180 |  |
| 结构类型 | 砖混结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.56 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.72 |  |

|  |  | 设计建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.14 |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.09 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.07 |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 0.84 |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.09 |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 2.84 |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | 4.83 |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 |
|  | 东向 | 0.49 | 0.84 |
|  | 南向 | 0.15 | 0.84 |
|  | 西向 | 0.14 | 0.84 |
|  | 北向 | 0.16 | 0.84 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

气象数据

气象地点

新疆-乌鲁木齐, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大值 | 07月20日15时 | 36.7 | 16.7 | 5.3 | 50.5 |
| 最小值 | 02月22日08时 | -22.8 | -22.8 | 0.3 | -22.2 |

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 粘土陶粒混凝土 | 0.530 | 7.250 | 1200.0 | 1050.0 | 0.0405 | 修正系数=1.15 |
| 建筑用真空绝热板 | 0.008 | 0.340 | 430.0 | 462.1 | 0.0000 | 修正系数=1.2 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 灰砂砖 | 0.740 | 12.720 | 1800.0 | 1670.3 | 0.1050 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 水泥砂浆楼面面层 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| C15细石混凝土垫层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 钢筋混凝土楼板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 薄抹灰饰面层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 室内抹灰 | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 加气混凝土砌块(1) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 0.570 | 7.522 | 1300.0 | 1050.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | 2.490 | 200.0 | 1170.0 | 0.1910 | 修正系数=1.2 |
| 碎石、卵石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0017 |  |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 30mm＋保温砂浆 30mm＋粘土陶粒混凝土 30mm＋建筑用真空绝热板 100mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

保温砂浆 20mm＋建筑用真空绝热板 80mm＋灰砂砖 370mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋保温砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆楼面面层 30mm＋C15细石混凝土垫层 50mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋10厚1：3水泥砂浆找平层 10mm＋钢筋混凝土楼板 120mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 6mm

4. 控温与非控温隔墙：非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一：

室内抹灰 20mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋灰砂砖 240mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 10mm

5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一：

室内抹灰 20mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋灰砂砖 240mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 6mm

6. 地下车库与供暖房间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一：

水泥砂浆楼面面层 20mm＋粉煤灰陶粒砼隔音层 60mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋10厚1：3水泥砂浆找平层 10mm＋钢筋混凝土楼板 100mm＋建筑用真空绝热板 50mm＋薄抹灰饰面层 6mm

7. 天窗：下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm：

传热系数0.843W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

8. 外窗：下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm：

传热系数0.843W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

9. 幕墙：下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm：

传热系数0.843W/m^2.K，自身遮阳系数0.300

10. 周边地面构造：周边地面构造一：

胶粉聚苯颗粒保温浆料 20mm＋碎石、卵石混凝土 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 70mm＋碎石、卵石混凝土 50mm＋素土夯实 200mm

体形系数

| 外表面积 | 12903.06 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 94597.98 |
| 体形系数 | 0.14 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 232.31 | 1522.52 | 0.15 |
| 北向 | 立面4 | 248.17 | 1522.52 | 0.16 |
| 东向 | 立面1 | 724.86 | 1490.75 | 0.49 |
| 西向 | 立面2 | 219.18 | 1578.50 | 0.14 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 232.31 | C14526 | 1.45×2.60 | 1~3 | 36 | 3.77 | 135.72 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 20 | 4.16 | 83.20 |
|  | C1726 | 1.70×2.60 | 2~3 | 2 | 4.42 | 8.84 |
|  | C17526 | 1.75×2.60 | 1 | 1 | 4.55 | 4.55 |
| 北向 248.17 | C14526 | 1.45×2.60 | 1 | 18 | 3.77 | 67.86 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 38 | 4.16 | 158.08 |
|  | C1726 | 1.70×2.60 | 2~3 | 4 | 4.42 | 17.68 |
|  | C17526 | 1.75×2.60 | 1 | 1 | 4.55 | 4.55 |
| 东向 724.86 |  | 6.85×3.40 | 1 | 1 | 23.30 | 23.30 |
|  |  | 3.25×3.40 | 1 | 1 | 11.04 | 11.04 |
|  |  | 9.25×3.40 | 1 | 1 | 31.46 | 31.46 |
|  |  | 5.15×3.40 | 1 | 1 | 17.51 | 17.51 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 1~3 | 19 | 4.16 | 79.04 |
|  | MQ34 | 6.85×3.40 | 1 | 1 | 23.30 | 23.30 |
|  | MQ34 | 3.25×3.40 | 1 | 1 | 11.04 | 11.04 |
|  | MQ34 | 0.61×3.40 | 1 | 4 | 2.06 | 8.23 |
|  | MQ34 | 1.50×1.30 | 1 | 6 | 1.95 | 11.70 |
|  | MQ34 | 9.25×3.40 | 1 | 1 | 31.46 | 31.46 |
|  | MQ34 | 5.15×3.40 | 1 | 1 | 17.51 | 17.51 |
|  | MQ37 | 5.71×3.70 | 2 | 2 | 21.13 | 42.25 |
|  | MQ37 | 9.25×3.70 | 2 | 2 | 34.24 | 68.48 |
|  | MQ37 | 6.85×3.70 | 2 | 2 | 25.36 | 50.72 |
|  | MQ37 | 3.25×3.70 | 2 | 2 | 12.01 | 24.03 |
|  | MQ37 | 5.15×3.70 | 2 | 2 | 19.06 | 38.12 |
|  | MQ39 | 5.71×3.90 | 3 | 2 | 22.27 | 44.53 |
|  | MQ39 | 9.25×3.90 | 3 | 2 | 36.09 | 72.18 |
|  | MQ39 | 6.85×3.90 | 3 | 2 | 26.73 | 53.46 |
|  | MQ39 | 3.25×3.90 | 3 | 2 | 12.66 | 25.33 |
|  | MQ39 | 5.15×3.90 | 3 | 2 | 20.09 | 40.18 |
| 西向 219.18 | C14526 | 1.45×2.60 | 1 | 14 | 3.77 | 52.78 |
|  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 28 | 4.16 | 116.48 |
|  | C1826 | 1.80×2.60 | 1~3 | 4 | 4.68 | 18.72 |
|  | C2026 | 2.00×2.60 | 2~3 | 6 | 5.20 | 31.20 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.15 | C1626 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.16 | C1726 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.49 | C1626 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 立面2 | 0.14 | C2026 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | － |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4003 | 7,1,7,6,6,4, | 502.72 | 502.72 | 1.00 |
| 4004 | 7,1,7,6,6,4, | 502.72 | 502.72 | 1.00 |
| 4005 | 5,4,1,5,7, | 467.48 | 467.48 | 1.00 |
| 4006 | 5,4,1,5,7, | 467.48 | 467.48 | 1.00 |
| 4014 | 7,6,6, | 89.17 | 89.17 | 1.00 |
| 4015 | 7,6,6, | 89.17 | 89.17 | 1.00 |
| 4039 | 4,1,4, | 25.26 | 25.26 | 1.00 |
| 4040 | 4,4,1, | 25.26 | 25.26 | 1.00 |
| 4050 | 3,2,1,2,3, | 13.95 | 13.95 | 1.00 |
| 4051 | 3,2,1,2,3, | 13.95 | 13.95 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 2197.15 | 9006.19 | 0.24 |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 66 | 0.84 | 0.30 |  |
| 平均 |  |  | 0.84 | 0.30 |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 保温砂浆 | 30 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.103 | 0.435 |
| 粘土陶粒混凝土 | 30 | 0.530 | 7.250 | 1.15 | 0.049 | 0.410 |
| 建筑用真空绝热板 | 100 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 10.417 | 4.250 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 10.659 | 6.451 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 建筑用真空绝热板 | 80 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 8.333 | 3.400 |
| 灰砂砖 | 370 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.500 | 6.360 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.069 | 0.290 |
| 各层之和∑ | 540 | － | － | － | 14.180 | 12.466 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.56 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.07 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

挑空楼板构造

底面接触室外空气的架空或外挑楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆楼面面层 | 30 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.034 | 0.366 |
| C15细石混凝土垫层 | 50 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.039 | 0.524 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 10 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.008 | 0.105 |
| 钢筋混凝土楼板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 316 | － | － | － | 10.573 | 6.495 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第98页 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 室内抹灰 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 灰砂砖 | 240 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.324 | 4.125 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 10.775 | 8.741 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第100页 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 室内抹灰 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 灰砂砖 | 240 | 0.740 | 12.720 | 1.00 | 0.324 | 4.125 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 366 | － | － | － | 10.770 | 8.693 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第37页 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙构造一 | 1746.29 | 0.657 | 0.09 | 8.74 |
| 控温房间隔墙构造一 | 911.03 | 0.343 | 0.09 | 8.69 |
| 合计 | 2657.33 | 1.000 | 0.09 | 8.72 |

地下车库与供暖房间之间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆楼面面层 | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 粉煤灰陶粒砼隔音层 | 60 | 0.570 | 7.522 | 1.15 | 0.092 | 0.792 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 10厚1：3水泥砂浆找平层 | 10 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.008 | 0.105 |
| 钢筋混凝土楼板 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 建筑用真空绝热板 | 50 | 0.008 | 0.340 | 1.20 | 5.208 | 2.125 |
| 薄抹灰饰面层 | 6 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.006 | 0.073 |
| 各层之和∑ | 296 | － | － | － | 10.603 | 6.444 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 来源：新疆公建XJJ034-2006第113页 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 65 | 0.84 | 0.26 | 1.000 |  |
| 2 | 下限+PA断桥铝合金窗框+双银Low-E中空玻璃+空气层厚12mm | 18 | 0.84 | 0.26 | 0.800 |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 23.302 | 23.302 | 65 | 0.843 |
| 2 |  | 1 | 1 | 11.039 | 11.039 | 65 | 0.843 |
| 3 |  | 1 | 1 | 31.462 | 31.462 | 65 | 0.843 |
| 4 |  | 1 | 1 | 17.513 | 17.513 | 65 | 0.843 |
| 5 | C1626 | 1~3 | 19 | 4.160 | 79.040 | 18 | 0.843 |
| 6 | MQ34 | 1 | 1 | 23.302 | 23.302 | 65 | 0.843 |
| 7 | MQ34 | 1 | 1 | 11.039 | 11.039 | 65 | 0.843 |
| 8 | MQ34 | 1 | 4 | 2.057 | 8.228 | 65 | 0.843 |
| 9 | MQ34 | 1 | 6 | 1.950 | 11.700 | 65 | 0.843 |
| 10 | MQ34 | 1 | 1 | 31.462 | 31.462 | 65 | 0.843 |
| 11 | MQ34 | 1 | 1 | 17.513 | 17.513 | 65 | 0.843 |
| 12 | MQ37 | 2 | 2 | 21.125 | 42.251 | 65 | 0.843 |
| 13 | MQ37 | 2 | 2 | 34.238 | 68.476 | 65 | 0.843 |
| 14 | MQ37 | 2 | 2 | 25.358 | 50.717 | 65 | 0.843 |
| 15 | MQ37 | 2 | 2 | 12.014 | 24.027 | 65 | 0.843 |
| 16 | MQ37 | 2 | 2 | 19.058 | 38.116 | 65 | 0.843 |
| 17 | MQ39 | 3 | 2 | 22.267 | 44.535 | 65 | 0.843 |
| 18 | MQ39 | 3 | 2 | 36.089 | 72.177 | 65 | 0.843 |
| 19 | MQ39 | 3 | 2 | 26.729 | 53.458 | 65 | 0.843 |
| 20 | MQ39 | 3 | 2 | 12.663 | 25.326 | 65 | 0.843 |
| 21 | MQ39 | 3 | 2 | 20.088 | 40.176 | 65 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 724.859 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1 | 14 | 3.770 | 52.780 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 28 | 4.160 | 116.480 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1826 | 1~3 | 4 | 4.680 | 18.720 | 18 | 0.843 |
| 4 | C2026 | 2~3 | 6 | 5.200 | 31.200 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 219.180 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1~3 | 36 | 3.770 | 135.720 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 20 | 4.160 | 83.200 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1726 | 2~3 | 2 | 4.420 | 8.840 | 18 | 0.843 |
| 4 | C17526 | 1 | 1 | 4.550 | 4.550 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 232.310 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14526 | 1 | 18 | 3.770 | 67.860 | 18 | 0.843 |
| 2 | C1626 | 2~3 | 38 | 4.160 | 158.080 | 18 | 0.843 |
| 3 | C1726 | 2~3 | 4 | 4.420 | 17.680 | 18 | 0.843 |
| 4 | C17526 | 1 | 1 | 4.550 | 4.550 | 18 | 0.843 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 248.170 | 朝向平均传热系数 |  |  | 0.843 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 232.31 | 0.84 | 0.26 | 0.15 |
| 北向 | 立面4 | 248.17 | 0.84 | 0.26 | 0.16 |
| 东向 | 立面1 | 724.86 | 0.84 | 0.26 | 0.49 |
| 西向 | 立面2 | 219.18 | 0.84 | 0.26 | 0.14 |
| 综合平均 |  | 1424.52 | 0.84 | 0.26 | 0.23 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 20 | 0.060 | 2.490 | 1.20 | 0.278 | 0.830 |
| 碎石、卵石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 2.333 | 0.793 |
| 碎石、卵石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 素土夯实 | 200 | 1.160 | 13.054 | 1.00 | 0.172 | 2.251 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.843 | 4.783 |
| 保温材料层R | 2.61 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 25 | 16 | 0.5(m3/h.人) | 3.3(㎡/人) | 8(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 其他-展览厅 | 25 | 16 | 0.5(次/h) | 1(㎡/人) | 20(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 其他-走廊 | 25 | 10 | 0.5(次/h) | 3.3(㎡/人) | 20(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 其他-阅览室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1(㎡/人) | 15(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 办公-会议室 | 26 | 15 | 0.5(次/h) | 2.5(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-开水间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 6(W/㎡) | 12(W/㎡) |
| 办公-文印间 | 27 | 18 | 0.5(次/h) | 15(㎡/人) | 9(W/㎡) | 12(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-设计室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 8(㎡/人) | 10(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 学校-教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 宾馆-电梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 教育-办公室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-卫生间 | 28 | 15 | 0.5(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-多媒体教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-实验教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-报告厅 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 2.5(㎡/人) | 10(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-普通教室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 1.39(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-美术教室 | 26 | 16 | 0.5(次/h) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 教育-阅览室 | 26 | 16 | 0.5(次/h) | 1.9(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0.5(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

暖通空调系统

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 双管制风机盘管 | － | － | 12472.03 | 所有房间 |

供暖系统

市政热力系统能耗

| 外网热 输送效率 | 耗电 输热比 EHR | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电 转换系数 (kWh/kWh) | 热源折合 电耗 (kWh) | 供暖水 泵电耗 (kWh) | 合计 电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.92 | 0.00433 | 125368 | 2.93 | 46502 | 543 | 47045 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 34500 | 0.24 | 8280 | 2960 | 24509 |
| 合计 |  |  |  |  | 24509 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 27600 | 0.8 | 0.24 | 6624 | 2960 | 19607 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 19607 |

风机盘管

| 系统编号 | 总功率(W) | 同时使用系数 | 运行时长(h) | 风机盘管电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 400 | 1 | 1511 | 604 |
| 合计 |  |  |  | 604 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 18.90 | 5 | 723 | 13659 |
| 其他-展览厅 | 33.60 | 4 | 669 | 22475 |
| 其他-走廊 | 47.25 | 23 | 6774 | 320092 |
| 其他-阅览室 | 25.20 | 4 | 1247 | 31436 |
| 办公-会议室 | 15.12 | 2 | 136 | 2058 |
| 办公-开水间 | 10.08 | 2 | 64 | 646 |
| 办公-文印间 | 15.12 | 1 | 44 | 663 |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 1 | 63 | 955 |
| 办公-设计室 | 16.80 | 23 | 1026 | 17231 |
| 学校-教室 | 21.26 | 9 | 1050 | 22335 |
| 宾馆-电梯间 | 0.00 | 8 | 77 | 0 |
| 教育-办公室 | 21.26 | 18 | 591 | 12565 |
| 教育-卫生间 | 14.18 | 18 | 417 | 5905 |
| 教育-多媒体教室 | 21.26 | 2 | 336 | 7141 |
| 教育-实验教室 | 21.26 | 6 | 342 | 7279 |
| 教育-报告厅 | 23.63 | 2 | 1196 | 28254 |
| 教育-普通教室 | 21.26 | 14 | 789 | 16768 |
| 教育-美术教室 | 23.63 | 1 | 168 | 3972 |
| 教育-阅览室 | 21.26 | 1 | 212 | 4517 |
| 空房间 | 0.00 | 39 | 6720 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 517951 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0.00 | 5 | 723 | 0 |
| 其他-展览厅 | 0.00 | 4 | 669 | 0 |
| 其他-走廊 | 0.00 | 23 | 6774 | 0 |
| 其他-阅览室 | 0.00 | 4 | 1247 | 0 |
| 办公-会议室 | 11.75 | 2 | 136 | 1600 |
| 办公-开水间 | 28.20 | 2 | 64 | 1806 |
| 办公-文印间 | 28.20 | 1 | 44 | 1236 |
| 办公-普通办公室 | 11.75 | 1 | 63 | 742 |
| 办公-设计室 | 11.75 | 23 | 1026 | 12051 |
| 学校-教室 | 11.06 | 9 | 1050 | 11621 |
| 宾馆-电梯间 | 0.00 | 8 | 77 | 0 |
| 教育-办公室 | 11.06 | 18 | 591 | 6538 |
| 教育-卫生间 | 11.06 | 18 | 417 | 4608 |
| 教育-多媒体教室 | 11.06 | 2 | 336 | 3716 |
| 教育-实验教室 | 11.06 | 6 | 342 | 3787 |
| 教育-报告厅 | 11.06 | 2 | 1196 | 13230 |
| 教育-普通教室 | 11.06 | 14 | 789 | 8724 |
| 教育-美术教室 | 0.00 | 1 | 168 | 0 |
| 教育-阅览室 | 11.06 | 1 | 212 | 2350 |
| 空房间 | 0.00 | 39 | 6720 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 72009 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 0.8 | 5 | 365 | 73000 |
| 总计 |  |  |  |  | 73000 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 分区 | 用水 定额 (L·人/d) | 供应 人数 | 年使用 天数 | 所需 能耗 (kWh) | 集热器 面积 (㎡) | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能 供热 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 100 | 50 | 365 | 32040.7 | 100 | 0.45 | 0.15 | 21624.5 |
| 总计 |  |  |  | 32041 |  |  |  | 21625 |

电梯

直梯

| 名称 | 额定功率 (kWh) | 待机功率 (W) | 运行时长 (h/天) | 年运行 天数 | 同时使 用系数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号电梯 | 26 | 5 | 1.5 | 365 | 0.4 | 2 | 11393.5 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 11393 |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板面积 (㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 573 |
| 总计 |  |  |  | 573 |

计算结果

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.78 | 0.29 | 1.94 | 0.27 | － | － | － |
| 2 | 0.00 | 0.53 | 0.25 | 1.50 | 0.21 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 1.86 | 0.26 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.86 | 0.26 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.27 |  |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.23 |  |  |  |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.03 | 0.28 |  |  |  |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.94 | 0.27 |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.25 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.77 | 0.25 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 1.86 | 0.26 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.47 | 0.31 | 1.94 | 0.27 |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 2.01 | 1.91 | 22.09 | 3.07 | 3.11 | 0.49 | 0.44 |

全年能耗

注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 0.00 |  |
|  | 耗热量 | 5.35 |  |
|  | 冷热合计 | 5.35 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 7.83 |  |
|  | 冷热合计 | 7.83 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 0.00 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 1.98 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.02 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 2.01 |  |
| 风机电耗 (Ef) | 新排风 | 1.88 |  |
|  | 风机盘管 | 0.03 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 1.91 |  |
| 其他电耗 (Eo) | 照明 | 22.09 |  |
|  | 插座设备 | 3.07 |  |
|  | 电梯 | 0.49 |  |
|  | 独立排风机 | 3.11 |  |
|  | 生活热水 | 0.44 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 29.21 |  |
| 可再生能源 (Er) | 太阳能热水(Es) | 0.92 |  |
|  | 光伏发电(Ep) | 24.42 |  |
|  | 合计 | 25.35 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 8.70 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep |

附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-展览厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-文印间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-电梯间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-实验教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-展览厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-阅览室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-开水间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-文印间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-电梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-实验教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他-休憩区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-展览厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-开水间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-文印间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-设计室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-电梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-多媒体教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-实验教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-美术教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-阅览室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日