邛山二村藏式民居改造-改造后有顶情况

热负荷计算书

| 工程名称 | 邛山二村藏式民居改造-改造后有顶情况 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 四川农业大学 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17361049602 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

8.3	地下墙	5

9	窗构造	5

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	6

# 建筑概况

| 地理位置 | 四川-甘孜 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.10 |  |
| 东经 | 100.00 |  |
| 建筑名称 | 邛山二村藏式民居改造-改造后有顶情况 |  |
| 建筑面积 | 地上 1573.43 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 14.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 124° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 1 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -10.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 屋顶构造一 | 0.4(修正前：0.406) |
| 外墙构造一 | 0.4 |
| 阳台隔墙构造一 | 0.5(修正前：0.513) |
| 挑空楼板构造一 | 0.45(修正前：0.458) |

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.256(修正前：1.155) |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.226(修正前：1.129) |
| 控温房间楼板构造一 | 1(修正前：1.021) |
| 控温与非控温楼板构造一 | 1(修正前：1.021) |

# 封闭阳台构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 阳台顶板构造一 | 1.197 |
| 阳台底板构造一 | 1.09 |
| 阳台栏板构造一 | 1.09 |

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 周边地面构造一 | 0.241 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

## 地下墙

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 地下墙构造一 | 0.437 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 钢、铝塑复合窗框75系列（5+12A+5+12A+5Low-E） | 1.50 | 0.33 |
| pc玻璃板 | 0.78 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 1.30 |
| 双层阳台木制外门 | 1.10 |
| 木头夹层门 | 0.79 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 42091 | 1573.43 | 26.75 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 893.62 | 47.10 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 2层 |  | 2002 | 起居室 | 117 | 18 | 4586 | 75 | 0 | 466 | 1174 | 5128 | 6302 | 43.7 | 53.7 |
|  |  | 2003 | 过厅 | 79 | 18 | 3974 | 29 | 0 | 400 | 790 | 4403 | 5193 | 55.7 | 65.7 |
|  |  | 2005 | 起居室 | 31 | 18 | 1804 | 67 | 0 | 187 | 309 | 2058 | 2367 | 66.5 | 76.5 |
|  |  | 2006 | 起居室 | 18 | 18 | 520 | 5 | 0 | 53 | 183 | 578 | 760 | 31.6 | 41.6 |
|  |  | 2007 | 过厅 | 18 | 18 | 1292 | 5 | 0 | 130 | 181 | 1427 | 1608 | 78.7 | 88.7 |
|  |  | 2009 | 起居室 | 13 | 18 | 433 | 0 | 0 | 43 | 132 | 477 | 608 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 2013 | 起居室 | 4 | 18 | 685 | 90 | 0 | 78 | 39 | 853 | 892 | 217.5 | 227.5 |
|  |  | 2014 | 卫生间 | 2 | 18 | 188 | 0 | 0 | 19 | 15 | 207 | 222 | 135.6 | 145.6 |
|  |  | 2015 | 卫生间 | 1 | 18 | 173 | 0 | 0 | 17 | 12 | 190 | 202 | 162.8 | 172.8 |
|  |  | 2016 | 卫生间 | 1 | 18 | 106 | 0 | 0 | 11 | 12 | 117 | 128 | 99.8 | 109.8 |
|  | 合计 |  |  | 285 |  | 13762 | 271 | 0 | 1403 | 2848 | 15436 |  | 54.2 |  |
| 3层 |  | 3001 | 起居室 | 67 | 18 | 1474 | 10 | 0 | 148 | 675 | 1632 | 2307 | 24.2 | 34.2 |
|  |  | 3002 | 起居室 | 50 | 18 | 1403 | 4 | 0 | 141 | 502 | 1548 | 2050 | 30.8 | 40.8 |
|  |  | 3003 | 起居室 | 34 | 18 | 766 | 0 | 0 | 77 | 338 | 842 | 1181 | 24.9 | 34.9 |
|  |  | 3004 | 起居室 | 26 | 18 | 613 | 5 | 0 | 62 | 259 | 680 | 939 | 26.2 | 36.2 |
|  |  | 3005 | 起居室 | 19 | 18 | 364 | 0 | 0 | 36 | 191 | 400 | 591 | 21.0 | 31.0 |
|  |  | 3006 | 起居室 | 19 | 18 | 218 | 0 | 0 | 22 | 187 | 240 | 427 | 12.8 | 22.8 |
|  |  | 3007 | 起居室 | 17 | 18 | 2783 | 12 | 0 | 280 | 168 | 3075 | 3243 | 183.2 | 193.2 |
|  |  | 3008 | 起居室 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3009 | 起居室 | 16 | 18 | 1225 | 15 | 0 | 124 | 162 | 1364 | 1526 | 84.2 | 94.2 |
|  |  | 3010 | 起居室 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3011 | 起居室 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3012 | 起居室 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3013 | 起居室 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3014 | 起居室 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3015 | 起居室 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3016 | 起居室 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0.0 | 10.0 |
|  |  | 3017 | 起居室 | 4 | 18 | 583 | 3 | 0 | 59 | 39 | 644 | 683 | 164.3 | 174.3 |
|  |  | 3018 | 起居室 | 3 | 18 | 444 | 7 | 0 | 45 | 27 | 496 | 524 | 180.9 | 190.9 |
|  |  | 3019 | 起居室 | 1 | 18 | 394 | 5 | 0 | 40 | 12 | 439 | 451 | 376.8 | 386.8 |
|  | 合计 |  |  | 336 |  | 10266 | 61 | 0 | 1033 | 3365 | 11359 |  | 33.8 |  |
| 4层 |  | 4001 | 起居室 | 46 | 18 | 2156 | 0 | 0 | 216 | 462 | 2372 | 2834 | 51.4 | 61.4 |
|  |  | 4002 | 起居室 | 43 | 18 | 2255 | 0 | 0 | 225 | 432 | 2480 | 2912 | 57.4 | 67.4 |
|  |  | 4003 | 起居室 | 23 | 18 | 257 | 0 | 0 | 26 | 230 | 283 | 513 | 12.3 | 22.3 |
|  |  | 4004 | 起居室 | 21 | 18 | 752 | 0 | 0 | 75 | 206 | 828 | 1033 | 40.2 | 50.2 |
|  |  | 4005 | 起居室 | 20 | 18 | 3733 | 0 | 0 | 373 | 197 | 4106 | 4303 | 208.5 | 218.5 |
|  |  | 4006 | 起居室 | 19 | 18 | 1990 | 0 | 0 | 199 | 194 | 2189 | 2384 | 112.6 | 122.6 |
|  |  | 4007 | 起居室 | 19 | 18 | 213 | 0 | 0 | 21 | 190 | 235 | 425 | 12.3 | 22.3 |
|  |  | 4008 | 起居室 | 19 | 18 | 542 | 0 | 0 | 54 | 190 | 596 | 786 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 4009 | 起居室 | 19 | 18 | 210 | 0 | 0 | 21 | 187 | 231 | 418 | 12.3 | 22.3 |
|  |  | 4010 | 起居室 | 18 | 18 | 380 | 0 | 0 | 38 | 181 | 418 | 599 | 23.1 | 33.1 |
|  |  | 4011 | 起居室 | 7 | 18 | 81 | 0 | 0 | 8 | 72 | 89 | 161 | 12.3 | 22.3 |
|  |  | 4012 | 起居室 | 7 | 18 | 81 | 0 | 0 | 8 | 72 | 89 | 161 | 12.3 | 22.3 |
|  |  | 4013 | 起居室 | 6 | 18 | 66 | 0 | 0 | 7 | 59 | 72 | 131 | 12.3 | 22.3 |
|  |  | 4014 | 起居室 | 4 | 18 | 748 | 0 | 0 | 75 | 39 | 822 | 862 | 209.8 | 219.8 |
|  |  | 4015 | 起居室 | 1 | 18 | 441 | 0 | 0 | 44 | 13 | 486 | 498 | 386.3 | 396.3 |
|  | 合计 |  |  | 272 |  | 13905 | 0 | 0 | 1390 | 2724 | 15295 |  | 56.2 |  |
| 总计 |  |  |  | 894 |  | 37932 | 332 | 0 | 3826 |  | 42091 |  | 47.1 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 2002[起居室] | 西北外墙 | 29.55 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 331.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 347.5 | 0.00 | 347.5 |
|  | 西南外墙 | 8.93 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 100.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 0.00 | 90.0 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 58.22 | 0.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 570.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.5 | 0.00 | 570.5 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 41.80 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 915.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 823.8 | 0.00 | 823.8 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 2.61 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 57.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.0 |
|  | 西南外窗 | 0.18 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 7.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 75.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 5.85 | 1.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 172.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.0 | 0.00 | 172.0 |
|  | 西北阳台外门 | 1.89 | 1.10 | 18 | 28.0 | 1.0 | 57.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 底板 | 48.80 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 1024.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.7 | 0.00 | 1024.7 |
|  | 底板 | 21.79 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 457.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.5 | 0.00 | 457.5 |
|  | 底板 | 20.52 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 430.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.9 | 0.00 | 430.9 |
|  | 底板 | 12.86 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 216.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.1 | 0.00 | 216.1 |
|  | 底板 | 8.69 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 146.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.00 | 146.0 |
|  | 底板 | 4.21 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 88.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
|  | 底板 | 0.57 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1174.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6302 |
| 2003[过厅] | 屋顶 | 26.75 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 299.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.6 | 0.00 | 299.6 |
|  | 西南外墙 | 4.59 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 51.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 与非采暖阳台相邻外墙 | 26.78 | 0.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 262.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 262.4 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 37.97 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 831.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 748.2 | 0.00 | 748.2 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 12.94 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 283.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 255.0 | 0.00 | 255.0 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 12.17 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 266.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.9 | 0.00 | 279.9 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 3.60 | 1.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 105.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.8 | 0.00 | 105.8 |
|  | 东北阳台外门 | 1.89 | 1.10 | 18 | 28.0 | 1.0 | 57.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 户墙 | 16.11 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 221.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.2 | 0.00 | 221.2 |
|  | 户墙 | 2.25 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.6 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 内窗 | 8.25 | 1.50 | 18 | 28.0 | 0.6 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 户门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 28.0 | 0.4 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 底板 | 22.95 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 482.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.0 | 0.00 | 482.0 |
|  | 底板 | 21.15 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 355.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.3 | 0.00 | 355.3 |
|  | 底板 | 20.60 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 346.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.0 | 0.00 | 346.0 |
|  | 底板 | 14.30 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 240.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.3 | 0.00 | 240.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5193 |
| 2005[起居室] | 屋顶 | 3.87 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.00 | 43.3 |
|  | 西南外墙 | 13.41 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 150.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 135.2 | 0.00 | 135.2 |
|  | 东南外墙 | 13.01 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 145.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 13.84 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 303.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.2 | 0.00 | 318.2 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 8.49 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 185.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 167.3 | 0.00 | 167.3 |
|  | 西北外窗 | 0.09 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 3.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 0.00 | 4.0 |
|  | 西南外窗 | 3.60 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 151.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 东南外窗 | 4.05 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 170.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.00 | 153.1 |
|  | 西北阳台外门 | 3.15 | 1.10 | 18 | 28.0 | 1.0 | 96.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.4 | 0.00 | 101.4 |
|  | 底板 | 16.97 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 356.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.5 | 0.00 | 356.5 |
|  | 底板 | 8.58 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 144.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.1 | 0.00 | 144.1 |
|  | 底板 | 5.39 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 113.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.00 | 113.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2367 |
| 2006[起居室] | 东南外墙 | 6.83 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 76.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 东南外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 75.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 底板 | 18.26 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 383.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 383.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |
| 2007[过厅] | 屋顶 | 18.14 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 203.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.1 | 0.00 | 203.1 |
|  | 西南外墙 | 21.45 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 240.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 216.2 | 0.00 | 216.2 |
|  | 东南外墙 | 25.58 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 286.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 257.8 | 0.00 | 257.8 |
|  | 东北外墙 | 19.65 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 220.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 231.1 | 0.00 | 231.1 |
|  | 东北外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 75.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 底板 | 12.81 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 215.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.3 | 0.00 | 215.3 |
|  | 底板 | 5.32 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 89.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.4 | 0.00 | 89.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608 |
| 2009[起居室] | 与非采暖阳台相邻外墙 | 10.54 | 0.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 103.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.3 | 0.00 | 103.3 |
|  | 不采暖封闭阳台窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.00 | 52.9 |
|  | 底板 | 13.19 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 277.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.1 | 0.00 | 277.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 2013[起居室] | 与非采暖阳台相邻外墙 | 2.03 | 0.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 19.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 0.00 | 19.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 2.03 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 26.87 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 588.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 529.4 | 0.00 | 529.4 |
|  | 东南外窗 | 0.36 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 15.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 底板 | 3.92 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.8 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.00 | 82.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |
| 2014[卫生间] | 与非采暖阳台相邻外墙 | 4.88 | 0.50 | 18 | 28.0 | 0.7 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 户墙 | 4.41 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 60.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
|  | 户墙 | 3.15 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 0.79 | 18 | 28.0 | 0.4 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.00 | 11.1 |
|  | 底板 | 1.53 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 25.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.7 | 0.00 | 25.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| 2015[卫生间] | 户墙 | 3.38 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 户墙 | 6.99 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.0 | 0.00 | 96.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 0.79 | 18 | 28.0 | 0.4 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.00 | 11.1 |
|  | 底板 | 1.17 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 |
| 2016[卫生间] | 户墙 | 3.38 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.00 | 46.3 |
|  | 户墙 | 2.12 | 1.23 | 18 | 28.0 | 0.4 | 29.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.0 | 0.00 | 29.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 0.79 | 18 | 28.0 | 0.4 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.00 | 11.1 |
|  | 底板 | 1.17 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15436 |
| 3001[起居室] | 屋顶 | 21.30 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 238.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.5 | 0.00 | 238.5 |
|  | 东南外墙 | 6.83 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 76.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 西南外墙 | 13.14 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 147.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.00 | 132.5 |
|  | 西北外墙 | 15.38 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 172.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.8 | 0.00 | 180.8 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 38.43 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 841.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 757.4 | 0.00 | 757.4 |
|  | 西南外窗 | 0.36 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 15.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 东南外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 75.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.13 | 0.45 | 18 | 28.0 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.00 | 14.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2307 |
| 3002[起居室] | 屋顶 | 7.05 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 79.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 37.73 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 826.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 743.5 | 0.00 | 743.5 |
|  | 东南外窗 | 0.54 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 22.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
|  | 底板 | 24.00 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 403.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.1 | 0.00 | 403.1 |
|  | 底板 | 9.36 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 157.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.2 | 0.00 | 157.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |
| 3003[起居室] | 屋顶 | 33.85 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 379.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.1 | 0.00 | 379.1 |
|  | 西南外墙 | 14.06 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 157.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 141.8 | 0.00 | 141.8 |
|  | 挑空楼板 | 11.06 | 0.45 | 18 | 28.0 | 1.0 | 139.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.3 | 0.00 | 139.3 |
|  | 底板 | 6.28 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 0.00 | 105.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181 |
| 3004[起居室] | 屋顶 | 4.07 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 45.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.6 | 0.00 | 45.6 |
|  | 东南外墙 | 14.81 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 165.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 149.3 | 0.00 | 149.3 |
|  | 西南外墙 | 13.00 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 145.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 131.0 | 0.00 | 131.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 0.66 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 14.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 9.14 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 200.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 180.0 | 0.00 | 180.0 |
|  | 东南外窗 | 2.25 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 94.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
|  | 西南外窗 | 0.18 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 7.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | 0.00 | 6.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939 |
| 3005[起居室] | 屋顶 | 0.10 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | 1.1 |
|  | 西南外墙 | 13.50 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 151.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 0.81 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 17.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 10.69 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 234.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 210.6 | 0.00 | 210.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591 |
| 3006[起居室] | 底板 | 12.96 | 1.00 | 18 | 28.0 | 0.6 | 217.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 217.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427 |
| 3007[起居室] | 东南玻璃幕墙 | 2.03 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 115.74 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 2534.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2661.0 | 0.00 | 2661.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 2.03 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.6 | 0.00 | 46.6 |
|  | 东北外窗 | 0.81 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 34.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.00 | 35.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3243 |
| 3008[起居室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
| 3009[起居室] | 西南外墙 | 3.94 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 1.69 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 36.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 3.60 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 78.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 82.8 | 0.00 | 82.8 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 39.96 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 875.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.7 | 0.00 | 918.7 |
|  | 西北外窗 | 0.54 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 22.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 挑空楼板 | 10.04 | 0.45 | 18 | 28.0 | 1.0 | 126.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.6 | 0.00 | 126.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1526 |
| 3010,3011[起居室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 3012,3013[起居室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 3014[起居室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 3015,3016[起居室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 3017[起居室] | 东南玻璃幕墙 | 26.87 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 588.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 529.4 | 0.00 | 529.4 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 2.03 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东南外窗 | 0.36 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 15.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
| 3018[起居室] | 西北玻璃幕墙 | 18.78 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 411.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 431.8 | 0.00 | 431.8 |
|  | 西北外窗 | 0.27 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 11.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.00 | 11.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 |
| 3019[起居室] | 屋顶 | 1.16 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 16.23 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 355.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 373.1 | 0.00 | 373.1 |
|  | 西北外窗 | 0.18 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 7.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11359 |
| 4001[起居室] | 屋顶 | 46.18 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 517.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.2 | 0.00 | 517.2 |
|  | 东北外墙 | 6.79 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 76.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.00 | 79.8 |
|  | 西北外墙 | 6.75 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 75.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 东南外墙 | 6.83 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 76.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 12.17 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 266.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 279.9 | 0.00 | 279.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 50.17 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 1098.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 988.7 | 0.00 | 988.7 |
|  | 西南外窗 | 0.36 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 15.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 东南外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 75.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.0 | 0.00 | 68.0 |
|  | 西北阳台外门 | 1.89 | 1.10 | 18 | 28.0 | 1.0 | 57.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.8 | 0.00 | 60.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2834 |
| 4002[起居室] | 屋顶 | 24.38 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 273.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.1 | 0.00 | 273.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 55.05 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 1205.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1084.9 | 0.00 | 1084.9 |
|  | 东南外窗 | 0.54 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 22.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 0.00 | 20.4 |
|  | 天窗 | 18.80 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 789.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.5 | 0.00 | 789.5 |
|  | 东南阳台外门 | 3.15 | 1.10 | 18 | 28.0 | 1.0 | 96.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 86.9 | 0.00 | 86.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2912 |
| 4003[起居室] | 屋顶 | 22.98 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 257.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.3 | 0.00 | 257.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 |
| 4004[起居室] | 屋顶 | 20.58 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 230.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.5 | 0.00 | 230.5 |
|  | 东南外墙 | 14.81 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 165.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 149.3 | 0.00 | 149.3 |
|  | 西南外墙 | 9.07 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 101.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.00 | 91.4 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 0.66 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 14.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.00 | 15.1 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 8.66 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 189.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 170.7 | 0.00 | 170.7 |
|  | 东南外窗 | 2.25 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 94.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 85.1 | 0.00 | 85.1 |
|  | 西南外窗 | 0.27 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 11.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.00 | 10.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1033 |
| 4005[起居室] | 屋顶 | 19.70 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 220.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.6 | 0.00 | 220.6 |
|  | 西南外墙 | 28.26 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 316.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 2.03 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 115.94 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 2538.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2665.6 | 0.00 | 2665.6 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 20.90 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 457.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 480.4 | 0.00 | 480.4 |
|  | 东北外窗 | 0.72 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 30.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 31.8 |
|  | 西北外窗 | 0.18 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 7.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.17 | 0.45 | 18 | 28.0 | 1.0 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4303 |
| 4006[起居室] | 西南外墙 | 5.06 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 56.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 51.0 | 0.00 | 51.0 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 1.69 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 36.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 西北玻璃幕墙 | 39.96 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 875.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.7 | 0.00 | 918.7 |
|  | 东北玻璃幕墙 | 4.61 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 101.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.00 | 106.0 |
|  | 西北外窗 | 0.54 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 22.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 天窗 | 19.44 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 816.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.5 | 0.00 | 816.5 |
|  | 挑空楼板 | 3.24 | 0.45 | 18 | 28.0 | 1.0 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2384 |
| 4007[起居室] | 屋顶 | 19.05 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.3 | 0.00 | 213.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |
| 4008[起居室] | 屋顶 | 18.98 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 212.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.6 | 0.00 | 212.6 |
|  | 西南外墙 | 13.50 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 151.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 136.1 | 0.00 | 136.1 |
|  | 东南玻璃幕墙 | 0.81 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 17.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.00 | 15.9 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 9.00 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 197.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786 |
| 4009[起居室] | 屋顶 | 18.72 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 209.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.7 | 0.00 | 209.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 4010[起居室] | 屋顶 | 18.13 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 203.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.0 | 0.00 | 203.0 |
|  | 西北外墙 | 15.04 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 168.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.8 | 0.00 | 176.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 |
| 4011,4012[起居室] | 屋顶 | 7.20 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 80.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.6 | 0.00 | 80.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |
| 4013[起居室] | 屋顶 | 5.88 | 0.40 | 18 | 28.0 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 4014[起居室] | 东南玻璃幕墙 | 26.87 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 588.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 529.4 | 0.00 | 529.4 |
|  | 西南玻璃幕墙 | 2.03 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 44.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 东南外窗 | 0.36 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 15.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 13.6 |
|  | 天窗 | 3.92 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 164.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.00 | 164.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862 |
| 4015[起居室] | 西北玻璃幕墙 | 15.87 | 0.78 | 18 | 28.0 | 1.0 | 347.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 364.8 | 0.00 | 364.8 |
|  | 西北外窗 | 0.54 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 22.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 天窗 | 1.26 | 1.50 | 18 | 28.0 | 1.0 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.00 | 52.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15295 |
| 邛山二村藏式民居改造-改造后有顶情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42091 |