储水设备清洗消毒制度

1、凡水箱清洗消毒人员(包括专职配药人员)需经卫生防疫部门体格检查合格

领取体格合格证(- 年内有效)，并经- -定培训后方能 上岗。

2、清洗消毒人员穿戴好工作服、长靴、橡皮手套，并备有照明用具及清扫工具

(必须清洗消毒)方可进行消毒工作。

3、清洗、消毒水池水池步骤:

(1)事先发布通告，告之用水人员清洗的时间。

(2)关闭储水池进水阀门，启动潜水泵，排空池内剩水。

(3)清洗人员使用专用工具和水龙头进水池进行清洗和冲刷，先池项后池底，

由里向外进行清洗。

(4)洗刷完毕后，清扫地面，排净污水，并用清水冲洗。.

(5)用已配好的3%的漂白粉澄清液(或1. 5%的漂精粉)对内壁由上到下，由里

到外均匀的对池壁内表面喷雾或涂刷，退出水池盖井盖。

(6) 30分钟后对池内壁冲洗。

(7)开进水阀恢复制水、供水。，

4、必要时采样送防疫站做水质化验。