[image: image5.png]




建筑全能耗报告书
公共建筑
	工程名称
	BORN TO LIGHT 社区图书馆

	工程地点
	山东-青岛

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2021年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T19862162849 


目  录
41
建筑概况


52
计算依据


53
气象数据


53.1
气象地点


53.2
逐日干球温度表


63.3
逐月辐照量表


63.4
峰值工况


64
围护结构


64.1
工程材料


74.2
围护结构作法简要说明


85
房间类型


85.1
房间表


85.2
作息时间表


86
暖通空调系统


86.1
系统类型


96.2
制冷系统


96.2.1
冷水机组


96.2.2
水泵系统


96.2.3
运行工况


96.2.4
制冷能耗


96.3
供暖系统


96.3.1
热泵系统


106.4
空调风机


106.4.1
独立新排风


106.4.2
风机盘管


106.4.3
全空气机组


117
照明


118
插座设备


119
排风机


1110
生活热水


1111
电梯


1111.1
直梯


1212
光伏发电


1213
计算结果


1213.1
逐月电耗


1213.2
全年能耗


1514
附录


1514.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1514.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1514.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1514.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	BORN TO LIGHT 社区图书馆

	工程地点
	山东-青岛

	地理位置
	北纬：36.00°
	东经：120.33°

	建筑面积(m2)
	地上8322    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上21.0     地下0.0

	建筑体积(m3)
	34954.33

	建筑外表面积(m2)
	8654.76

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


	
	设计建筑

	体形系数S
	0.25

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.32

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.23

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.60

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.44

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.47
	1.60
	0.00

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	1.60
	0.00

	
	东向
	东-默认立面
	0.43
	1.60
	0.00

	
	西向
	西-默认立面
	0.40
	1.60
	0.00


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 气象数据
3.1 气象地点
山东-青岛, 《建筑节能气象参数标准》JGJ346-2014
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EEETREE() —BAE —T9E —BME

71 24 31 40 sA e T4 84 9 10/1 11 1271




3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]600

40

300

200

10

BEREBE(MI/n) WAFESES WERES

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最大值
	08月06日15时
	32.8
	27.2
	20.4
	85.2

	最小值
	02月01日06时
	-6.1
	-6.7
	1.7
	-1.9


4 围护结构
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出

	STP(VIPB)真空绝热板I型
	0.005
	1.200
	450.0
	8800.6
	0.0000
	燃烧性能A级

	细石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	TD-泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程

	水泥膨胀珍珠岩板
	0.160
	2.053
	400.0
	905.6
	0.0140
	05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005

	混凝土垫层
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	蒸汽渗透系数为测定值

	现浇钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	0.030
	0.342
	30.0
	1790.0
	0.0000
	

	抹面层
	－
	－
	－
	－
	－
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120：（由上到下）
    水泥砂浆（1） 10mm＋水泥砂浆找平层 25mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋TD-泡沫混凝土保温板 120mm＋水泥膨胀珍珠岩板 60mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋STP(VIPB)真空绝热板I型 20mm＋细石混凝土 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挤塑聚苯板20+钢筋砼120：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋混凝土垫层 40mm＋现浇钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 65mm＋抹面层 3mm
4. 幕墙：12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.000
5. 天窗：12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.000
6. 外窗：12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.000
5 房间类型
5.1 房间表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	4(㎡/人)
	11(W/㎡)
	20(W/㎡)


5.2 作息时间表
详见附录
6 暖通空调系统
6.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	73.35
	1007(1)

	Sys
	全空气机组(VAV)
	－
	－
	7739.03
	1002(1),1022(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1023(1),1021(1),1020(1),1019(1),1018(1),1017(1),1016(1),1015(1),1014(1),1013(1),1012(1),1011(1),1010(1),1009(1),1008(1),1006(1),1005(1),1004(1),1003(1),1001(1),2001(2),2023(2),2022(2),2021(2),2020(2),2019(2),2018(2),2017(2),2016(2),2015(2),2014(2),2013(2),2012(2),2011(2),2009(2),2008(2),2007(2),2006(2),2005(2),2004(2),2002(2),3001(3),3017(3),3016(3),3015(3),3014(3),3013(3),3012(3),3011(3),3010(3),3009(3),3008(3),3007(3),3005(3),3004(3),3003(3),4004(4),4003(4),4001(4),4018(4),4017(4),4016(4),4015(4),4014(4),4013(4),4012(4),4011(4),4010(4),4009(4),4008(4),4007(4),4006(4),4005(4),4002(4)


6.2 制冷系统
6.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	冷水机组
	风冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


6.2.2 水泵系统
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	冷冻水泵
	8
	30
	5
	80
	1


6.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	－
	8
	10

	50
	250
	55
	4.55
	－
	8
	10

	75
	375
	75
	5.00
	－
	8
	10

	100
	500
	100
	5.00
	－
	8
	10


6.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	24865
	433
	4.17
	5968
	－
	3464
	4330

	25~50
	9980
	50
	4.55
	2196
	－
	400
	500

	50~75
	25744
	82
	5.00
	5149
	－
	656
	820

	75~100
	32118
	73
	5.00
	6424
	－
	584
	730

	>100
	155096
	230
	－
	23000
	－
	1840
	2300

	合计
	247803
	868
	
	42736
	－
	6944
	8680


6.3 供暖系统
6.3.1 热泵系统
6.3.1.1 热泵机组
	名称
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	热泵机组
	500
	4.00
	1


6.3.1.2 热水循环泵
	类型
	轴功率(kW)
	扬程(m)
	供回水温差(°C)
	设计工作点效率(%)
	台数

	变频
	8
	30
	15
	80
	1


6.3.1.3 运行工况
	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


6.3.1.4 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	20873
	699
	4.00
	5218
	4922

	25~50
	41905
	224
	4.00
	10476
	1784

	50~75
	50918
	165
	4.00
	12729
	1312

	75~100
	48021
	112
	4.00
	12005
	2344

	>100
	148897
	188
	－
	23500
	0

	合计
	310613
	1388
	
	63929
	10362


6.4 空调风机
6.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	585
	0.24
	140
	3250
	457

	合计
	457


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	468
	0.8
	0.24
	112
	3250
	365

	合计
	365


6.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	默认
	400
	1
	2171
	869

	合计
	869


6.4.3 全空气机组
	系统编号
	风机
	风量
(m3/h)
	最小
送风比
	单位风量
耗功率
W/(m3/h)
	风机
功率
(W)
	运行
时长
(h)
	风机
电耗
(kWh)
	热回收
设备电耗
(kWh)

	Sys
	送风
	10000
	0.4
	0.24
	2400
	1501
	758
	0

	
	排风
	48665
	
	0.24
	11680
	1501
	3688
	

	合计
	
	4446
	0


7 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	25.99
	81
	8189
	212809

	总计
	212809


8 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	44.25
	81
	8189
	362359

	总计
	362359


9 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	10
	0.8
	5
	365
	73000

	总计
	73000


注：此类风机指非空调区域排风机
10 生活热水
热水温差(℃)：45, 日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	分区
	用水
定额
(L·人/d)
	供应
人数
	年使用
天数
	所需
能耗
(kWh)
	集热器
面积
(㎡)
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能
供热
(kWh)

	办公
	10
	100
	365
	6408.15
	100
	0.45
	0.15
	6408.15

	总计
	6408
	
	6408


11 电梯
11.1 直梯
	名称
	额定功率
(kWh)
	待机功率
(W)
	运行时长
(h/天)
	年运行
天数
	同时使
用系数
	数量
	全年电耗
(kWh)

	直梯1
	26
	5
	1.5
	365
	0.4
	1
	5696.74

	直梯2
	26
	5
	1.5
	365
	0.4
	1
	5696.74

	总计
	11393


12 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年电耗
(kWh)

	0
	0.4
	0.8
	0.9
	0

	总计
	0


13 计算结果
13.1 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.43
	0.07
	2.25
	3.83
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.25
	0.02
	1.74
	2.96
	
	
	

	3
	0.00
	2.13
	0.10
	2.15
	3.66
	
	
	

	4
	0.01
	0.81
	0.06
	2.15
	3.66
	
	
	

	5
	0.22
	0.10
	0.03
	2.25
	3.83
	
	
	

	6
	0.99
	0.00
	0.05
	1.94
	3.31
	
	
	

	7
	2.18
	0.00
	0.06
	2.35
	4.01
	
	
	

	8
	1.95
	0.00
	0.04
	2.25
	3.83
	
	
	

	9
	2.52
	0.00
	0.08
	2.05
	3.48
	
	
	

	10
	0.12
	0.18
	0.04
	2.05
	3.48
	
	
	

	11
	0.00
	1.34
	0.08
	2.15
	3.66
	
	
	

	12
	0.00
	3.32
	0.11
	2.25
	3.83
	
	
	

	合计
	7.98
	10.58
	0.74
	25.57
	43.54
	8.77
	1.37
	0.00


13.2 全年能耗
注:负荷和电耗均为考虑热回收后的值
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	29.78
	

	
	耗热量
	37.32
	

	
	冷热合计
	67.10
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	15.23
	

	
	冷热合计
	15.23
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	5.13
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.83
	

	
	冷却塔
	1.04
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	

	
	供冷合计
	7.01
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	7.68
	

	
	供暖水泵
	1.25
	

	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	

	
	供暖合计
	8.93
	

	风机电耗
(Ef)
	新排风
	0.10
	

	
	风机盘管
	0.10
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.53
	

	
	风机合计
	0.74
	

	其他电耗
(Eo)
	照明
	25.57
	

	
	插座设备
	43.54
	

	
	电梯
	1.37
	

	
	独立排风机
	8.77
	

	
	生活热水
	0.00
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	79.25
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	0.77
	

	
	光伏发电(Ep)
	0.00
	

	
	合计
	0.77
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	95.93
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Ep


[image: image4.png]REFEFIAR

o

P
1%
A

R

AL
Sttt

Hitm
83%




14 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
14.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
14.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
14.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
14.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
5

[image: image5.png]