BORN TO LIGHT 社区图书馆

热负荷计算书

| 工程名称 | BORN TO LIGHT 社区图书馆 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19862162849 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

8.1	周边地面	4

8.2	非周边地面	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	7

# 建筑概况

| 地理位置 | 山东-青岛 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 36.07 |  |
| 东经 | 120.33 |  |
| 建筑名称 | BORN TO LIGHT 社区图书馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 8322.46 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -5.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.315 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 0.234 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 0.443 |

# 内围护构造

| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 4.988 |

## 非周边地面

| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- |
| 混凝土120不保温地面 | 4.988 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗 | 1.60 | 0.00 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 商场玻璃外门 | 0.84 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 280765 | 8322.46 | 33.74 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 8188.55 | 34.29 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[房间] | 759 | 20 | 3954 | 14766 | 0 | 0 | 0 | 18720 | 24.7 |
|  | 1002[房间] | 380 | 20 | 2909 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 10304 | 27.1 |
|  | 1003[房间] | 231 | 20 | 2529 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 7023 | 30.4 |
|  | 1004[房间] | 153 | 20 | 1309 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 4292 | 28.0 |
|  | 1005[房间] | 147 | 20 | 1833 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 4693 | 31.9 |
|  | 1006[阅览室] | 85 | 20 | 1521 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 37.3 |
|  | 1007[库房] | 78 | 20 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2.0 |
|  | 1008[阅览室] | 74 | 20 | 1070 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 33.9 |
|  | 1009[房间] | 64 | 20 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 9.8 |
|  | 1010[房间] | 52 | 20 | 384 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 26.8 |
|  | 1011[房间] | 51 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1.6 |
|  | 1012[商店] | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1013[房间] | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1014[房间] | 21 | 20 | 307 | 414 | 0 | 0 | 0 | 721 | 33.9 |
|  | 1015[房间] | 20 | 20 | 308 | 398 | 0 | 0 | 0 | 705 | 34.5 |
|  | 1016[房间] | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1017[房间] | 18 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4.7 |
|  | 1018[房间] | 16 | 20 | 129 | 305 | 0 | 0 | 0 | 433 | 27.7 |
|  | 1019[房间] | 15 | 20 | 126 | 292 | 0 | 0 | 0 | 418 | 27.8 |
|  | 1020[房间] | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1021[房间] | 14 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.0 |
|  | 1022[房间] | 7 | 20 | 110 | 137 | 0 | 0 | 0 | 247 | 35.0 |
|  | 1023[房间] | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.1 |
|  | 1024[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1025,1026[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 1027[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 2315 |  | 17563 | 38159 | 0 | 0 |  | 55721 | 24.1 |
| 2层 | 2001[房间] | 901 | 20 | 16991 | 17524 | 0 | 0 | 0 | 34514 | 38.3 |
|  | 2002[房间] | 468 | 20 | 8269 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 17364 | 37.1 |
|  | 2004[房间] | 231 | 20 | 5949 | 4494 | 0 | 0 | 0 | 10443 | 45.2 |
|  | 2005[房间] | 153 | 20 | 1985 | 2982 | 0 | 0 | 0 | 4967 | 32.4 |
|  | 2006[房间] | 147 | 20 | 3374 | 2857 | 0 | 0 | 0 | 6230 | 42.4 |
|  | 2007[房间] | 121 | 20 | 1621 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 3972 | 32.9 |
|  | 2008[房间] | 69 | 20 | 764 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 30.6 |
|  | 2009[房间] | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2011[房间] | 35 | 20 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4.5 |
|  | 2012[房间] | 29 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4.0 |
|  | 2013[房间] | 21 | 20 | 307 | 414 | 0 | 0 | 0 | 721 | 33.9 |
|  | 2014[房间] | 20 | 20 | 308 | 398 | 0 | 0 | 0 | 705 | 34.5 |
|  | 2015[房间] | 16 | 20 | 129 | 305 | 0 | 0 | 0 | 433 | 27.7 |
|  | 2016[房间] | 15 | 20 | 126 | 292 | 0 | 0 | 0 | 418 | 27.8 |
|  | 2017[房间] | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2018[房间] | 7 | 20 | 110 | 137 | 0 | 0 | 0 | 247 | 35.0 |
|  | 2019[房间] | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.1 |
|  | 2020[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2021,2022[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2023[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 2309 |  | 40262 | 42183 | 0 | 0 |  | 82445 | 35.7 |
| 3层 | 3001[房间] | 1143 | 20 | 30674 | 22246 | 0 | 0 | 0 | 52920 | 46.3 |
|  | 3003[房间] | 190 | 20 | 1850 | 3699 | 0 | 0 | 0 | 5549 | 29.2 |
|  | 3004[房间] | 173 | 20 | 1789 | 3368 | 0 | 0 | 0 | 5157 | 29.8 |
|  | 3005[房间] | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3007[房间] | 21 | 20 | 307 | 414 | 0 | 0 | 0 | 721 | 33.9 |
|  | 3008[房间] | 20 | 20 | 308 | 398 | 0 | 0 | 0 | 705 | 34.5 |
|  | 3009[房间] | 16 | 20 | 129 | 305 | 0 | 0 | 0 | 433 | 27.7 |
|  | 3010[房间] | 15 | 20 | 126 | 292 | 0 | 0 | 0 | 418 | 27.8 |
|  | 3011[房间] | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3012[房间] | 7 | 20 | 110 | 137 | 0 | 0 | 0 | 247 | 35.0 |
|  | 3013[房间] | 7 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.1 |
|  | 3014[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3015,3016[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 3017[房间] | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 合计 | 1686 |  | 35349 | 30858 | 0 | 0 |  | 66208 | 39.3 |
| 4层 | 4001[阅览室] | 1163 | 20 | 28474 | 22631 | 0 | 0 | 0 | 51105 | 43.9 |
|  | 4002[房间] | 161 | 20 | 1671 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 4799 | 29.8 |
|  | 4003[房间] | 103 | 20 | 1661 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 3671 | 35.5 |
|  | 4004[房间] | 103 | 20 | 2683 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 4693 | 45.4 |
|  | 4005[房间] | 91 | 20 | 1635 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 37.3 |
|  | 4006[房间] | 89 | 20 | 1486 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 36.2 |
|  | 4007[房间] | 51 | 20 | 1001 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 39.2 |
|  | 4008[楼梯间] | 21 | 20 | 475 | 414 | 0 | 0 | 0 | 889 | 41.8 |
|  | 4009[房间] | 20 | 20 | 469 | 398 | 0 | 0 | 0 | 867 | 42.4 |
|  | 4010[房间] | 16 | 20 | 252 | 305 | 0 | 0 | 0 | 557 | 35.6 |
|  | 4011[房间] | 15 | 20 | 244 | 292 | 0 | 0 | 0 | 537 | 35.7 |
|  | 4012[房间] | 14 | 20 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7.9 |
|  | 4013[房间] | 7 | 20 | 166 | 137 | 0 | 0 | 0 | 303 | 42.9 |
|  | 4014[楼梯间] | 7 | 20 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15.9 |
|  | 4015[房间] | 4 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.9 |
|  | 4016[房间] | 4 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.9 |
|  | 4017[房间] | 4 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.9 |
|  | 4018[房间] | 4 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7.9 |
|  | 合计 | 1879 |  | 40573 | 35818 | 0 | 0 |  | 76391 | 40.7 |
| 总计 |  | 8189 |  | 133747 | 147018 | 0 | 0 |  | 280765 | 34.3 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[房间] | 屋顶 | 68.88 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 542.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.5 | 0.00 | 543.5 |
|  | 南外墙 | 66.69 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 390.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 331.6 | 0.00 | 332.3 |
|  | 西外墙 | 69.30 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 405.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.1 | 0.00 | 385.9 |
|  | 北外墙 | 19.20 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 112.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.9 | 0.00 | 118.2 |
|  | 东外墙 | 29.53 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.1 | 0.00 | 164.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.46 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1058.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1005.5 | 0.00 | 1007.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 24.29 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 971.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1020.4 | 0.00 | 1022.4 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 西外门 | 5.04 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 105.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.4 | 0.00 | 100.6 |
|  | 南外门 | 5.04 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 105.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 89.9 | 0.00 | 90.0 |
|  | 东外门 | 5.67 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 118.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.00 | 113.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14766.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18720 |
| 1002[房间] | 屋顶 | 297.23 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2340.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340.7 | 0.00 | 2345.4 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 13.15 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 525.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 499.5 | 0.00 | 500.5 |
|  | 东外门 | 3.15 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.8 | 0.00 | 62.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7395.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10304 |
| 1003[房间] | 南外墙 | 29.72 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 173.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 148.1 |
|  | 东外墙 | 44.10 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 258.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.1 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 62.68 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2507.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2131.2 | 0.00 | 2135.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4494.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7023 |
| 1004[房间] | 西外墙 | 33.52 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 196.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.00 | 186.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 29.48 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1179.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1120.4 | 0.00 | 1122.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2982.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4292 |
| 1005[房间] | 东外墙 | 31.50 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 184.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.1 | 0.00 | 175.4 |
|  | 北外墙 | 41.16 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 240.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 252.8 | 0.00 | 253.3 |
|  | 南外墙 | 41.16 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 240.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 204.7 | 0.00 | 205.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 31.50 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1260.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1197.0 | 0.00 | 1199.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2859.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4693 |
| 1006[阅览室] | 北外墙 | 25.62 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 149.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 157.4 | 0.00 | 157.7 |
|  | 东外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.7 |
|  | 南外墙 | 24.29 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 142.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.8 | 0.00 | 121.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 25.62 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1024.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1076.0 | 0.00 | 1078.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1661.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3182 |
| 1007[库房] | 北外墙 | 25.45 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 148.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.00 | 156.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |
| 1008[阅览室] | 北外墙 | 22.18 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 129.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 136.2 | 0.00 | 136.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.18 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 887.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 931.4 | 0.00 | 933.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1438.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2508 |
| 1009[房间] | 屋顶 | 63.63 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 501.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.1 | 0.00 | 502.1 |
|  | 南外墙 | 24.70 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 144.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 123.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 1010[房间] | 屋顶 | 19.40 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 152.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.8 | 0.00 | 153.1 |
|  | 西外墙 | 18.69 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.00 | 104.1 |
|  | 南外墙 | 16.30 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 95.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.00 | 81.2 |
|  | 西外门 | 2.31 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 48.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.00 | 46.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1015.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 1011,1017[房间] | 东外墙 | 14.70 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 86.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.7 | 0.00 | 81.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 1012[商店];1013,1016,1020,1024,1025,1026,1027[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1014[房间] | 西外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.7 |
|  | 北外墙 | 10.97 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 64.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 |
| 1015[房间] | 北外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 181.0 |
|  | 东外墙 | 10.46 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
| 1018[房间] | 西外墙 | 10.80 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 63.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.1 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 1019[房间] | 西外墙 | 10.30 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 1021[房间] | 北外墙 | 11.76 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 68.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.00 | 72.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| 1022[房间] | 东外墙 | 7.44 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.4 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 1023[房间] | 北外墙 | 9.16 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55721 |
| 2001[房间] | 屋顶 | 1.13 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 9.0 |
|  | 南外墙 | 98.22 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 574.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 488.4 | 0.00 | 489.4 |
|  | 西外墙 | 41.78 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 244.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 232.2 | 0.00 | 232.7 |
|  | 北外墙 | 53.10 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 310.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 326.2 | 0.00 | 326.8 |
|  | 东外墙 | 30.86 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 180.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 171.5 | 0.00 | 171.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 122.27 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4890.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4157.2 | 0.00 | 4165.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 84.67 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3386.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3217.5 | 0.00 | 3224.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 124.41 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4976.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4727.5 | 0.00 | 4737.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 81.36 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3254.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3417.1 | 0.00 | 3423.9 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 南外门 | 7.56 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 158.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 135.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17523.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34514 |
| 2002[房间] | 屋顶 | 308.30 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2427.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2427.8 | 0.00 | 2432.7 |
|  | 东外墙 | 82.07 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 480.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 456.1 | 0.00 | 457.0 |
|  | 北外墙 | 82.56 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 483.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 507.1 | 0.00 | 508.1 |
|  | 西外墙 | 19.15 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 112.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 106.7 |
|  | 东外窗 | 9.84 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 393.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 373.9 | 0.00 | 374.7 |
|  | 北外窗 | 9.84 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 393.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.3 | 0.00 | 414.1 |
|  | 挑空楼板 | 358.28 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3967.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3967.9 | 0.00 | 3975.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9095.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17364 |
| 2004[房间] | 屋顶 | 231.00 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1819.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1819.1 | 0.00 | 1822.8 |
|  | 南外墙 | 29.72 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 173.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 148.1 |
|  | 东外墙 | 2.52 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 14.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 西外墙 | 44.10 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 258.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.1 | 0.00 | 245.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 62.68 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2507.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2131.2 | 0.00 | 2135.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 41.58 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1663.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1580.0 | 0.00 | 1583.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4494.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10443 |
| 2005[房间] | 屋顶 | 85.64 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 674.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.4 | 0.00 | 675.8 |
|  | 西外墙 | 33.52 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 196.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 186.3 | 0.00 | 186.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 29.48 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1179.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1120.4 | 0.00 | 1122.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2982.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4967 |
| 2006[房间] | 屋顶 | 105.00 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 826.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 826.8 | 0.00 | 828.5 |
|  | 南外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.2 | 0.00 | 146.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 63.00 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2520.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2394.0 | 0.00 | 2398.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2856.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6230 |
| 2007[房间] | 北外墙 | 24.19 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 141.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.6 | 0.00 | 148.9 |
|  | 西外墙 | 18.65 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 20.16 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 806.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 846.7 | 0.00 | 848.4 |
|  | 挑空楼板 | 46.89 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 519.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.3 | 0.00 | 520.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3972 |
| 2008[房间] | 屋顶 | 68.61 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 540.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.3 | 0.00 | 541.4 |
|  | 东外墙 | 27.60 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 161.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 153.4 | 0.00 | 153.7 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2098 |
| 2009,2017,2020,2021,2022,2023[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2011[房间] | 北外墙 | 25.39 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 148.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.9 | 0.00 | 156.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 2012[房间] | 西外墙 | 21.03 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 123.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.00 | 117.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |
| 2013[房间] | 西外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.7 |
|  | 北外墙 | 10.97 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 64.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 |
| 2014[房间] | 北外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 181.0 |
|  | 东外墙 | 10.46 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
| 2015[房间] | 西外墙 | 10.80 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 63.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.1 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 2016[房间] | 西外墙 | 10.30 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 2018[房间] | 东外墙 | 7.44 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.4 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 2019[房间] | 北外墙 | 9.16 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82445 |
| 3001[房间] | 屋顶 | 175.68 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1383.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1383.5 | 0.00 | 1386.2 |
|  | 东外墙 | 71.95 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.8 | 0.00 | 400.6 |
|  | 北外墙 | 49.13 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 287.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 301.8 | 0.00 | 302.4 |
|  | 西外墙 | 35.37 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 206.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 196.6 | 0.00 | 197.0 |
|  | 南外墙 | 119.29 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 697.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 593.1 | 0.00 | 594.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 129.19 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 5167.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4909.3 | 0.00 | 4919.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 190.42 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7616.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7236.0 | 0.00 | 7250.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 226.07 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 9042.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7686.3 | 0.00 | 7701.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 115.25 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 4610.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4840.7 | 0.00 | 4850.4 |
|  | 北外窗 | 11.64 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 465.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 488.9 | 0.00 | 489.9 |
|  | 南外窗 | 9.84 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 393.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 334.6 | 0.00 | 335.2 |
|  | 南外门 | 8.19 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 171.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.0 | 0.00 | 146.3 |
|  | 北外门 | 3.15 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.5 |
|  | 东外门 | 3.15 | 0.84 | 20 | 25.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.8 | 0.00 | 62.9 |
|  | 挑空楼板 | 177.35 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1964.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1964.2 | 0.00 | 1968.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22245.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52920 |
| 3003[房间] | 西外墙 | 18.65 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.8 |
|  | 北外墙 | 36.92 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 216.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 226.8 | 0.00 | 227.2 |
|  | 东外墙 | 24.28 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 142.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.9 | 0.00 | 135.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 32.89 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1315.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1381.2 | 0.00 | 1384.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3698.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5549 |
| 3004[房间] | 北外墙 | 31.50 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 184.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.9 |
|  | 东外墙 | 48.47 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 283.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 269.4 | 0.00 | 269.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 31.50 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1260.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1323.0 | 0.00 | 1325.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3367.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5157 |
| 3005,3011,3014,3015,3016,3017[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3007[房间] | 西外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.7 |
|  | 北外墙 | 10.97 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 64.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 |
| 3008[房间] | 北外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 181.0 |
|  | 东外墙 | 10.46 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
| 3009[房间] | 西外墙 | 10.80 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 63.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.1 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |
| 3010[房间] | 西外墙 | 10.30 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 |
| 3012[房间] | 东外墙 | 7.44 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.4 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 3013[房间] | 北外墙 | 9.16 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66208 |
| 4001[阅览室] | 屋顶 | 900.35 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 7090.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7090.2 | 0.00 | 7104.4 |
|  | 南外墙 | 135.41 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 792.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 673.3 | 0.00 | 674.7 |
|  | 东外墙 | 72.49 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 424.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 402.9 | 0.00 | 403.7 |
|  | 北外墙 | 62.12 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 363.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.6 | 0.00 | 382.4 |
|  | 西外墙 | 37.32 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 218.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.00 | 207.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 27.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1056.6 | 0.00 | 1058.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 56.67 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 2266.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2153.5 | 0.00 | 2157.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 80.47 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3218.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2736.0 | 0.00 | 2741.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 天窗 | 262.96 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 10518.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10518.6 | 0.00 | 10539.6 |
|  | 挑空楼板 | 281.85 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 3121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3121.4 | 0.00 | 3127.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22631.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51105 |
| 4002[房间] | 屋顶 | 160.81 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 1266.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1266.4 | 0.00 | 1268.9 |
|  | 北外墙 | 13.66 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 79.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 83.9 | 0.00 | 84.1 |
|  | 北外窗 | 2.88 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 115.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 121.0 | 0.00 | 121.2 |
|  | 挑空楼板 | 17.73 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 196.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.4 | 0.00 | 196.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3128.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4799 |
| 4003[房间] | 屋顶 | 103.34 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 813.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.8 | 0.00 | 815.4 |
|  | 东外墙 | 16.59 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 97.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.00 | 92.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 19.78 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 791.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 751.6 | 0.00 | 753.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3671 |
| 4004[房间] | 屋顶 | 103.33 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 813.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.8 | 0.00 | 815.4 |
|  | 东外墙 | 18.19 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 106.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.00 | 101.3 |
|  | 北外墙 | 50.12 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 293.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 307.8 | 0.00 | 308.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 18.19 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 727.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 691.0 | 0.00 | 692.4 |
|  | 挑空楼板 | 68.97 | 0.44 | 20 | 25.0 | 1.0 | 763.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.8 | 0.00 | 765.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4693 |
| 4005[房间] | 屋顶 | 91.46 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 720.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.3 | 0.00 | 721.7 |
|  | 北外墙 | 16.79 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 98.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.00 | 103.3 |
|  | 西外墙 | 18.65 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 109.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.00 | 103.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.79 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 671.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 705.2 | 0.00 | 706.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1779.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415 |
| 4006[房间] | 屋顶 | 88.72 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 698.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.6 | 0.00 | 700.0 |
|  | 北外墙 | 16.29 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 95.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.29 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 651.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 684.0 | 0.00 | 685.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1726.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3212 |
| 4007[房间] | 屋顶 | 50.70 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 399.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.3 | 0.00 | 400.1 |
|  | 南外墙 | 22.33 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 130.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.00 | 111.3 |
|  | 西外墙 | 27.80 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 162.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.5 | 0.00 | 154.8 |
|  | 南外窗 | 9.84 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 393.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 334.6 | 0.00 | 335.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 986.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1988 |
| 4008[楼梯间] | 屋顶 | 21.28 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 167.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.6 | 0.00 | 167.9 |
|  | 西外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.7 |
|  | 北外墙 | 10.97 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 64.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 67.5 |
|  | 北外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 |
| 4009[房间] | 屋顶 | 20.44 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 161.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.0 | 0.00 | 161.3 |
|  | 北外墙 | 29.40 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.6 | 0.00 | 181.0 |
|  | 东外墙 | 10.46 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 61.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.3 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |
| 4010[房间] | 屋顶 | 15.66 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.00 | 123.6 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 63.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.00 | 60.1 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 |
| 4011[房间] | 屋顶 | 15.03 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 118.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.4 | 0.00 | 118.6 |
|  | 西外墙 | 10.30 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 60.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.3 |
|  | 西外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 |
| 4012[房间] | 屋顶 | 14.34 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 112.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.9 | 0.00 | 113.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |
| 4013[房间] | 屋顶 | 7.06 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.7 |
|  | 东外墙 | 7.44 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 43.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.4 |
|  | 东外窗 | 1.80 | 1.60 | 20 | 25.0 | 1.0 | 72.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.00 | 68.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| 4014[楼梯间] | 屋顶 | 7.00 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 55.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.1 | 0.00 | 55.2 |
|  | 北外墙 | 9.16 | 0.23 | 20 | 25.0 | 1.0 | 53.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.2 | 0.00 | 56.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| 4015[房间] | 屋顶 | 4.26 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 4016[房间] | 屋顶 | 4.17 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 4017[房间] | 屋顶 | 4.15 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 4018[房间] | 屋顶 | 4.00 | 0.32 | 20 | 25.0 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.00 | 31.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76391 |
| BORN TO LIGHT 社区图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280765 |