建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 愿期颐 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年3月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18314511304 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	5

6	窗墙比	5

6.1	窗墙比	5

6.2	外窗表	5

7	天窗	6

7.1	天窗屋顶比	6

7.2	天窗类型	6

8	屋顶构造	6

8.1	屋顶构造一	6

9	外墙构造	6

9.1	外墙相关构造	6

9.1.1	外墙构造一	6

9.1.2	热桥柱构造一	7

9.2	外墙平均热工特性	7

10	挑空楼板构造	8

10.1	挑空楼板构造一	8

11	地下墙构造	8

12	地面构造	9

12.1	非周边地面构造一	9

12.2	周边地面构造一	9

13	外窗热工	9

13.1	外窗构造	9

13.2	外遮阳类型	9

13.3	平均遮阳系数	10

13.4	平均传热系数	11

13.5	总体热工性能	11

14	可开启面积	12

15	外窗气密性	12

16	幕墙气密性	12

17	结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 愿期颐 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：102.68° |
| 建筑面积 | 地上6980㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 12.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 20180.29 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5340.60 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 标准1：《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密、水密、抗风性能分级及检测方法》（GB/T 7106）

4. 标准4：《建筑幕墙》(GB/T 21086)

5. 标准5：《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ 53/T-39-2011）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 非周边地面：非周边地面构造一：

水泥砂浆 750mm＋钢筋混凝土 150mm

6. 周边地面：周边地面构造一：

水泥砂浆 750mm＋钢筋混凝土 150mm

7. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 5340.60 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 20180.29 |
| 体形系数 | 0.27 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 71.82 | 604.26 | 0.12 | 0.80 | 满足 |
| 北向 | 54.00 | 614.19 | 0.09 | 0.80 | 满足 |
| 东向 | 97.16 | 878.90 | 0.11 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 149.04 | 918.31 | 0.16 | 0.70 | 满足 |
| 平均 | 372.02 | 3015.66 | 0.12 | 0.70 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《标准5》第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 南、北向不超过0.8；东、西向不超过0.7；总体不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 71.82 | C1518 | 1.50×1.80 | 1~3 | 21 | 2.70 | 56.70 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~3 | 3 | 5.04 | 15.12 |
| 北向 54.00 | C1518 | 1.50×1.80 | 1~4 | 20 | 2.70 | 54.00 |
| 东向 97.16 | C1518 | 1.50×1.80 | 1~3 | 33 | 2.70 | 89.10 |
|  | C1518 | 1.49×1.80 | 1~3 | 3 | 2.69 | 8.06 |
| 西向 149.04 | C1218 | 1.20×1.80 | 1~4 | 4 | 2.16 | 8.64 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 1~4 | 52 | 2.70 | 140.40 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.3.3的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 438.30 | 0.908 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 44.46 | 0.092 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 482.76 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 508.43 | 0.922 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 43.20 | 0.078 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 551.64 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 603.06 | 0.921 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.78 | 0.079 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 654.84 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 570.87 | 0.906 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 59.48 | 0.094 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 630.35 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2120.66 | 0.914 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 198.92 | 0.086 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2319.58 | 1.000 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下墙构造

本工程无此项内容

地面构造

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 750 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.806 | 9.169 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 各层之和∑ | 900 | － | － | － | 0.893 | 10.652 |
| 导热阻R | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 750 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.806 | 9.169 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 各层之和∑ | 900 | － | － | － | 0.893 | 10.652 |
| 导热阻R | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~3 | 21 | 2.700 | 56.700 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C2421 | 1~3 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 71.820 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~4 | 20 | 2.700 | 54.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 54.000 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~3 | 33 | 2.700 | 89.100 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1518 | 1~3 | 3 | 2.687 | 8.062 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 97.162 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 1~4 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1518 | 1~4 | 52 | 2.700 | 140.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 149.040 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.750 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 71.820 | 1.00 | 0.750 |
| 北向 | 54.000 | 1.00 | 0.750 |
| 东向 | 97.162 | 1.00 | 0.750 |
| 西向 | 149.040 | 1.00 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~3 | 21 | 2.700 | 56.700 | 18 | 3.900 |
| 2 | C2421 | 1~3 | 3 | 5.040 | 15.120 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 71.820 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~4 | 20 | 2.700 | 54.000 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 54.000 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1518 | 1~3 | 33 | 2.700 | 89.100 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1518 | 1~3 | 3 | 2.687 | 8.062 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 97.162 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1218 | 1~4 | 4 | 2.160 | 8.640 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1518 | 1~4 | 52 | 2.700 | 140.400 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 149.040 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 71.82 | 3.90 | 0.75 | 0.12 | K≤4.00, SC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 54.00 | 3.90 | 0.75 | 0.09 | K≤4.00, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 97.16 | 3.90 | 0.75 | 0.11 | K≤4.00, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 149.04 | 3.90 | 0.75 | 0.16 | K≤4.00, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 372.02 | 3.90 | 0.75 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 1007.99 |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 | 0.02 | 0.02 | 0.50 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1518 | 2.70 | 0.50 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M2421 | 5.04 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《标准5》第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C1218 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的5级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 幕墙气密性措施 |  |  |
| 通风换气装置 | 无 |  |
| 标准依据 | 《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准4》 | 《标准5》第4.3.5条，分级与检测方法《标准4》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的2级 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | － | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 地面构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 9 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 10 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |