建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 流廊——原合钢五厂场域更新 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |
| 设计编号 | YB30101 |
| 建设单位 | 安徽 |
| 设计单位 | 安徽 |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年3月10日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15522670223 |

目  录

1	建筑概况	3

2	测评依据	4

3	围护结构	4

3.1	工程材料	4

3.2	围护结构作法简要说明	5

4	标识建筑	5

4.1	房间类型	5

4.1.1	房间表	5

4.1.2	作息时间表	6

4.2	系统类型	6

4.3	制冷系统	6

4.3.1	冷水机组	6

4.3.2	水泵系统	7

4.3.3	运行工况	7

4.3.4	制冷能耗	7

4.4	供暖系统	7

4.4.1	热泵系统	7

4.5	照明	8

5	比对建筑	8

5.1	房间类型	8

5.1.1	房间表	8

5.1.2	作息时间表	9

5.2	系统类型	9

5.3	制冷系统	9

5.3.1	冷水机组	9

5.3.2	冷却水泵	9

5.3.3	冷冻水泵	9

5.4	供暖系统	10

5.4.1	热水锅炉能耗	10

5.4.2	热水循环水泵能耗	10

5.5	照明	10

6	计算结果	10

7	附录	13

7.1	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	13

7.2	工作日/节假日照明开关时间表(%)	13

7.3	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	14

7.4	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	15

建筑概况

| 工程名称 | 流廊——原合钢五厂场域更新 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.00° | 东经：117.23° |
| 建筑面积(m2) | 地上22880 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上24.8 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 124044.69 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 23463.30 |  |
| 北向角度 | 107 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.91 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.86 |  |

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.47(D:5.52) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.77(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.27) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 2.10 |  |  | 2.60 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.52 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.73 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.07 | 2.10 | 0.52 | 0.07 | 3.50 | －－ |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.05 | 2.10 | 0.52 | 0.05 | 3.50 | －－ |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.02 | 2.10 | 0.52 | 0.02 | 3.50 | －－ |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.04 | 2.10 | 0.52 | 0.04 | 3.50 | －－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1062.3 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀蛭石 | 0.140 | 1.990 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 0.058 | 0.628 | 80.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物保温砂浆 | 0.110 | 3.500 | 650.0 | 2356.0 | 0.0000 |  |
| 普通混凝土多孔砖墙 | 0.740 | 7.250 | 1450.0 | 673.6 | 0.0000 |  |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉毡(ρ≤70) | 0.050 | 0.584 | 70.0 | 1340.0 | 0.4880 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 3.622 | 400.0 | 1367.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

防水层(沥青油毡、油毡纸) 25mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀蛭石 250mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋粘土多孔砖KP1，KM1-190/240 190mm＋挤塑聚苯板 30mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 50mm＋聚合物保温砂浆 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 15mm

4. 外窗：塑料窗框+（6mm高透光单片Low-E玻璃+12mm空气+6mm透明)：

传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.520

5. 天窗：塑料窗框+（6mm高透光单片Low-E玻璃+12mm空气+6mm透明)：

传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.520

标识建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 18 | 25(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 28 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 28 | 18 | 19(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 展厅 | 28 | 15 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 报告厅 | 25 | 18 | 10(m3/h.人) | 3(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 茶室 | 26 | 18 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 13(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 设备 | － | 15 | 20(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 辅助用房 | － | 15 | 20(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 5837.28 | 1001-2(1),1002-1(1),2035(2),2021(2),3001(3),4001(3),3019(3),3003(3),3006(3),3002(3),3009(3),3008(3),3012(3),3016(3),3015(3),3011(3),3007(3),3005(3),3018(3),3017(3),3014(3),3013(3),3010(3),3004(3),4002(4) |
| Sys1 | 全空气机组(VAV) | － | － | 11000.07 | 1001(1),1003(1),1001-1(1),1002(1),1019(1),1017(1),1024(1),1031(1),1030(1),1029(1),1028(1),1027(1),1026(1),1023(1),1022(1),1021(1),1020(1),1016(1),1009(1),1008(1),1007(1),1009-1(1),1005(1),1004-1(1),1003-2(1),1011-1(1),1010-1(1),2076(2),2075(2),2074(2),2073(2),2072(2),2071(2),2002(2),2001(2),2028(2),2003(2),2051(2),2049(2),2060(2),2023(2),2022(2),2014(2),2013(2),2056(2),2050(2),2030(2),2029(2),2024(2),2010(2),2008(2),2040(2),2064(2),2047(2),2044(2),2036(2),2031(2),2045(2),2033(2),2063(2),2062(2),2061(2),2059(2),2055(2),2057(2),2046(2),2043(2),2042(2),2041(2),2027(2),2026(2),2025(2),2020(2),2018(2),2015(2),2053(2),2012(2),2067(2),2066(2),2065(2),2058(2),2052(2),2048(2),2037(2),2007(2),2006(2),2004(2),2039(2),2038(2),2017(2),2016(2) |

制冷系统

冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 80 | 600 | 5.00 | 1 |

水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻水泵 | 10 | 30 | 5 | 85 | 1 |

运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 150 | 60 | 2.50 | 10 | 8 | － |
| 50 | 300 | 80 | 3.75 | 10 | 8 | － |
| 75 | 450 | 90 | 5.00 | 10 | 8 | － |
| 100 | 600 | 100 | 6.00 | 10 | 8 | － |

制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 51315 | 828 | 2.50 | 20526 | 8280 | 6624 | － |
| 25~50 | 4109 | 21 | 3.75 | 1096 | 210 | 168 | － |
| 50~75 | 1663 | 4 | 5.00 | 333 | 40 | 32 | － |
| 75~100 | 14838 | 27 | 6.00 | 2473 | 270 | 216 | － |
| >100 | 725329 | 701 | － | 70100 | 7010 | 5608 | － |
| 合计 | 797253 | 1581 |  | 94527 | 15810 | 12648 | － |

供暖系统

热泵系统

热泵机组

| 名称 | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 500 | 4.00 | 1 |

热水循环泵

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 10 | 30 | 15 | 80 | 1 |

运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 71.25 | 1.75 | 10 |
| 50 | 250 | 85.5 | 2.92 | 10 |
| 75 | 375 | 93.75 | 4.00 | 10 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 10 |

制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 39860 | 778 | 1.75 | 22720 | 7780 |
| 25~50 | 31733 | 175 | 2.92 | 10853 | 1750 |
| 50~75 | 47423 | 151 | 4.00 | 11856 | 1510 |
| 75~100 | 57190 | 133 | 4.00 | 14297 | 1330 |
| >100 | 216727 | 275 | － | 34375 | 2750 |
| 合计 | 392933 | 1512 |  | 94101 | 15120 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 96 | 12479 | 188687 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 6 | 4265 | 50380 |
| 商场-一般商店 | 40.15 | 1 | 184 | 7394 |
| 展厅 | 24.75 | 2 | 1089 | 26954 |
| 报告厅 | 57.12 | 5 | 2878 | 164399 |
| 茶室 | 29.90 | 7 | 844 | 25228 |
| 设备 | 8.40 | 5 | 884 | 7426 |
| 辅助用房 | 13.75 | 7 | 1267 | 17418 |
| 总计 |  |  |  | 487886 |

比对建筑

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 16 | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 商场-一般商店 | 26 | 20 | 19(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 13(W/㎡) |
| 展厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 报告厅 | 25 | 22 | 10(m3/h.人) | 20(㎡/人) | 15(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 茶室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 设备 | － | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 辅助用房 | － | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

同标识建筑

系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 5837.28 | 同标识建筑 |
| Sys1 | 双管制风机盘管 | － | － | 11000.07 | 同标识建筑 |

制冷系统

冷水机组

机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 400 | 1848 | 4.62 | 1 |

机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 462 | 4.35 | 41561 | 9554 |
| 50 | 924 | 5.41 | 262792 | 48575 |
| 75 | 1386 | 5.03 | 346768 | 68940 |
| 100 | 1848 | 4.62 | 48148 | 10422 |
| 合计 |  | 5.09 | 699268 | 137491 |

冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 870 | 0.0214 | 1848 | 75964 |
| 50 | 1 | 368 |  |  |  |
| 75 | 1 | 308 |  |  |  |
| 100 | 1 | 32 |  |  |  |

冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 870 | 0.0241 | 1848 | 70272 |
| 50 | 1 | 368 |  |  |  |
| 75 | 1 | 308 |  |  |  |
| 100 | 1 | 32 |  |  |  |

供暖系统

热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气 | 1.90 | 1 | 0.87 | 0.92 | 517992 | 2.93 | 220846 |

热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 1044 | 0.00433 | 1895 | 12408 |
| 50 | 1 | 345 |  |  |  |
| 75 | 1 | 97 |  |  |  |
| 100 | 1 | 26 |  |  |  |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 96 | 12479 | 188687 |
| 办公-走廊 | 11.81 | 6 | 4265 | 50380 |
| 商场-一般商店 | 40.15 | 1 | 184 | 7394 |
| 展厅 | 24.75 | 2 | 1089 | 26954 |
| 报告厅 | 57.12 | 5 | 2878 | 164399 |
| 茶室 | 20.70 | 7 | 844 | 17465 |
| 设备 | 15.12 | 5 | 884 | 13367 |
| 辅助用房 | 24.75 | 7 | 1267 | 31353 |
| 总计 |  |  |  | 500000 |

计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 基础建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 34.85 | 30.56 | 87.32 | -14.01% | 60.10% |
|  | 耗热量 | 17.17 | 22.64 | 64.69 | 24.14% | 73.45% |
|  | 冷热合计 | 52.02 | 53.20 | 152.01 | 2.22% | 65.78% |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 4.13 | 6.01 | 17.17 | 56.65% | 84.83% |
|  | 冷却水泵 | 0.69 | 3.32 | 9.49 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.55 | 3.07 | 8.78 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 供冷合计 | 5.38 | 12.40 | 35.43 |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 4.11 | 9.65 | 27.58 | 53.18% | 83.61% |
|  | 供暖水泵 | 0.66 | 0.54 | 1.55 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 4.77 | 10.19 | 29.13 |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 10.15 | 22.60 | 64.56 | 55.08% | 84.28% |
| 照明电耗 |  | 21.32 | 21.85 | 62.44 | 2.42% | 65.85% |
| 合计电耗 |  | 31.47 | 44.45 | 127.00 | 29.19% | 75.22% |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 展厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 茶室 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辅助用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 展厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 茶室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辅助用房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场-一般商店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 展厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 报告厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 茶室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辅助用房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日