流廊

合肥公共建筑节能设计

计算报告书

（乙类建筑）

| 工程名称 | 流廊 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |
| 设计编号 | YB30101 |
| 建设单位 | 安徽建筑大学 |
| 设计单位 | 安徽建筑大学 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年3月6日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18018994802 |

建筑概况

| 工程名称 | 流廊 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.00° | 东经：117.23° |
| 建筑(节能计算)面积 | 地上22880㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 24.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 124044.69 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 23465.23 |  |
| 体型系数 | 0.19 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 |  |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 0.042 | 0.360 | 19.0 | 2233.0 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 |  |
| 水泥膨胀蛭石 | 0.140 | 1.990 | 350.0 | 1050.0 |  |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 0.058 | 0.628 | 80.0 | 1170.0 |  |
| 聚合物保温砂浆 | 0.110 | 3.500 | 650.0 | 2356.0 |  |

围护结构构造简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀蛭石 250mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 100mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 50mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 架空或外挑楼板：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋膨胀珍珠岩(ρ=80) 50mm＋聚合物保温砂浆 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆） 15mm

6. 分区控制系统及空调与非空调房间的楼板：控温房间楼板构造一：

7. 天窗：12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限）：

传热系数1.730W/m^2.K，太阳得热系数0.218

8. 外窗：塑料窗框+（6mm高透光单片Low-E玻璃+12mm空气+6mm透明)：

传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.520

体形系数

| 外表面积 | 23465.23 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 124044.69 |
| 体形系数 | 0.19 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 190.80 | 2693.56 | 0.07 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 156.47 | 2952.05 | 0.05 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 53.55 | 2481.23 | 0.02 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 91.94 | 2480.50 | 0.04 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.07 | C2115 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.05 | C2115 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.02 | C2115 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.04 | C2115 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  | 48.07 | 308.03 | 0.16 |
| 2009 |  | 36.65 | 138.94 | 0.26 |
| 2010 |  | 43.51 | 262.50 | 0.17 |
| 2011 |  | 28.61 | 108.46 | 0.26 |
| 2015 |  | 15.68 | 96.52 | 0.16 |
| 2024 |  | 14.78 | 64.37 | 0.23 |
| 2025 |  | 14.40 | 62.82 | 0.23 |
| 2026 |  | 14.40 | 62.80 | 0.23 |
| 2027 |  | 14.40 | 62.78 | 0.23 |
| 2028 |  | 14.40 | 62.76 | 0.23 |
| 2029 |  | 14.40 | 62.74 | 0.23 |
| 2030 |  | 14.02 | 61.05 | 0.23 |
| 2032 |  | 5.23 | 56.59 | 0.09 |
| 2040 |  | 5.04 | 19.11 | 0.26 |
| 2068 |  | 52.92 | 838.01 | 0.06 |
| 2069 |  | 44.84 | 169.98 | 0.26 |
| 2070 |  | 34.78 | 131.84 | 0.26 |
| 整栋建筑 |  | 416.12 | 10094.63 | 0.04 |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限） | 66 | 1.73 | 0.22 | 安徽省公建DB34/T753-2007第61页 |
| 平均 |  |  | 1.73 | 0.22 |  |
| 标准依据 |  | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.4,SHGC≤0.35 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀蛭石 | 250 | 0.140 | 1.990 | 1.00 | 1.786 | 3.554 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 1.875 | 5.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 409.50(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第122页 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 608.60(重质结构) |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 9191.09 | 0.950 | 0.49 | 5.03 | 0.75 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 487.41 | 0.050 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 合计 | 9678.51 | 1.000 | 0.55 | 4.93 | 0.75 |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-2的规定(K≤0.70) |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.092 | 1.977 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 50 | 0.042 | 0.360 | 1.15 | 1.035 | 0.429 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 275 | － | － | － | 1.156 | 2.713 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.78, D = 2.71 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 543.95(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第90页 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 608.60(重质结构) |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 604.70(重质结构) |  |  |  |  |  |

外墙平均传热系数计算值应符合下表规定

表4.1.1-2  外墙主体部位传热系数的修正系数cp

| 外保温 | 夹芯保温、自保温 | 内保温 | 内外组合保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.15 |

外墙主体热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2289.11 | 1.000 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2594.73 | 1.000 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2235.86 | 1.000 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2228.32 | 1.000 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9348.02 | 1.000 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2289.11 | 0.919 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 166.03 | 0.067 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 36.53 | 0.015 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2491.67 | 1.000 | 0.84 | 2.74 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2594.73 | 0.934 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 169.88 | 0.061 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 12.06 | 0.004 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2776.68 | 1.000 | 0.83 | 2.73 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2235.86 | 0.929 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 147.37 | 0.061 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 22.44 | 0.009 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2405.66 | 1.000 | 0.84 | 2.73 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2228.32 | 0.935 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 147.37 | 0.062 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 7.20 | 0.003 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2382.89 | 1.000 | 0.83 | 2.73 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 9348.02 | 0.930 | 0.78 | 2.71 | 0.75 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 630.65 | 0.063 | 1.64 | 3.03 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 78.23 | 0.008 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 10056.90 | 1.000 | 0.84 | 2.73 | 0.75 |

外墙平均传热系数

| 保温类型 | 主体Kp W/(㎡.K) | 面积加权K W/(㎡.K) | 平均K/主体K | 修正系数 | 修正后K W/(㎡.K) | Km取值 W/(㎡.K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外保温 | 0.78 | 0.84 | 1.08 | 1.10 | 0.86 | 0.86 |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.00[K应满足表3.3.1-2的规定] |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 50 | 0.058 | 0.628 | 1.20 | 0.718 | 0.541 |
| 聚合物保温砂浆 | 50 | 0.110 | 3.500 | 1.10 | 0.413 | 1.591 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.185 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.216 | 3.551 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第119页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.78 | 2.71 | 544 | 2263.06 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.78 | 2.71 | 544 | 2236.00 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.49 | 5.03 | 410 | 9191.09 | － | 28.50 | 无需验算 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 屋顶防火隔离带 | 上 | 1.64 | 3.03 | 609 | 487.41 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》DB34/T5060-2016 第3.3.3条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分区控制系统及空调与非空调房间的楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 各层之和∑ | 0 | － | － | － | 0.000 | 0.000 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 4.55 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.26, D = 2.44 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第118页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 玻璃遮阳 | 窗框比 | 外窗得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料窗框+（6mm高透光单片Low-E玻璃+12mm空气+6mm透明) | 2.10 | 0.70 | 15% | 0.52 |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2115 | 1~3 | 17 | 3.150 | 53.550 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 53.550 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10815 | 1 | 1 | 16.339 | 16.339 | 18 | 2.100 |
| 2 | C2115 | 1~2 | 24 | 3.150 | 75.600 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 91.939 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.100 |
| 2 | C2115 | 1~3 | 44 | 3.150 | 138.600 | 18 | 2.100 |
| 3 | C2215 | 1 | 15 | 3.300 | 49.500 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 190.800 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2115 | 1 | 1 | 3.156 | 3.156 | 18 | 2.100 |
| 2 | C2115 | 1~2 | 41 | 3.150 | 129.150 | 18 | 2.100 |
| 3 | C7415 | 2 | 1 | 11.139 | 11.139 | 18 | 2.100 |
| 4 | C8615 | 2 | 1 | 13.028 | 13.028 | 18 | 2.100 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 156.473 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 2 | C2115 | 1~3 | 44 | 3.150 | 138.600 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 3 | C2215 | 1 | 15 | 3.300 | 49.500 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 190.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.520 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2115 | 1 | 1 | 3.156 | 3.156 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 2 | C2115 | 1~2 | 41 | 3.150 | 129.150 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 3 | C7415 | 2 | 1 | 11.139 | 11.139 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 4 | C8615 | 2 | 1 | 13.028 | 13.028 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 156.473 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.520 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2115 | 1~3 | 17 | 3.150 | 53.550 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 53.550 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.520 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10815 | 1 | 1 | 16.339 | 16.339 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 2 | C2115 | 1~2 | 24 | 3.150 | 75.600 | 18 | 0.520 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.520 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 91.939 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.520 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 夏季综合太阳得热系数 | 冬季综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 190.80 | 2.10 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | K≤2.40, SHGCSum≤0.52, SHGCWin≥0.52 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 156.47 | 2.10 | 0.52 | 0.52 | 0.05 | K≤2.40, SHGCSum≤0.52, SHGCWin≥0.52 | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 53.55 | 2.10 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | K≤2.40, SHGCSum≤0.52, SHGCWin≥0.52 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 91.94 | 2.10 | 0.52 | 0.52 | 0.04 | K≤2.40, SHGCSum≤0.52, SHGCWin≥0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 492.76 | 2.10 | 0.52 | 0.52 | 0.05 |  |  |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003-2(最不利房间) | 239.58 |  | 172.41 | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  | 适宜 |
| 标准依据 |  |  | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 190.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 156.47 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 53.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 91.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 7级 C10815 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.5条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-合肥 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 73.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -6.40 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -0.60 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

挑空楼板：挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| 膨胀珍珠岩(ρ=80) | 50 | 0.058 | 0.628 | 1.20 | 0.718 | 0.54 |
| 聚合物保温砂浆 | 50 | 0.110 | 3.500 | 1.10 | 0.413 | 1.59 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.99 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 15 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.017 | 0.19 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.216 | 3.551 |
| 热阻Ro=0.11+∑R | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -4.66 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《合肥市公共建筑节能设计标准》(DB34/T5060-2016)第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 8 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 9 | 分区控制系统及空调与非空调房间的楼板 | 满足 |  |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 11 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 12 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 13 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 14 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 15 | 结露检查 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《合肥市公共建筑节能设计标准》DB34/T5060-2016 规定的各项指标，节能设计符合要求。