公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 土楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泉州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 黎明职业大学 |
| 设计单位 | 福建省建筑设计院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent202020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | T13110966191 |

建筑概况

| 工程名称 | 土楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 泉州 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  土楼相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 11654.25 | ㎡ |
| 总面积 | 12164.04 | ㎡ |
| 面积比例RR | 95.81 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├⊙1001[房间] | 3277.18 | 780.28 | 58.75 |
| ︱├⊙1002[办公-走廊] | 1065.83 | 253.77 | 92.22 |
| ︱├⊙1003[办公-走廊] | 670.95 | 159.75 | 262.52 |
| ︱├⊙1004[房间] | 689.47 | 164.16 | 39.32 |
| ︱├⊙1005[房间] | 464.69 | 110.64 | 86.69 |
| ︱├⊙1006[房间] | 317.18 | 75.52 | 131.54 |
| ︱├⊙1007[空房间] | 313.99 | 74.76 | 50.81 |
| ︱├⊙1008[房间] | 310.46 | 73.92 | 98.48 |
| ︱├⊙1009[办公-走廊] | 224.78 | 53.52 | 119.10 |
| ︱├⊙1010[房间] | 186.98 | 44.52 | 108.69 |
| ︱├⊙1011[空房间] | 144.65 | 34.44 | 153.01 |
| ︱├⊙1012[房间] | 119.95 | 28.56 | 0.00 |
| ︱├⊙1013[房间] | 76.94 | 18.32 | 98.95 |
| ︱├⊙1014[房间] | 41.50 | 9.88 | 292.08 |
| ︱├⊙1015[空房间] | 33.52 | 7.98 | 0.00 |
| ︱├⊙1016[空房间] | 30.58 | 7.28 | 0.00 |
| ︱├⊙1017[空房间] | 24.02 | 5.72 | 0.00 |
| ︱├⊙1018[空房间] | 20.33 | 4.84 | 0.00 |
| ︱├⊙1019[空房间] | 13.86 | 3.30 | 114.20 |
| ︱├⊙1020[空房间] | 114.58 | 27.28 | 0.00 |
| ︱└⊙1021[空房间] | 98.41 | 23.43 | 0.00 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├⊙2001[空房间] | 124.49 | 31.92 | 86.13 |
| ︱├⊙2002[空房间] | 3043.36 | 780.35 | 56.53 |
| ︱├⊙2003[房间] | 476.74 | 122.24 | 70.18 |
| ︱├⊙2004[房间] | 442.26 | 113.40 | 155.27 |
| ︱├⊙2005[房间] | 436.33 | 111.88 | 64.03 |
| ︱├⊙2006[房间] | 435.86 | 111.76 | 32.98 |
| ︱├⊙2007[房间] | 429.16 | 110.04 | 19.92 |
| ︱├⊙2008[房间] | 285.01 | 73.08 | 76.94 |
| ︱├⊙2009[空房间] | 263.83 | 67.65 | 86.82 |
| ︱├⊙2010[房间] | 160.52 | 41.16 | 97.46 |
| ︱├⊙2011[房间] | 149.06 | 38.22 | 75.66 |
| ︱├⊙2012[房间] | 149.06 | 38.22 | 68.11 |
| ︱├⊙2013[房间] | 142.51 | 36.54 | 78.09 |
| ︱├⊙2014[空房间] | 134.32 | 34.44 | 87.95 |
| ︱├⊙2015[空房间] | 28.39 | 7.28 | 0.00 |
| ︱├⊙2016[空房间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| ︱└⊙2017[房间] | 1021.89 | 262.02 | 223.69 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├⊙3001[房间] | 1018.06 | 261.04 | 41.19 |
| ︱├⊙3002[房间] | 634.61 | 162.72 | 41.64 |
| ︱├⊙3003[房间] | 589.37 | 151.12 | 128.21 |
| ︱├⊙3004[房间] | 288.29 | 73.92 | 70.16 |
| ︱├⊙3005[房间] | 278.77 | 71.48 | 40.60 |
| ︱├⊙3006[房间] | 278.46 | 71.40 | 45.64 |
| ︱├⊙3007[房间] | 263.83 | 67.65 | 41.60 |
| ︱├⊙3009[房间] | 144.92 | 37.16 | 46.95 |
| ︱├⊙3010[房间] | 134.32 | 34.44 | 53.05 |
| ︱├⊙3011[房间] | 117.94 | 30.24 | 43.29 |
| ︱├⊙3012[房间] | 105.30 | 27.00 | 0.00 |
| ︱├⊙3013[房间] | 28.39 | 7.28 | 0.00 |
| ︱├⊙3014[房间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| ︱├⊙3015[房间] | 1067.32 | 273.67 | 6.37 |
| ︱└⊙3016[房间] | 1553.46 | 398.32 | 80.16 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├⊙4003[房间] | 526.59 | 117.72 | 79.60 |
| ︱├⊙4004[房间] | 499.49 | 114.28 | 80.61 |
| ︱├⊙4005[房间] | 443.66 | 113.76 | 118.19 |
| ︱├⊙4006[房间] | 442.10 | 113.36 | 110.64 |
| ︱├⊙4007[房间] | 435.86 | 111.76 | 48.81 |
| ︱├⊙4008[房间] | 488.33 | 111.72 | 77.20 |
| ︱├⊙4009[房间] | 353.50 | 90.64 | 53.65 |
| ︱├⊙4010[房间] | 296.63 | 76.06 | 163.87 |
| ︱├⊙4011[房间] | 294.06 | 75.40 | 111.10 |
| ︱├⊙4012[房间] | 280.80 | 72.00 | 82.49 |
| ︱├⊙4013[房间] | 280.80 | 72.00 | 76.10 |
| ︱├⊙4014[房间] | 280.80 | 72.00 | 69.90 |
| ︱├⊙4015[房间] | 312.69 | 71.48 | 108.24 |
| ︱├⊙4016[房间] | 278.46 | 71.40 | 114.72 |
| ︱├⊙4017[房间] | 277.04 | 71.04 | 117.69 |
| ︱├⊙4018[空房间] | 261.38 | 67.02 | 44.12 |
| ︱├⊙4019[空房间] | 259.92 | 57.12 | 152.60 |
| ︱├⊙4020[空房间] | 137.87 | 35.35 | 88.07 |
| ︱├⊙4021[空房间] | 134.32 | 34.44 | 118.79 |
| ︱├⊙4022[空房间] | 117.94 | 30.24 | 85.64 |
| ︱├⊙4023[空房间] | 105.30 | 27.00 | 21.07 |
| ︱├⊙4024[空房间] | 28.39 | 7.28 | 0.00 |
| ︱├⊙4025[空房间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| ︱├ 4026[房间] | 5.93 | 1.52 | 0.00 |
| ︱└⊙4027[走廊] | 8453.63 | 683.49 | 75.58 |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-E | 5657.52 | 1885.84 |  |
| ︱ ├⊙5001[空房间] | 919.31 | 235.72 | 36.98 |
| ︱ ├⊙5002[空房间] | 897.27 | 230.07 | 198.75 |
| ︱ ├⊙5003[空房间] | 549.30 | 140.85 | 88.75 |
| ︱ ├⊙5004[房间] | 443.66 | 113.76 | 44.35 |
| ︱ ├⊙5005[房间] | 349.91 | 89.72 | 209.21 |
| ︱ ├⊙5006[房间] | 301.39 | 77.28 | 71.57 |
| ︱ ├⊙5007[房间] | 286.34 | 73.42 | 89.38 |
| ︱ ├⊙5008[房间] | 285.01 | 73.08 | 74.67 |
| ︱ ├⊙5009[房间] | 280.80 | 72.00 | 95.35 |
| ︱ ├⊙5010[房间] | 280.80 | 72.00 | 75.59 |
| ︱ ├⊙5011[房间] | 280.80 | 72.00 | 115.31 |
| ︱ ├⊙5012[房间] | 280.80 | 72.00 | 117.69 |
| ︱ ├⊙5013[房间] | 277.04 | 71.04 | 78.99 |
| ︱ ├⊙5014[空房间] | 261.38 | 67.02 | 104.63 |
| ︱ ├⊙5015[房间] | 203.11 | 52.08 | 36.25 |
| ︱ ├⊙5016[房间] | 153.97 | 39.48 | 44.80 |
| ︱ ├⊙5017[房间] | 147.42 | 37.80 | 39.18 |
| ︱ ├⊙5018[房间] | 147.42 | 37.80 | 28.32 |
| ︱ ├⊙5019[房间] | 147.42 | 37.80 | 55.61 |
| ︱ ├⊙5020[房间] | 147.42 | 37.80 | 54.87 |
| ︱ ├⊙5021[房间] | 147.42 | 37.80 | 53.31 |
| ︱ ├⊙5022[空房间] | 134.32 | 34.44 | 110.63 |
| ︱ ├⊙5023[空房间] | 131.63 | 33.75 | 71.95 |
| ︱ ├⊙5024[空房间] | 117.94 | 30.24 | 110.49 |
| ︱ ├⊙5025[空房间] | 105.30 | 27.00 | 102.49 |
| ︱ ├⊙5026[空房间] | 28.39 | 7.28 | 0.00 |
| ︱ ├⊙5027[空房间] | 22.31 | 5.72 | 0.00 |
| ︱ ├⊙5028[空房间] | 13.73 | 3.52 | 44.79 |
| ︱ ├⊙5029[空房间] | 8.74 | 2.24 | 72.62 |
| ︱ ├ 5035[房间] | 2.28 | 0.58 | 0.00 |
| ︱ ├⊙5036[空房间] | 2.18 | 0.56 | 0.00 |
| ︱ ├⊙5037[空房间] | 1.77 | 0.46 | 0.00 |
| ︱ ├ 5038[房间] | 1.27 | 0.32 | 0.00 |
| ︱ └ 5039[房间] | 1.17 | 0.30 | 0.00 |
| ├○第6层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-F | 5065.93 | 1688.64 |  |
| ︱ ├⊙6001[走廊] | 2644.07 | 509.83 | 119.36 |
| ︱ ├⊙6002[房间] | 872.56 | 183.04 | 81.10 |
| ︱ ├⊙6003[房间] | 815.60 | 148.48 | 40.33 |
| ︱ ├⊙6004[房间] | 689.62 | 113.36 | 0.00 |
| ︱ ├⊙6005[房间] | 679.91 | 111.76 | 0.00 |
| ︱ ├⊙6006[房间] | 280.80 | 72.00 | 82.68 |
| ︱ ├⊙6007[房间] | 280.80 | 72.00 | 81.62 |
| ︱ ├⊙6008[房间] | 280.80 | 72.00 | 103.80 |
| ︱ ├⊙6009[房间] | 280.80 | 72.00 | 120.36 |
| ︱ ├⊙6010[房间] | 386.24 | 71.04 | 56.41 |
| ︱ ├⊙6011[空房间] | 261.38 | 67.02 | 108.51 |
| ︱ ├⊙6012[房间] | 316.20 | 52.08 | 0.00 |
| ︱ ├⊙6013[空房间] | 189.19 | 34.44 | 82.51 |
| ︱ ├⊙6014[空房间] | 131.63 | 33.75 | 73.43 |
| ︱ ├⊙6015[房间] | 183.60 | 30.24 | 0.00 |
| ︱ ├⊙6016[房间] | 105.30 | 27.00 | 133.57 |
| ︱ ├⊙6017[空房间] | 35.78 | 7.28 | 0.00 |
| ︱ ├⊙6018[空房间] | 31.04 | 5.72 | 0.00 |
| ︱ ├⊙6019[空房间] | 13.39 | 2.88 | 65.56 |
| ︱ ├⊙6020[空房间] | 10.54 | 2.24 | 81.61 |
| ︱ └ 6021[房间] | 5.93 | 1.52 | 0.00 |
| ├○第7层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-G | 1987.02 | 662.34 |  |
| ︱ ├⊙7001[房间] | 1210.54 | 190.72 | 58.70 |
| ︱ ├⊙7002[房间] | 361.25 | 71.98 | 57.39 |
| ︱ ├⊙7003[房间] | 354.17 | 70.56 | 60.48 |
| ︱ ├⊙7004[房间] | 354.17 | 70.56 | 76.50 |
| ︱ ├⊙7005[房间] | 354.17 | 70.56 | 17.35 |
| ︱ ├⊙7006[房间] | 354.17 | 70.56 | 65.58 |
| ︱ ├⊙7007[房间] | 287.14 | 57.00 | 116.09 |
| ︱ ├⊙7008[房间] | 144.03 | 33.75 | 48.47 |
| ︱ └⊙7009[房间] | 136.01 | 27.00 | 54.44 |
| └ 第8层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为95.81%，按照绿标5.2.10条款要求得7分。

附表（门窗风压表）

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├ 1001[房间] | <未编号> | 东 | 7.92 |
| ︱├ 1001[房间] | M1521 | 西 | -3.56 |
| ︱├ 1001[房间] | MC-4 | 东 | 6.86 |
| ︱├ 1001[房间] | MC-4' | 西 | -3.46 |
| ︱├ 1001[房间] | TC4226 | 北 | -3.44 |
| ︱├ 1001[房间] | TC4226 | 北 | -3.90 |
| ︱├ 1001[房间] | TC4826 | 东 | 8.79 |
| ︱├ 1001[房间] | TC4826 | 西 | -3.56 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | <未编号> | 北 | -4.97 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | <未编号> | 北 | -5.05 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | <未编号> | 北 | -4.86 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | <未编号> | 北 | -5.02 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | GM1821 | 南 | -2.65 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | MC-1 | 北 | -5.02 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | TC2226 | 南 | -0.95 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | TC2226 | 南 | -0.24 |
| ︱├ 1002[办公-走廊] | TC3026 | 北 | -4.76 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | <未编号> | 西 | -3.18 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | <未编号> | 西 | -3.25 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | <未编号> | 东 | 6.39 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | <未编号> | 东 | 3.31 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | MC-2 | 西 | -3.25 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | MC-5 | 东 | 6.39 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | TC3326 | 东 | 5.02 |
| ︱├ 1003[办公-走廊] | TC3326 | 东 | 8.25 |
| ︱├ 1004[房间] | TC2726 | 北 | -5.84 |
| ︱├ 1004[房间] | TC2726 | 北 | -5.37 |
| ︱├ 1004[房间] | TC3026 | 北 | -5.27 |
| ︱├ 1004[房间] | TC3026 | 北 | -5.35 |
| ︱├ 1005[房间] | TC2626 | 北 | -3.69 |
| ︱├ 1005[房间] | TC2726 | 北 | -4.02 |
| ︱├ 1005[房间] | TC2726 | 北 | -4.24 |
| ︱├ 1006[房间] | TC2226 | 南 | 8.30 |
| ︱├ 1006[房间] | TC2226 | 南 | 10.44 |
| ︱├ 1007[空房间] | FM乙1524 | 西 | -3.26 |
| ︱├ 1008[房间] | TC2226 | 南 | -0.33 |
| ︱├ 1008[房间] | TC2226 | 南 | 1.89 |
| ︱├ 1009[办公-走廊] | <未编号> | 东 | -1.37 |
| ︱├ 1009[办公-走廊] | <未编号> | 东 | -2.61 |
| ︱├ 1009[办公-走廊] | MC-2 | 东 | -2.61 |
| ︱├ 1010[房间] | TC3126 | 西 | -3.12 |
| ︱├ 1011[空房间] | <未编号> | 西 | -3.04 |
| ︱├ 1011[空房间] | <未编号> | 西 | -3.14 |
| ︱├ 1011[空房间] | MC-3 | 西 | -3.11 |
| ︱├ 1013[房间] | TC1526 | 北 | -4.52 |
| ︱├ 1019[空房间] | TC0926 | 北 | -4.42 |
| ︱├ 1020[空房间] | TC2626 | 北 | -3.47 |
| ︱├ 1021[空房间] | GC0404 | 西 | -2.94 |
| ︱├ 1021[空房间] | GC0404 | 西 | -2.94 |
| ︱└ 1021[空房间] | GC0404 | 西 | -2.94 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├ 2001[空房间] | TC2616 | 南 | -2.95 |
| ︱├ 2002[空房间] | GC4815 | 南 | 6.09 |
| ︱├ 2002[空房间] | GC4815 | 南 | 9.16 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC1527 | 东 | 6.66 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC1527 | 西 | -3.17 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC1527 | 西 | -3.29 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC1527 | 东 | 0.39 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC4227 | 北 | -3.98 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC4227 | 北 | -4.08 |
| ︱├ 2002[空房间] | TC4527 | 东 | 1.03 |
| ︱├ 2003[房间] | TC2423 | 北 | -5.25 |
| ︱├ 2003[房间] | TC2423 | 北 | -5.18 |
| ︱├ 2003[房间] | TC2723 | 北 | -5.15 |
| ︱├ 2004[房间] | TC2223 | 南 | 9.13 |
| ︱├ 2004[房间] | TC2223 | 南 | 12.94 |
| ︱├ 2004[房间] | TC2223 | 南 | 1.59 |
| ︱├ 2005[房间] | TC2423 | 北 | -3.74 |
| ︱├ 2005[房间] | TC2423 | 北 | -4.23 |
| ︱├ 2005[房间] | TC2423 | 北 | -4.02 |
| ︱├ 2006[房间] | TC2223 | 南 | -1.09 |
| ︱├ 2006[房间] | TC2223 | 南 | -2.19 |
| ︱├ 2006[房间] | TC2223 | 南 | -1.01 |
| ︱├ 2007[房间] | C3021 | 北 | -4.65 |
| ︱├ 2007[房间] | C7221 | 北 | -4.93 |
| ︱├ 2008[房间] | TC2723 | 西 | -2.99 |
| ︱├ 2008[房间] | TC2723 | 西 | -3.06 |
| ︱├ 2009[空房间] | GC0404 | 西 | -3.09 |
| ︱├ 2009[空房间] | GC0404 | 西 | -3.09 |
| ︱├ 2009[空房间] | GC0404 | 西 | -3.07 |
| ︱├ 2009[空房间] | TC2423 | 北 | -3.47 |
| ︱├ 2010[房间] | TC2723 | 北 | -5.07 |
| ︱├ 2011[房间] | TC2723 | 西 | -3.14 |
| ︱├ 2012[房间] | TC2723 | 北 | -4.43 |
| ︱├ 2013[房间] | TC2723 | 西 | -3.08 |
| ︱├ 2014[空房间] | TC3016 | 西 | -3.10 |
| ︱├ 2017[房间] | PM1524 | 南 | 2.79 |
| ︱├ 2017[房间] | TC2523 | 东 | -2.96 |
| ︱└ 2017[房间] | TC2523 | 西 | -3.33 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├ 3001[房间] | TC2417 | 北 | -3.67 |
| ︱├ 3001[房间] | TC2417 | 北 | -4.35 |
| ︱├ 3001[房间] | TC2417 | 北 | -4.17 |
| ︱├ 3001[房间] | TC2417 | 北 | -3.98 |
| ︱├ 3001[房间] | TC2717 | 北 | -4.76 |
| ︱├ 3001[房间] | TC2717 | 北 | -4.81 |
| ︱├ 3001[房间] | TC2717 | 北 | -4.55 |
| ︱├ 3002[房间] | TC2417 | 北 | -5.17 |
| ︱├ 3002[房间] | TC2417 | 北 | -5.17 |
| ︱├ 3002[房间] | TC2717 | 北 | -5.06 |
| ︱├ 3002[房间] | TC2717 | 北 | -4.97 |
| ︱├ 3003[房间] | TC2223 | 南 | -1.61 |
| ︱├ 3003[房间] | TC2223 | 南 | 1.30 |
| ︱├ 3003[房间] | TC2223 | 南 | 8.46 |
| ︱├ 3003[房间] | TC2223 | 南 | 9.95 |
| ︱├ 3004[房间] | TC2223 | 南 | -0.92 |
| ︱├ 3004[房间] | TC2223 | 南 | -0.31 |
| ︱├ 3005[房间] | TC2717 | 西 | -3.06 |
| ︱├ 3005[房间] | TC2717 | 西 | -3.19 |
| ︱├ 3006[房间] | TC2717 | 西 | -3.35 |
| ︱├ 3006[房间] | TC2717 | 西 | -3.22 |
| ︱├ 3007[房间] | GC0404 | 西 | -3.43 |
| ︱├ 3007[房间] | GC0404 | 西 | -3.43 |
| ︱├ 3007[房间] | GC0404 | 西 | -3.43 |
| ︱├ 3007[房间] | TC2417 | 北 | -3.36 |
| ︱├ 3009[房间] | MC-7 | 北 | -3.58 |
| ︱├ 3010[房间] | TC3017 | 西 | -3.22 |
| ︱├ 3011[房间] | TC2616 | 南 | -2.94 |
| ︱├ 3016[房间] | <未编号> | 南 | 6.87 |
| ︱├ 3016[房间] | TC2517 | 东 | -1.44 |
| ︱├ 3016[房间] | TC2517 | 西 | -3.46 |
| ︱├ 3016[房间] | TC2523 | 南 | -0.42 |
| ︱└ 3016[房间] | TC3723 | 南 | -1.68 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├ 4003[房间] | TC3623 | 北 | -5.33 |
| ︱├ 4003[房间] | TC3923 | 北 | -5.54 |
| ︱├ 4003[房间] | TC3923 | 北 | -5.28 |
| ︱├ 4004[房间] | TC3323 | 北 | -4.81 |
| ︱├ 4004[房间] | TC3323 | 北 | -4.92 |
| ︱├ 4004[房间] | TC3923 | 北 | -5.12 |
| ︱├ 4005[房间] | TC3023 | 南 | 8.08 |
| ︱├ 4005[房间] | TC3023 | 南 | 1.76 |
| ︱├ 4006[房间] | TC2223 | 南 | 0.59 |
| ︱├ 4006[房间] | TC2223 | 南 | 5.82 |
| ︱├ 4006[房间] | TC2223 | 南 | 5.55 |
| ︱├ 4007[房间] | TC2223 | 南 | -1.25 |
| ︱├ 4007[房间] | TC2223 | 南 | -0.23 |
| ︱├ 4007[房间] | TC2223 | 南 | -1.03 |
| ︱├ 4008[房间] | TC3323 | 北 | -4.55 |
| ︱├ 4008[房间] | TC3323 | 北 | -4.31 |
| ︱├ 4008[房间] | TC3323 | 北 | -4.04 |
| ︱├ 4009[房间] | TC2523 | 南 | -1.13 |
| ︱├ 4009[房间] | TC3723 | 南 | 0.65 |
| ︱├ 4010[房间] | TC3023 | 南 | 5.65 |
| ︱├ 4010[房间] | TC3023 | 南 | 3.45 |
| ︱├ 4011[房间] | TC3023 | 西 | -3.42 |
| ︱├ 4011[房间] | TC3023 | 西 | -3.55 |
| ︱├ 4012[房间] | TC3023 | 南 | 2.33 |
| ︱├ 4012[房间] | TC3023 | 南 | 0.62 |
| ︱├ 4013[房间] | TC3023 | 南 | 1.26 |
| ︱├ 4013[房间] | TC3023 | 南 | 1.64 |
| ︱├ 4014[房间] | TC3023 | 南 | -0.26 |
| ︱├ 4014[房间] | TC3023 | 南 | 0.34 |
| ︱├ 4015[房间] | TC3323 | 北 | -3.79 |
| ︱├ 4015[房间] | TC3323 | 北 | -3.53 |
| ︱├ 4016[房间] | TC3023 | 西 | -3.30 |
| ︱├ 4016[房间] | TC3023 | 西 | -3.30 |
| ︱├ 4017[房间] | TC2423 | 西 | -5.13 |
| ︱├ 4017[房间] | TC3023 | 西 | -5.20 |
| ︱├ 4018[空房间] | GC0404 | 南 | -1.54 |
| ︱├ 4018[空房间] | GC0404 | 南 | 0.46 |
| ︱├ 4018[空房间] | GC0404 | 南 | -1.54 |
| ︱├ 4018[空房间] | GC0404 | 西 | -4.54 |
| ︱├ 4018[空房间] | GC0404 | 西 | -4.42 |
| ︱├ 4018[空房间] | GC0404 | 西 | -4.42 |
| ︱├ 4018[空房间] | TC3023 | 南 | 1.21 |
| ︱├ 4019[空房间] | TC2423 | 北 | -3.34 |
| ︱├ 4019[空房间] | TC2423 | 北 | -3.16 |
| ︱├ 4020[空房间] | MC-7 | 北 | -3.26 |
| ︱├ 4021[空房间] | TC2716 | 西 | -3.35 |
| ︱├ 4022[空房间] | TC2616 | 南 | -1.68 |
| ︱├ 4023[空房间] | TC3016 | 南 | 0.65 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | -1.13 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | 5.12 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | 8.18 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | 7.39 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | 6.40 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | 4.75 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 北 | -5.29 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 北 | -4.11 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 东 | 2.54 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 南 | 1.80 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 南 | 3.16 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 南 | -0.05 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 南 | 7.20 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 南 | 0.00 |
| ︱├ 4027[走廊] | <未编号> | 西 | -4.71 |
| ︱├ 4027[走廊] | TC1923 | 东 | 1.81 |
| ︱├ 4027[走廊] | TC1923 | 东 | 2.34 |
| ︱├ 4027[走廊] | TC1923 | 东 | 3.33 |
| ︱└ 4027[走廊] | TC2523 | 西 | -3.57 |
| ├○第5层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-E |  |  |  |
| ︱ ├ 5003[空房间] | GC0404 | 北 | -3.96 |
| ︱ ├ 5004[房间] | TC3023 | 南 | -1.09 |
| ︱ ├ 5004[房间] | TC3023 | 南 | 0.98 |
| ︱ ├ 5005[房间] | TC1223 | 西 | -4.26 |
| ︱ ├ 5006[房间] | TC2723 | 西 | -3.91 |
| ︱ ├ 5006[房间] | TC3023 | 西 | -3.99 |
| ︱ ├ 5007[房间] | TC3023 | 南 | -2.00 |
| ︱ ├ 5007[房间] | TC3023 | 南 | 0.20 |
| ︱ ├ 5008[房间] | TC2723 | 西 | -3.90 |
| ︱ ├ 5008[房间] | TC2723 | 西 | -3.88 |
| ︱ ├ 5009[房间] | TC3023 | 南 | -0.95 |
| ︱ ├ 5009[房间] | TC3023 | 南 | -1.48 |
| ︱ ├ 5010[房间] | TC3023 | 南 | -1.23 |
| ︱ ├ 5010[房间] | TC3023 | 南 | 1.15 |
| ︱ ├ 5011[房间] | TC3023 | 南 | -2.36 |
| ︱ ├ 5011[房间] | TC3023 | 南 | -1.23 |
| ︱ ├ 5012[房间] | TC3023 | 南 | -1.88 |
| ︱ ├ 5012[房间] | TC3023 | 南 | -1.64 |
| ︱ ├ 5013[房间] | TC2723 | 西 | -4.01 |
| ︱ ├ 5013[房间] | TC3023 | 西 | -3.90 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | GC0404 | 南 | -4.16 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | GC0404 | 南 | -2.07 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | GC0404 | 南 | -4.16 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | GC0404 | 西 | -4.26 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | GC0404 | 西 | -4.37 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | GC0404 | 西 | -4.37 |
| ︱ ├ 5014[空房间] | TC3023 | 南 | -2.17 |
| ︱ ├ 5015[房间] | TC3717 | 南 | -1.78 |
| ︱ ├ 5016[房间] | TC2217 | 南 | 1.83 |
| ︱ ├ 5017[房间] | TC2217 | 南 | -1.30 |
| ︱ ├ 5018[房间] | TC2217 | 南 | -0.68 |
| ︱ ├ 5019[房间] | TC2217 | 南 | -2.60 |
| ︱ ├ 5020[房间] | TC2217 | 南 | -2.54 |
| ︱ ├ 5021[房间] | TC2217 | 南 | 2.38 |
| ︱ ├ 5022[空房间] | TC2416 | 西 | -4.11 |
| ︱ ├ 5023[空房间] | C1515 | 北 | -3.18 |
| ︱ ├ 5024[空房间] | TC2617 | 南 | -2.66 |
| ︱ ├ 5025[空房间] | TC3016 | 南 | -1.78 |
| ︱ ├ 5028[空房间] | GC0404 | 北 | -1.99 |
| ︱ └ 5029[空房间] | GC0404 | 北 | -2.12 |
| ├○第6层 |  |  |  |
| ︱└○户:1-F |  |  |  |
| ︱ ├ 6001[走廊] | TC1223 | 西 | -4.11 |
| ︱ ├ 6002[房间] | TC2423 | 南 | -1.31 |
| ︱ ├ 6002[房间] | TC2423 | 南 | -4.48 |
| ︱ ├ 6002[房间] | TC2423 | 南 | -0.84 |
| ︱ ├ 6002[房间] | TC2423 | 南 | -0.55 |
| ︱ ├ 6002[房间] | TC3017 | 南 | -1.06 |
| ︱ ├ 6002[房间] | TC3017 | 南 | -1.22 |
| ︱ ├ 6003[房间] | TC3023 | 西 | -3.75 |
| ︱ ├ 6003[房间] | TC3023 | 西 | -3.71 |
| ︱ ├ 6003[房间] | TC3023 | 西 | -3.71 |
| ︱ ├ 6003[房间] | TC3023 | 西 | -3.74 |
| ︱ ├ 6006[房间] | TC3017 | 南 | -1.05 |
| ︱ ├ 6006[房间] | TC3017 | 南 | -1.26 |
| ︱ ├ 6007[房间] | TC3017 | 南 | -1.56 |
| ︱ ├ 6007[房间] | TC3017 | 南 | -0.80 |
| ︱ ├ 6008[房间] | TC3017 | 南 | -1.54 |
| ︱ ├ 6008[房间] | TC3017 | 南 | -2.10 |
| ︱ ├ 6009[房间] | TC3017 | 南 | -2.49 |
| ︱ ├ 6009[房间] | TC3017 | 南 | -2.35 |
| ︱ ├ 6010[房间] | TC3023 | 西 | -3.82 |
| ︱ ├ 6010[房间] | TC3023 | 西 | -3.83 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | GC0404 | 南 | -5.45 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | GC0404 | 南 | -4.12 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | GC0404 | 南 | -5.45 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | GC0404 | 西 | -3.91 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | GC0404 | 西 | -3.92 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | GC0404 | 西 | -3.92 |
| ︱ ├ 6011[空房间] | TC3017 | 南 | -3.47 |
| ︱ ├ 6013[空房间] | TC2716 | 西 | -3.91 |
| ︱ ├ 6014[空房间] | C1515 | 北 | -3.25 |
| ︱ ├ 6016[房间] | TC3017 | 南 | -2.79 |
| ︱ ├ 6019[空房间] | GC0404 | 北 | -4.07 |
| ︱ └ 6020[空房间] | GC0404 | 北 | -3.90 |
| └○第7层 |  |  |  |
| └○户:1-G |  |  |  |
| ├ 7002[房间] | TC3623 | 南 | -1.10 |
| ├ 7002[房间] | TC3623 | 南 | -0.79 |
| ├ 7003[房间] | TC3623 | 南 | -2.05 |
| ├ 7003[房间] | TC3623 | 南 | -2.31 |
| ├ 7004[房间] | TC3623 | 南 | -0.52 |
| ├ 7004[房间] | TC3623 | 南 | -0.62 |
| ├ 7005[房间] | TC3623 | 南 | -1.52 |
| ├ 7005[房间] | TC3623 | 南 | -1.62 |
| ├ 7006[房间] | TC3623 | 南 | -0.83 |
| ├ 7006[房间] | TC3623 | 南 | -0.83 |
| ├ 7007[房间] | TC2423 | 南 | -3.49 |
| ├ 7007[房间] | TC3023 | 南 | -2.56 |
| ├ 7008[房间] | C1515 | 北 | -3.24 |
| └ 7009[房间] | TC2716 | 南 | -2.42 |