4.2照明计算

ALg,1配电箱:三相供电， 共9个回路.

L1回路:

Pe=4   cos@=0.9Kx=1     Pjs=Kx Pe=4KW

lj=Pj/Ue- cos中=Pjs/0.22 CosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S       保护导体的最小       相线的截面积S       保护导体的最小

(mm2 )               截面积Sp (mm2 )      (mm2)               截面积Sp(mm2).

SS16                    S                 400<S<800                200

16<SS35                16                  S>800                   S/4

35<S<400               S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36   cos中=0. 85   Kx=1  Pjs=Kx:Pe=36KW

I]=Pj:/ v3 Ue cosP=1.52Pjs/ cosD=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+ 1X25-CT

L2回路:

Pe=4 cos中=0.9    Kx=1    Pj;=Kx Pe=4KW

lj=Pjg/Ue COsφ=Pjs

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S      保护导体的最小      相线的截面积S      保护导体的最小

(mm2) .           截面积Sp (mm2 )        (mm2)            截面积Sp(mm2)

SS16                   S               400<8<800             200

16<S35                16                 S>800                S/4

35<S400               S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36    cos中=0.85   Kx=1 Pj=Kx Pe=36KW

Ij=P:/3 Ue cosφ=1.52Pjs/ cosD=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+1X25-CT

L3回路:

Pe=4       cos中=0.9 .      Kx=1 Pj=Kx Pe=4KW

Ijs=P:g/Uecosφ=Pjs/0.22 cosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流.

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S     保护导体的最小   相线的截面积S       保护导体的最小

(mm2)           截面积Sp (mm2 )    (mm2)            截面积Sp (mm2)

SS16.                S            400<S<800              200

16<SS35              6            S>800                 S/4

35<SS400            S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36.    cos中=0. 85    Kx=1 Pj=Kx Pe=36KW

ljs=Pjs√3 Ue cosφ=1. 52Pjs/ CosD=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+ 1X25-CT

L1回路:

Pe=4       cos$=0.9       Kx=1      Pj;=KxPe=4KW

ljs=Pjs/Ue COsφ=Pjs/0.22 CosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S     保护导体的最小     相线的截面积S      保护导体的最小

(mm2 ) .          截面积Sp (mm2)      ( mm2)            截面积Sp(mm2)

SS16                  S              400<S<800             200

16<SS35                16               S>800                S/4

35<SS400               S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36     cosφ=0.85    Kx=1    Pjs=Kx. Pe=36KW

Ijs=Pj/√3 Ue cosφ=1.52Pjs/ cosD=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+ 1X25-CT

L2回路:

Pe=4     cosφ=0.9    Kx=1     Pjs=Kx:Pe=4KW

ljs=Pjs/Ue-cos中=Pjs/0.22 cosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型.

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S      保护导体的最小     相线的截面积S     保护导体的最小

(mm2)          截面积Sp (mm2 )       (mm2)          截面积Sp (mm2)

SS16                  S            400<S<800            200

16<S35               16             S>800               S/4

35<SS400             S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36.     cosD=0.85      Kx=1     Pjs=Kx Pe=36KW

l|=Pj;/ /3 Ue cosD=1. 52Pjs/ cosD=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+1X25-CT

L3回路:

Pe=4    cosφ=0.9      Kx=1      Pj=KxPe=4KW

ljs=P:/Ue- cosφ=Pjs/0.22 cosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S     保护导体的最小    相线的截面积S       保护导体的最小

( mm2)        截面积Sp (mm2)       (mm2)            截面积Sp(mm2).

SS16             S               400<S<800               200

16<SS35         16                 S>800                  S/4

35<SS400        S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36     cosφ=0.85     Kx=1     Pj:=KxPe=36KW

|js=Pjs/Ue cosφ=1. 52Pjs/ cosφ=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+1X25-CT

L1回路:

Pe=4      cosφ=0.9     Kx=1       Pjs=Kx:Pe=4KW

I=P:g/Ue cos中=Pjs/0.22 CosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S     保护导体的最小      相线的截面积S       保护导体的最小

( mm2)        截面积Sp (mm2)         (mm2)            截面积Sp(mm2).

SS16            S                  400<5800                200

16<S<35          16                  S>800                   S/4

35<SS400         S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36.        cosφ=0. 85        Kx=1        Pjs=Kx:Pe=36KW

Iy=Pjs/3Ue cos@=1.52Pjs/ cosD=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+ 1X25-CT

L2回路:

Pe=4       cos$=0.9       Kx=1       Pjs=Kx.Pe=4KW

ljs=Pj/Ue-cosφ=Pjs/0.22 cosD=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S       保护导体的最小       相线的截面积S        保护导体的最小

(mm2) .          截面积Sp (mm2 )         ( mm2)            截面积Sp(mm2)

SS16              S                  400<S<800               200

16<S35              16                   S>800                 S/4

35<5400            S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36     cos中=0.85     Kx=1     Pjs=Kx:Pe=36KW

ljs=Pjs /3 Ue cosφ=1. 52Pjs/ cosφ=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+ 1X25-CT

L3回路:

Pe=4      cosφ=0.9      Kx=1     Pjs=KxPe=4KW

ljs=P:g/Ue cosφ=Pjs/0.22 cosφ=20.20A

前极的断路器选用的是北京人民电器生产的产品，为塑壳断路器，型号选用的是G65N，具体的标注符号如下:

C:脱扣形式为C型

40:断路器的额定电流

2P:二极

保护导体最小截面积的规定见下表:

相线的截面积S       保护导体的最小       相线的截面积S        保护导体的最小

( mm2)          截面积Sp (mm2)          ( mm2)            截面积Sp(mm2)

SS16                  S                400<S<800                200

16<SS35                16                 S>800                  S/4

35<SS400              S/2

所以可选断路器G65N-C-40A/2P

导线BV-3X10-SC25

Pe=36       cosφ=0.85      Kx=1      Pjs=Kx:Pe=36KW

|js=P:/后Ue cosφ=1. 52Pjs/ cosφ=64A

所以可选断路器GM8-125/3P-80

导线ZC-TC90-4X50+ 1X25-CT