目录
- 2 -一、概　述


- 2 -1.1 产品简介


- 2 -1.2 机组特点


- 3 -1.3 型号命名


- 5 -二、水机管路系统图


- 6 -三、电气原理图


- 6 -（
SAC-51MHT-S）


- 7 -四、机组安装


- 7 -4.1系统连接图


- 7 -4.2前期准备工作


- 7 -4.3安装就位


- 8 -（SAC-51MHT-S安装尺寸图）


- 8 -五、电气安装、操作与使用


- 9 -5.2　电气操作与使用


- 10 -六、
试运行


- 11 -七、
调试说明


- 14 -八、
操作器使用说明


- 14 -8.1功能概述


- 14 -8.2管理主机操作器使用说明


- 19 -8.4主机操作器使用说明


- 11 -十、
维护保养


- 13 -十一、售后保修




[image: image1]
[image: image23.png]@ Prre



一、概　述
1.1 产品简介

风冷模块冷热水机组广泛适用于办公楼、别墅、厂房、医院、宾馆以及娱乐场所等各行各业不同规模工程中，而且市场占有率一直居高不下，皆因其有诸多优点：模块机组夏季供冷，冬季供热，还可以间隙供应热水，不需另设锅炉房；主机安装在屋顶，可省去冷冻机房的投资，避免冷却水的保养及“军团菌”的困扰；COP值较高，自动化程度高。该系列模块风冷热泵冷热水机组是本公司集多年模块化冷热水机组的生产经验，结合最新科技发展而潜心研究、设计开发的新一代冷热水机组。该产品紧随时代发展潮流，秉承“舒适、可靠、节能、环保”的设计理念，为用户提供更新颖、更经济的高性能产品。
1.2 机组特点
1) 数码变容量节能又舒适
采用当今空调领域最先进的数码变容量技术，由单元模块任意组合而成。各台主机由多个压缩机组成，容量能够根据室内负荷自动调节，既提高了舒适度，又最大限度地节能。
2) 采用新型专利螺旋流高效套管换热器
采用新型专利高效套管换热器，铜管为螺纹铜管，确保制冷剂处于紊流状态，使换热更充分。
3) 采用亲水铝箔翅片式换热器
· 采用空调换热器专用亲水铝箔，有脱脂后的普通工业铝箔、亲水膜和增强防腐层组成。
· 该亲水铝箔由五层结构组成，五层结构是由一层铝箔、两层增强防腐层和两层亲水膜构成。用此亲水铝箔做空调换热器翅片，可改变凝露水珠在翅片表面上的接触角，消除空调换热器的“水桥”现象，减缓白粉现象的产生，使空调器的制冷量相对提高７～１５％，并延长换热器的有效使用寿命
4) 电子膨胀阀节流稳定又可靠
采用多元传感模糊控制技术，精确控制冷媒流量，控温更精确；并能使压缩机始终工作在良好状态，高效、可靠、寿命更长。
1.3 型号命名

[image: image2.jpg]1
1
| -
F' Py
A\
3
b
[o
=

> % =, BAIKW

» Hr [&] 1L 40 X1 2 48 B #h ok #1248





1.4 详细参数表

	型号
	SAC-51MRT-S

	电源
	　
	380V.50Hz

	制冷量
	KW
	51

	
	104KCal/h
	4.386

	制热量
	KW
	55.2

	
	104KCal/h
	4.747

	机组输入总功率
	KW
	13.26

	运行电流
	A
	23.7

	压缩机
	型式
	全密封涡旋式

	
	输入功率（KW)
	12.9

	制冷剂
	类型
	R22

	
	流量控制
	电子膨胀阀

	空气侧换热器
	型式
	内螺纹铜管亲水铝箔高效换热器

	
	风机型式
	低噪轴流风机

	
	风机功率W
	360

	水侧换热器
	型式
	高校螺旋水流壳管换热器

	
	水流量m3/h
	8.77

	
	连接方式
	标准丝口连接

	
	水阻力(Kpa)
	≤50

	
	进出水接管（mm)
	1-1/2″

	生活热水
	KW
	18.4

	
	制热水量L3/h
	400

	
	最高温度
	≤55

	
	进出水接管（mm)
	1″

	安全保护
	　
	高压、低压、过热、欠电压、过载、相序、缺相、防冻、过流、水流过低。

	噪音
	≤56

	分体式外机尺寸
	长×宽×高（mm）
	(1005×410×1330)×3

	壳管换热箱尺寸
	长×宽×高（mm）
	1550×844×518

	热水桶尺寸
	Φ×高    （mm）
	/

	     总重量
	Kg
	110×3


注：额定制冷运行工况：冷水进口温度12℃，出口温度为7℃，室外温度为35℃.

额定制热运行工况：热水进口温度为40℃，水流量与制冷时相同，室外干球温度为7℃，湿球温度为6℃. 制热水量：15℃的水升高到55℃时的水量。 规格参数如因产品改良而更改，怒不另行通知。
由于产品的不断升级，设备参数的变动在所难免，恕不另行通知。
二、水机管路系统图
2.1机组管路系统图

[image: image3.wmf]s

s

储

液

器

HP

压

缩

机

s

s

储

液

器

HP

压

缩

机

s

s

储

液

器

HP

接热

水筒

出

接热

水筒

进

LP

LP

LP

接热

水筒

出

接热

水筒

进

冷冻水

一进

一出

s

LP

HP

符号说明

过滤器

电子膨胀阀

四通阀

三通连接

制冷时冷媒流

动方向

制热时冷媒流

动方向

消声器

截止阀

针阀

低压开关

高压开关

单向阀

压

缩

机


2.2制冷/热循环路线
[image: image4.jpg]() B EHLTITH, §02 7B IR &

Eap PEPESE L onmim o mkE »mEE sEPERMmmE CEOEEE oy h R

HEE > ERE sEmemag TEEETE el > SHAEE > EEM

HERESHKEESY
—>

R % Ak 8

(Z) % FHI RGBT, §02 7B IREE &

Eag R ESE g e SRR AR RO e gy @ TFRYAKIE

HEERESKEESY IEIR R E S 1K

> 3R R > ik >R Rk ER > 038 8 > SEHER > [E4EHL





三、电气原理图
（
SAC-51MHT-S）
[image: image5.wmf]电气原理图：多拖一机型 管理控制器�

N     A     B    C

电脑板电源接口

变压器次级

变压器初级

CL CH B0 A0

FAN2

FAN1

STF

通信接口

压机

四通阀

风机

DLR-ZK-5PS12

LD

变压器

JPT0

JPT1

JPT2

JPT3

JPIN2

JPIN3

JPIN1

CN1

DTF

接线端子

JPIN1:用户侧水流开关

JPIN2:热回收侧水流开关

A0:

通信线A相�

B0:

通信线B相�

      CH:  管理通信线(CH)相�

      CL:  管理通信线(CL)相�

温度传感器接口

JPT0:

水箱温度传感器

JPT1:

回水温度传感器

JPT2:

出水温度传感器

继电器输出

      DTF:电加热箱

指示灯显示

闪烁次数/意义�

闪烁次数/意义�

常亮:�

运行状态

1:

待机状态

     2:化霜状态�

3:

不能和内机通信

         4:                       5:

     6:水流开关�

7:

相序保护

         8:水箱感温探头故障�

9:

回水感温探头故障

         10:出水感温探头故障

11:

感温探头故障

         12:限时保护

电子膨胀阀

JPDPF1

操作器接口

线控器

CN2

JPT4

JPIN4

热泵线控器

通信

A0

B0

CH

CL

接地

N

L

电源

WPN

WPL

水泵输出

室内机

室内机

室外主机1�

CH CL

水流开关

室外主机2�

CH CL

室外主机3�

CH CL

回水温度

出水温度

水箱温度

DTF

D2

D1

电加热输出


[image: image6.wmf]电源

压缩机

C

S

R

温度开关

高压开关

低压开关

排气

回气

环境

化霜

CL CH B0 A0

FAN2

FAN1

STF

通信接口

压机

四通阀

风机

DLR-ZK-5PS12

LD

变压器

JPT0

JPT1

JPT2

JPT3

JPIN2

JPIN3

JPIN1

CN1

STF

风机

接线端子

JPIN3:

低压开关

JPIN2:

高压开关

JPIN1:

温度开关

A0:

通信线A相�

B0:

通信线B相�

CH:

管理通信线(CH)相

CL:

管理通信线(CL)相

温度传感器接口

JPT0:

压缩机排气温度传感器

JPT1:

压缩机回气温度传感器

JPT2:

室外环境温度传感器

JPT3:

室外冷凝器温度传感器

JPT4:

继电器输出

      FAN1:室外风机�

RTF:热水器用电磁阀或四通阀

      KF1:压缩机接触器

      STF:四通阀

指示灯显示

闪烁次数/意义�

闪烁次数/意义�

常亮:�

运行状态

1:

待机状态

2:

化霜状态

3:

不能和内机通信

4:

温度开关

5:

高压开关

6:

低压开关

7:

相序保护

8:

排气感温探头故障

9:

回气感温探头故障

10:

环境感温探头故障

11:

化霜感温探头故障

12:

限时保护

电子膨胀阀

JPDPF1

操作器接口

线控器

CN2

JPT4

JPIN4

通信

CH

CL

RTF

接地

N

L

KF1

电气原理图：热泵热水器外机

N     A     B    C

电脑板电源接口

变压器次级

变压器初级



四、机组安装

4.1系统连接图
[image: image7.wmf]
4.2前期准备工作

1） 机组运到安装现场，应仔细检查，对照装箱单检查所有项目，如发现机组损坏，缺少零部件或运输过程中造成损坏，应及时通知我公司售后服务部；

2） 机组在搬运移动时应尽量保持上下表面水平，勿倾斜30℃以上；

3） 机组可安装于阳台、屋顶或庭院中（基础有承载机组本身重量130%的能力）；

4） 机组安装场地须留有足够空间以供散热及提供维修保养人员出入；

5） 对于机组管道系统及机组安装均须参考当地的《暖通空调规范》。


[image: image8]
4.3安装就位
1. 机组就位时可使用吊机、铲车或其他能确保机组平衡，稳定包装箱底框的搬运设备，在搬运过程中，应确保机组垂直平面与水平面之间所夹锐角不小于60℃；

2. 机组就位后应于机组与基础之间放置橡胶减振垫，机组放平后用底脚螺栓加以固定；

3. 系统管道的安装连接要根据国家和当地暖通空调规范进行。进出口管道要自设支架，以免机组受力。空调水系统在安装完毕，机组未连接以前必须冲洗管路,严禁在未冲净系统管路时就与机组进出水口相连；

4. 管路安装示意图上所配各部分零件在实际过程中不要减少，以免引起水系统有不正常运行或给管理及操作带来不便。

5. 在空调水系统的最高点应安装自动放气阀，在系统的最低点应安装排污阀；

6. 水系统运行一、二个月以后应清洗水过滤器滤网； 

　
[image: image9.jpg]oeel

00€L

910

1005

140

sie

ove





（SAC-51MHT-S安装尺寸图）

五、电气安装、操作与使用
5.1控制电气安装

1.使用风冷冷热水机组电源要求相吻合的供电电源及电气数据,具体要求如下：
a. 主机运转时，电压波动切勿超过额定电压的±10%。

b. 相间电压之不平衡度不可以大于2%，以免造成三相电流不平衡、压缩机过热等不良现象。

2. 机组必须可靠接地。机组安装底脚及控制箱内的PE接地点同时接地，接地电阻小于4Ω。

3. 现场使用的供电电源线及控制线必须使用铜芯导线，两者分开敷设并加合适的护管。控制线选用截面积为1～1.5mm2的多股铜芯护套线。供电电源线需充分考虑环境温度，穿管情况并根据所选用机组的最大运行电流确定其截面积。

4. 以下元器件需用户或施工安装部门提供：

a. 保护功能齐全、整定合适的专用配电柜（箱）。

b. 电力容量足够且符合要求的供电电源及截面积合适的电缆线与控制线。

5. 以下是开机前必须进行的工作：

a. 电源进线的连接，要求连接正确可靠。

b. 流量开关与主机控制回路的连接。

5.2　电气操作与使用

注意：在正式操作前，请仔细阅读本使用说明及相关的随机资料，理解之后方可进行操作。

1. 主要元器件符号说明如下，注意元器件参数在出厂时均已整定完毕，非特殊情况请勿改动。

-QF：具有漏电保护等功能的自动空气断路器
-XT：空调机接线端子

注：风冷模块式水冷机组的供电：多个模块机时，增加相应空气开关的数量，建议使用具有漏电保护功能的空气开关。

2. 对于新调试或停机时间较长的机组，必须经过以上的测量调试之后才可正式投入使用。

3．认真检查所有电器元件有无损坏、有无凝露、有无过热或烧毁，所有接线是否可靠等，发现问题解决之后才能进行以下操作。
4．新机组或停用时间较长（≥2个月）的时候，机组在重新开机时还需对所有的接线端子及接插件连接进行可靠性检查，特别是主回路压缩机、风扇电机的接线（包括电机接线盒内的接线）做重点检查，发现问题排除之后才能开机。

5．接线检查完之后，用500V兆欧表对每台电机及控制回路的绝缘电阻进行测量，要求主回路的绝缘电阻大于2MΩ，同时详细记录测量时间、测量阻值。当发现低于上述数值时不准开机并及时通知公司售后服务部。

警告：500兆欧表测量时不要触及控制器的弱电部分。最好测量前先将其连接线明显断开。不正确的测量将引起严重的损坏。

6．引入符合要求的供电电源线，在认真检查无误后通电，通电后检查是否相序保护（外机电脑板报警三声为相序保护），若保护则调整供电电源相序（任意调换两相），同时要注意压缩机的相序。

警告：涡旋压缩机不允许反转，出厂时压缩机电源已调整好，请勿单独调整压缩机的电源相序。

7．调整好电源相序后，对回路开关进行模拟动作操作，发现电气动作不正常要及时解决。

8．系统运转后，控制器启动水泵，检查水流方向是否符合要求，流量形状是否动作正确，在确信水系统正常后方可进入自动开机状态。

9．完成上述过程即可进行自动开机调试。首先检查设置的参数是否正确，制冷、制热是否符合要求，然后给外机运行信赖，运行状态（制冷或制热），系统进入自动开机状态。

10．对新投入使用或停机时间较长（≥2个月）的机组，在首次开机运行时每2小时测量记录一次运行数据，并重复一次。
11．对于正常的机组，只需每天对机组（控制系统）进行一至二次的常规巡视即可，但每隔15天需进行一次详细的检查，具体参照“觉故障原因及排除”。

6、 试运行

试运行必须在所有的安装完成之后进行。在此之前请确认如下事项：
◎ 室内外机安装是否正确。

◎ 配管、配线是否正确。（各系统的配管配线决不允许交叉连接！）

◎ 每台机组各主管至少已排空一次;

◎ 冷凝排水是否顺畅。

◎ 绝热保温是否已经完善。

◎ 接地线是否已正确连接。

◎ 电源电压是否与空调器的额定电压相等。

◎ 室内进出风口是否有障碍物。

◎ 接通电源，先让压缩机预热。

室外机

◎ 运行有无振动和异常声音。

◎ 有无制冷剂泄露。

使用前的检查

◎ 检查地线是否可靠连接。

◎ 确定室内机的进风口或出风口未被阻塞。

最佳运行

留意以下事项，以保证系统最佳运行。具体操作方法参见相应内容。

◎ 适当调节气流方向，避免气流直接吹向房间的人。

◎ 适当调节温度设置，以得到舒适的环境；应避免过热或过冷。

◎ 在制冷运行中，应使用窗帘或百叶窗等，防止阳光直射室内。

◎ 请关闭门窗。如果门窗打开，室内外空气将形成对流，使制冷（热）效果降低。

◎ 将预定的运行时间用遥控器定时键设定好。

◎ 请勿在靠近风口或出风口处放置阻挡气流的物体，否则将降低空调器的效率，甚至使系统停止。

7、 调试说明

7.1安全注意事项

◎ 在选用安装机组时，请检查您的电源容量与机组功率的要求是否符合，请见机组上铭牌或安装使用说明书。

◎ 请务必安装漏电保护装置。

◎ 机组一定要可靠接地，严禁在无可靠接地情况下使用本机组。严禁将地线接在零线或自来水管上。

◎ 电工接线时务必参照接线图。

◎ 为了使用安全，请勿私自改动、修理机组。

◎ 严禁把任何工具插入空调主机内，碰到风扇是很危险的（儿童切忌）。

◎ 当机组浸水后，请立即与厂方或其维修部联系，必须在技术人员检查处理后方可重新使用本机组。

◎ 非合格的专业技术人员不得调整机组内部的开关、阀门、控制器等部件。

◎ 在运行之前，先要把管路中的污垢、杂质清除干将，对管路进行严密性水压试验。

7.2主机接线电缆
建议采用：2×0.7屏蔽线，各机器之间的接地线通过扁铁连接并可靠接地。

7.3主控控制板调试说明 多拖一机型 主机接口说明：
	端子名称
	意义
	注释

	接线端子

	JPIN3
	低压开关
	要求保护器件提供信号为

常闭信号

	JPIN2
	高压开关
	

	JPIN1
	温度开关
	

	A0
	通信线A相
	室内末端连接

	B0
	通信线B相
	

	CH
	管理通信线(CH)相
	计算机集中管理通信接口

	CL
	管理通信线(CL)相
	

	温度传感器接口

	JPT0
	压缩机排气温度传感器
	DT503H3950G

	JPT1
	压缩机回气温度传感器
	DT502H3470G

	JPT2
	室外环境温度传感器
	DT502H3470G

	JPT3
	室外冷凝器温度传感器
	DT502H3470G

	继电器输出

	FAN2
	热回收电磁阀
	AC220V 有源输出

	FAN1
	风机
	

	MOTOR
	压缩机
	

	STF
	四通阀
	

	拔码开关

	JCN1
	当主机位于通信线上最后一个主机时JCN1：ON。
其他的为OFF。

	电源接口

	CN1
	控制板电源 三相交流电源380V
	

	JPAC220V
	变压器电源 交流220V  
	

	JP AC12 AC09
	变压器电源 交流12V    黄色
	

	其它接口

	JPDPF1
	电子膨胀阀接口
	

	指示灯显示            

	闪烁次数
	意义
	闪烁次数
	意义

	常亮
	运行状态
	1
	待机状态

	2
	化霜状态
	3
	不能和管理主机通信

	4
	温度开关
	5
	高压开关

	6
	低压开关
	7
	相序保护

	8
	排气感温探头故障
	9
	回气感温探头故障

	10
	环境感温探头故障
	11
	化霜感温探头故障

	12
	限时保护
	
	


7.4主控控制板调试说明 for 多拖一机型 管理主机 接口说明：

	端子名称
	意义
	注释

	接线端子

	JPIN3
	保留
	要求保护器件提供信号为

常闭信号

	JPIN2
	热回收侧水流开关
	

	JPIN1
	用户侧水流开关
	

	A0
	通信线A相
	室内末端连接

	B0
	通信线B相
	

	CH
	管理通信线(CH)相
	 接室外主机

	CL
	管理通信线(CL)相
	

	温度传感器接口

	JPT0
	水箱排气温度传感器
	DT503H3950G

	JPT1
	回水温度传感器
	DT502H3470G

	JPT2
	出水温度传感器
	DT502H3470G


	JPT3
	环境温度传感器
	DT502H3470G

	继电器输出

	FAN2
	热回收侧水泵输出
	AC220V 有源输出

	FAN1
	未用
	

	MOTOR
	用户侧水泵输出
	无源输出

	STF
	电加热输出
	AC220V 有源输出

	拔码开关

	JCN1
	接室外主机时： 

当主机位于通信线上最后一个主机时JCN1：ON。
其他的为OFF。

	电源接口

	CN1
	控制板电源 三相交流电源380V
	

	JPAC220V
	变压器电源 交流220V  
	

	JP AC12 AC09
	变压器电源 交流12V    黄色
	


	其它接口

	JPDPF1
	电子膨胀阀接口
	

	指示灯显示            

	闪烁次数
	意义
	闪烁次数
	意义

	常亮
	运行状态
	1
	待机状态

	4
	水流开关
	7
	相序保护

	8
	水箱感温探头故障
	9
	回水感温探头故障

	10
	出水感温探头故障
	11
	环境感温探头故障

	12
	限时保护
	
	


8、 操作器使用说明
8.1功能概述

本操作器是用来监视主机运行参数以及设参数项。

8.2管理主机操作器使用说明
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1、 温度参数显示



说明：RT0为水箱温度；RT1 入水温度；

RT2为出水温度；RT3为不用;

2、 温度参数显示



说明： RT4为不用；RT5为不用；



RT6为不用；RT7为不用

3、 压力运行参数显示



说明：PH为不用；PL为不用；




 OK 为通信状态；STA为主机命令状态

STA各状态的含义：





4、 频率运行参数显示



说明：HＺ为压缩机运行频率；右边为故障保护状态；



OK 为通信状态；第二行为故障保护状态　




故障保护代码的含义





5、 室内运行负荷代码显示



说明：ALL：运转级别
 ON：室内机运行的负荷代码（温控器为ON）；OK 为通信状态。

6、 与末端通信故障显示



说明：OK 为通信状态；PLGRD：回气过热度；第二行表示主与末端的通信状态：■代表有故障  □代表通信状态OK；从左到右依次表示与1，2，3...号末端的通信状态。

7、 末端开关机状态显示



说明：OK 为通信状态；PHGRD：排气过热度；第二行表示主与末端的通信状态：■代表有开机  □代表关机；从左到右依次表示与1，2，3...号末端的开关机状态。

8、 室外机电子膨胀阀开度



说明：OK 为通信状态；JDPF1、JDPF2：为室外电子膨胀阀的开度。

9、 参数查询与设定状态



说明：FNO：为参数号（00—19）；VALUE：为参数值；

SUCCESS：设定状态；SET：为要设定的参数值。

参数代码及其意义如下：
参　数　代　码　表

	参数号
	默认值
	设定值
	意义

	00
	8
	
	室内末端的数量

	00-30
	1
	
	保留参数不使用，不建议修改

	25
	1
	
	是否使用热泵线控器 0：不用   1：使用

	26
	60
	2-240
	热回收 水泵定时运行的时间    秒

	27
	30
	2-240
	热回收水泵定时运行的间隔     分钟

	28
	50
	
	停止制热水功能的温度点 30-60

	29
	48
	
	开启制热水功能的温度点 30-60

	30
	1
	
	0：和线控器通信  1：和室内机通信

	31
	0
	
	出现故障时，主板是否发出警报声 0：不发出  1：发出

	32
	0
	
	未用

	33-34
	0
	0-255
	未用

	35
	3
	
	压机的个数1-8

	36
	1
	
	相序检测功能是否起作用0：失效 1：启用

	37-38
	1
	1
	未用

	39
	7
	
	制冷时机组出水温度点（5-15）

	40
	12
	
	制冷时机组回水温度点（8-20）

	41
	46
	
	制热时机组出水温度点（30-70）

	42
	41
	
	制热时机组回水温度点（30-70）

	43-44
	120
	
	未用

	45
	60
	
	机组内压机投入工作间隔时间(单位：秒)

	46
	60
	
	机组内压机卸载（停机）间隔时间(单位：秒)

	47
	0
	
	保留

	48-53
	8
	
	未用

	54
	1
	
	当前设定的 冷/热 模式 0：制热   1 ：制冷

	55-59
	45
	
	未用


10、 操作器的版本设定状态



说明：显示或修改操作板的版本号。V200适于以前的控制板.




V335为新版, V500为组合版.

四、按键操作

1、 切换显示界面：









2、 设定参数：

在参数设定界面下，按键的作用

（1） 按键　>>　用于切换焦点。




（2） 按键　保存　用于存贮参数。

（3） 按键　∨　∧　在参数号有焦点时改变参数号；在参数值有焦点时改变参数值。

（4） 按键　模式　用于退出参数设定界面。

8.4主机操作器使用说明
1、温度参数显示



说明：RT0为压机排气温度；  RT1为 不用；

RT2为回气温度     ； RT3为环境温度;   RT4: 化霜温度
2、 压力运行参数显示



说明：PH为压缩机排气压力；PL为压缩机回气压力；




 OK 为通信状态；STA为主机命令状态

STA各状态的含义：





3、 室外机电子膨胀阀开度



说明：OK 为通信状态；JDPF12：为室外电子膨胀阀的开度。

JDPF2: 室内外电子膨胀阀的开度.

4、 参数查询与设定状态



说明：FNO：为参数号（00—19）；VALUE：为参数值；SUCCESS：设定状态；SET：为要设定的参数值。

参数代码及其意义如下：

参　数　代　码　表

	参数号
	默认值
	设定值
	意义

	00-35
	1
	
	保留

	35
	1
	0-1
	本机是否有热回收

	36
	78
	
	保留

	37
	80
	
	保留

	38
	160
	
	制冷时DPF调整的最小值

	39
	160
	
	制热时DPF调整的最小值

	40
	1
	1
	屏蔽 温度开关保护  1：屏蔽

	41
	1
	
	主机的地址1-8

	42
	0
	
	清除所有的三次保护   1:清除

	43
	1
	
	排气温度压机保护计数  1:使能

	44
	1
	
	低压保护计数          1:使能

	45
	1
	
	高压保护计数          1:使能

	46
	1
	
	温度开关保护计数      1:使能

	47
	0
	
	保留

	48-52
	0
	
	保留

	53
	0
	
	制冷/制热 模式设定来源0：内机1 ：集中管理

	54
	0
	
	当前设定的 冷/热 模式0：制热   1 ：制冷

	55
	45
	
	保留

	56
	0
	
	是否启用相位检测  0：不起用 1：起用

	57
	28
	
	保留

	58
	3
	
	化霜条件选择0-6   3

	59
	35
	
	保留


九、水机线控器说明

9.1、显示说明
9.1.1、 显示内容

[image: image11.emf]


9.1.2、按键定义

[image: image12.png]



9.1.3、接线说明

	序号
	颜色
	定义
	说明

	1
	红
	12V
	线控器电源正端 DC9-12V

	2
	橙
	GND
	线控器电源负端 0V

	3
	黄
	B
	与主机的通信接口 B相

	4
	棕
	A
	与主机的通信接口 A相


9.1.4、模块组合接线示意图：(使用水机线控器)

[image: image13.png]Ak EEH

HAHRS: 1
+- 4B cHCL

A R

HAHRS: o
CHaL

A R

HAHRS: N @41
CHCL

A

CENY ]
At

J
f






注：通信线采用0.75至1 平方毫米的屏蔽线。

9.2、水机线控器操作说明
1、开关机操作


按下按键“[image: image14.png]


”持续5秒时后，改变开关机状态。如果 “运行”或

“停机” 闪烁显示，表示主机正在接收线控器的命令，确认后不再闪烁。

2、工作模式设定

按下按键“[image: image15.png]


”后，改变主机的工作模式状态。如果 “制冷”或“制热” 闪烁显示，表示主机正在接收线控器的命令,确认后不再闪烁。

3、机组状态查看

   水机线控器可以查看1-48个模块机的通信状态和故障状态。“机组一”对应1-16号模块机，“机组二”对应17-32号模块机，“机组三”对应33-48号。示意如下：

	机组一
	
	机组二
	
	机组三

	1
	2
	3
	4
	
	17
	18
	19
	20
	
	33
	34
	35
	36

	5
	6
	7
	8
	
	21
	22
	23
	24
	
	37
	38
	39
	40

	9
	10
	11
	12
	
	25
	26
	27
	28
	
	41
	42
	43
	44

	13
	14
	15
	16
	
	29
	30
	31
	32
	
	45
	46
	47
	48




通过按键                可在“机组一 / 二 / 三”切换。 如果对应的模块机通信正常则相应的位置 “通信”两个字显示，如模块机开机则 “开机”两字显示，如“开机”两字闪显,则表示此模块机有故障。
4、查看模块机的状态


   如果要查看模块机的状态，则首先要设定查询机器号，操作如下：


按[image: image16.png]@ ViR



键，[image: image17.png]swnge. jJg



闪烁显示，通过键[image: image18.png]


改变机器号。

     可以查看的模块机内压缩机运行的状态：[image: image19.png]Bl




其中代表1-8号压机，黑色圆块表示输出。


通过键[image: image20.png]0\ rers



可以查看 “水源侧水温”，“用户侧水温”，“故障代码”，“参数设定”,其中“参数设定”， 按[image: image21.png]@ ViR



键切换参数号与参数值。

[image: image22.png]BAMAR HPNER
BRI BEEE

HARE BARE

BE*ER"

2HE BEHE




注意:在“参数设定”时的参数值代码是以16进制显示的。10进制数据与16进制数据的换算关系详见附录1。

附录一：

10进制数据与16进制数据对照

	10进制
	16进制
	10进制
	16进制
	10进制
	16进制
	10进制
	16进制
	10进制
	16进制

	0
	0
	10
	0A
	20
	14
	30
	1E
	40
	28

	1
	1
	11
	0B
	21
	15
	31
	1F
	41
	29

	2
	2
	12
	0C
	22
	16
	32
	20
	42
	2A

	3
	3
	13
	0D
	23
	17
	33
	21
	43
	2B

	4
	4
	14
	0E
	24
	18
	34
	22
	44
	2C

	5
	5
	15
	0F
	25
	19
	35
	23
	45
	2D

	6
	6
	16
	10
	26
	1A
	36
	24
	46
	2E

	7
	7
	17
	11
	27
	1B
	37
	25
	47
	2F

	8
	8
	18
	12
	28
	1C
	38
	26
	48
	30

	9
	9
	19
	13
	29
	1D
	39
	27
	49
	31

	10进制
	16进制
	10进制
	16进制
	10进制
	16进制
	10进制
	16进制
	10进制
	16进制

	50
	32
	60
	3C
	70
	46
	80
	50
	90
	5A

	51
	33
	61
	3D
	71
	47
	81
	51
	91
	5B

	52
	34
	62
	3E
	72
	48
	82
	52
	92
	5C

	53
	35
	63
	3F
	73
	49
	83
	53
	93
	5D

	54
	36
	64
	40
	74
	4A
	84
	54
	94
	5E

	55
	37
	65
	41
	75
	4B
	85
	55
	95
	5F

	56
	38
	66
	42
	76
	4C
	86
	56
	96
	60

	57
	39
	67
	43
	77
	4D
	87
	57
	97
	61

	58
	3A
	68
	44
	78
	4E
	88
	58
	98
	62

	59
	3B
	69
	45
	79
	4F
	89
	59
	99
	63


计算公式：

16进制的 


A表示10， 

B表示11，

C表示12，

D表示13 ，

E表示14 ，

F表示15。
如16进制数表示  MH(第1位),ML（2位）;

则对应的十进制数= MH*16 + ML.

例如 16进制的数  3B 对应的十进制数

       = 3*16+11=59.

10、 维护保养

10.1注意事项

◎ 空调机组的工作能力与其使用的环境有关，连续使用三年后，机组内部可能会变脏而使工作能力下降，因此须进行专门的检查和维护。这种检查和维护工作建议您与厂方或其维修部联系。

◎ 长期不用时，必须放掉管路中的水，拔掉电源。

◎ 室温设定要适当。不要太高或太低，要使屋内所有的人都感到舒适。建议制冷时设定为26℃-28℃，制热时设定为18℃-23℃。

◎ 勿把物品放在出气口和进气口周围。此类障碍物可能会降低空调机功效或者造成停机。

◎ 在机组进水口前安装高效水过滤器。

◎ 特别注意冬季防冻：冬季长期停机期间，将系统内的水排掉。

10.2常见故障与排除方法

	故障现象
	原 因 分 析
	解 决 方 法

	机组震动
	排气或吸气管撞击金属表面
	将排气管或吸气管弯曲,调整碰声间隙

	
	风机叶轮扭曲或松动
	将叶轮上紧或更换叶轮

	
	叶轮电机未能找正对中,机轴弯曲或安装松动
	检查找正对中,坚固安装.如机轴弯曲则更换电机

	机内积水
	机组的水平或坡度不恰当
	调整机组坡度

	
	冷凝水排水管堵塞
	清理冷凝水管路

	风机运行噪音
	叶轮碰撞
	检查叶轮,调整缝隙

	
	叶轮扭曲
	检查并更换叶轮

	
	叶轮和轴松动
	检查并加固

	机组运行噪音
	压缩机
	压缩机阀门破损或排气管松动,将引起过大的噪声.更换

	
	风声或其它噪声
	风管过小导致高速气流,会引起噪声

大水流量流经冷凝器将产生水流噪声

采用节流措施可保证适当的水流

	机组运行但不能制冷
	开启过滤网堵塞
	检查过滤网,如发现太脏,应清洗或更换

	
	冷却水流受阻或没有水流
	检查冷凝器的水流情况

	
	压缩机故障或制冷剂泄漏
	如压缩机运行而蒸发器不制冷,表明压缩机故障或制冷剂泄漏

	蒸发器结冰
	空气过滤网堵塞
	检查过滤网,如发现太脏,应清洗或更换

	
	蒸发器风机马达因过载而跳闸
	检查风机马达的过热情况

	
	机组在室温太低的条件下运行
	如室温低于12.8℃,蒸发器可能结冰

	
	机组在水温太低的条件下运行
	当冷却水温过低,运行中的机组会结冰

	高压保护
	排气压力过高
	制冷模式运行:缺水或水流量不合适,进水温度过高,冷凝器结垢或阻塞

	
	
	制热模式运行:无空气流过或风量不合适,进风温度过高,风机不运行,过滤网或盘管堵塞,风管不通畅

	
	制冷剂的充注
	制冷剂充注过量,抽出若干制冷剂或排空制冷剂重新按规定量充注

	
	高压开关故障
	开关不能复位或损坏,更换

	低压保护
	吸气压力过低
	制冷模式运行:没有气流或风量不当,进气温度过低,风机运行不正常,过滤网或盘管堵塞,风管内气流受阻

	
	
	制热模式运行时,没有水流或水流量不当,进水温度过低,冷凝器结垢或堵塞

	
	制冷剂量
	制冷剂量过少,查明泄漏点并修理,抽空并重新加注制冷剂

	
	低压开关故障
	低压开关失效,更换

	热量或冷量不足
	机组过小
	重新计算空调房间的得热量或失热量,失量过大,可采用增加保温层,遮阳的方法改正

	
	已调节的空气外泄
	检查风管是否漏风或有室外空气经门窗引入

	
	温控器
	温控器安装不当

	
	风量
	风量过小或分布不均,检查风管尺寸,空气过滤网,过滤网每三个月应检查一次,如过脏应更换.

	
	充注量
	充注量不足,以致无法运行

	
	风机反转
	将电机电容的引线反接

	
	水流
	水压.水量或水温不足,使冷凝器中有可能结垢

	
	压缩机
	检查有故障的压缩机,如排气压力过低.吸气压力过高,压缩机不能正常加压,更换

	
	换热器
	有故障的换向阀使制冷剂高低压串通

	
	运行压力
	运行压力不正常

	
	制冷剂系统
	检查过滤器及毛细管是否可能堵塞制冷剂的流量,制冷剂系统可能受湿气不凝性或杂物侵入.可进行系统脱水,再抽空和重新充注制冷剂


若经过上述检查和处理后机组仍不能正常运转，请与厂方或其维修部联系。

十一、售后保修

11.1售后服务
◎ 维护和修理应请销售商进行。

◎ 维护或修理不当可能导致漏水、触电或火灾。

◎ 必须移动和重新安装时应请销售商进行。

◎ 安装不当可能导致漏水、触电或火灾。

11.1.1要求维修时应提供以下细节
◎ 空调机型号( 见保修申请单 )

◎ 出厂编号及安装日期( 见保修申请单 )

◎ 故障的详细描述

◎ 您的姓名、地址及联系方法

11.1.2保修期过后的修理
  请与当地销售商联系，会提供收费服务。

11.1.3保养检查
使用几个季节之后，由于机内积累灰尘，污垢，空调器的性能会降低。除自己进行日常的维护和保养外，建议您跟我们签订保养检查合同。有关这项专业服务的细节，请与销售商联系。

11.1.4问询
关于售后服务请与当地经销商联系。
11.2保修期
◎ 此产品有保修期，详见"保修申请单"。

◎ 保修申请单的填写详见本公司的保修申请单。

◎ 请您仔细阅读保修申请单使用与注意事项。

◎ 请核对保修申请单的内容，然后妥善保存。

◎ 自购买之日起一年，细节请看保修申请单。

◎ 在保修期内要求免费修理时，应通知销售商并出示保修申请单，否则即使在保修期内也有可能要收服务费。

四通阀





























│V－V│max为│V1－V│、│V2－V│、│V3－V│中的最大值。











相间电压不平衡度=








V1＋V2＋V3


3

































































参数号具有焦点





参数值具有焦点





>>





显示界面8





参数设定界面





∨





模式





模式   或





∧





显示界面2





显示界面1





∨





    SET   OP   VER  





　  the ver is 335  　　SET:003





FNO:06　　　　VALUE:003





　SUCCESS 　　　SET:003





JDPF1：100            OK





JDPF2：200





PHGRD：023  　 　　　OK





□□□□■□□□





PLGRD：005  　 　　　OK








□□□□■□□□





LOAD   STA   　　　　OK





ALL： 142　　　   ON：011





注：□为状态无效


	▋为状态起作用





没有运行命令





水流开关 





其中：V＝





注意：本手册所介绍的知识并不意味读过本手册任何人可承担安装、调试、操作和维护中的任何一项工作。安装工作须由有资格的专业安装公司承担，调试、操作和维护工作只能由经本公司培训及认可的专业人员进行。由于设备内部的压力、电器元件、以及安装位置等因素，操作时一定要注意安全，要先看清楚有关说明书，及各种标签上所列的安全注意事项。若未能遵守本手册要求的步骤或指导，而造成对机组的损伤或破坏，本公司不承诺承担责任。





相序保护








限时功能








注：□为状态无效


	▋为状态起作用














▋ 停机故障代码


□ 不开机故障代码





室内机通信故障





温度传感器保护





HZ：40.8　□□□□□□□□ OK





□□□□□□□□□□□□□□□□





注：□为状态无效


	▋为状态起作用





允许室内用户运行








压机运转状态





自运运行











化霜运转状态





制冷热状态□为制热


▋为制冷





□为变频▋为工频





计算机运行命令





PH：16.8　　　　PL：04.0





OK　　STA:□□□□□□□□





RT4：012　　　　RT5：012





RT6：012　　　　RT7：100





RT2：012　　　　RT3：100





RT0：012　　　　RT1：012





>>





∧





保存





∨





模式





139MM





液晶显示





90MM





│V－V│max


V





警告：本设备应由专业技术人员安装维护，非专业人士操作有可能造成机组损坏！





FNO:06　　　　VALUE:003





　SUCCESS 　　　SET:003





JDPF1：100            OK





JDPF2：200





注：□为状态无效


	▋为状态起作用





允许室内用户运行








压机运转状态





自运运行





回油运转状态





化霜运转状态





制冷热状态□为制热


▋为制冷





□为变频▋为工频





计算机运行命令





PH：16.8　　　　PL：04.0











OK　　STA:□□□□□□□□



































×100%





RT2：012　　　　RT3：100





RT0：012　　　　RT1：012








- 1 -

