## 第二页
国家空调设备质量监督检验中心
检 验 报 告
报告编号 2015FJ60 共 3 页 第 2 页
样品编号 | 2015FJ60
高效低噪声混流式通风机性能检验结果 表 1
工 况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
检验项目
风机风量Q （㎡/h） | 3649 | 3910 | 5213 | 5995 | 6516 | 7820 | 8862
风机静压Ps （Pa） | 703 | 656 | 518 | 481 | 407 | 333 | 296
风机全压Pt （Pa） | 722 | 684 | 570 | 494 | 418 | 342 | 304
输入功率N （W） | 2800 | 3480 | 3938 | 4130 | 4300 | 4398 | 4518
噪声(进口1米处）dB（A） | / | / | / | / | / | / | 64.7
注：1）高效低噪声混流式通风机风量~静压、全压、风机输入功率检验曲线见图1。

## 第三页
国家空调设备质量监督检验中心
检 验 报 告
报告编号 2015FJ 60 共 3 页 第 3 页
样品编号 | 2015FJ60
样 品 描 述
产品名称 | 高效低噪声混流式通风机
生产厂家 | 山东瑞东空调有限公司
规格型号 | YTHL -9# | 类 型 | 轴 流
额定风量（m³/h） | 26067 | 额定压力(Pa) | 380
额定功率（W） | 4000 | 风机转速(r/min) | 960
电机效率(%) | / | 风机转速(r/min) | /
出厂日期 | 2015.09.20 | 出厂编号 | /
进、出口尺寸(mm) | 进口、出口：φ900