**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15210422091 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc60419110)

[2 气象参数 1](#_Toc60419111)

[3 计算依据 1](#_Toc60419112)

[4 计算原理 1](#_Toc60419113)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc60419114)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc60419115)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc60419116)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc60419117)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc60419118)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc60419119)

[5 外围护构造 4](#_Toc60419120)

[6 内围护构造 4](#_Toc60419121)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc60419122)

[8 地下围护构造 4](#_Toc60419123)

[8.1 周边地面 4](#_Toc60419124)

[8.2 非周边地面 4](#_Toc60419125)

[9 窗构造 4](#_Toc60419126)

[10 门构造 5](#_Toc60419127)

[11 负荷指标 5](#_Toc60419128)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc60419129)

[13 房间热负荷详细表 14](#_Toc60419130)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 北京-北京 | |
| 北纬 | 39.80 | |
| 东经 | 116.47 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 6852.25 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.90 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -9.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡·℃) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡·℃) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶构造 | 0.295 |
| 内天井墙面构造 | 0.336 |
| 挑空楼板构造一 | 0.399 |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 控温房间隔墙构造一 | 1.447 |
| 楼梯间隔墙构造一 | 1.447 |
| 控温房间楼板构造一 | 1.507 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 1.507 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面构造一 | 0.52 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 6＋12A＋6中透低辐射玻璃 | 1.80 | 0.44 |
| 6＋12A＋6高透低辐射玻璃 | 1.70 | 0.64 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层阳台木制外门 | 1.72 |
| 双层金属门 | 1.61 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 304417 | 6852.25 | 44.43 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 8828.11 | 34.48 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1059 | 卧室 | 22 | 18 | 825 | 64 | 0 | 89 | 218 | 978 | 1196 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1060 | 卧室 | 22 | 18 | 825 | 64 | 0 | 89 | 218 | 978 | 1196 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1061 | 卧室 | 22 | 18 | 831 | 32 | 0 | 86 | 218 | 948 | 1166 | 43.5 | 53.5 |
|  | 1062 | 房间 | 22 | 18 | 176 | 0 | 0 | 18 | 218 | 194 | 412 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1063 | 房间 | 22 | 18 | 176 | 0 | 0 | 18 | 218 | 194 | 412 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1064 | 卧室 | 22 | 18 | 831 | 32 | 0 | 86 | 218 | 948 | 1166 | 43.5 | 53.5 |
|  | 1065 | 卧室 | 22 | 18 | 917 | 39 | 0 | 96 | 218 | 1051 | 1269 | 48.3 | 58.3 |
|  | 1066 | 过道 | 8 | 18 | 358 | 0 | 0 | 36 | 77 | 394 | 471 | 51.0 | 61.0 |
|  | 1067 | 卫生间 | 5 | 18 | 45 | 0 | 0 | 4 | 55 | 49 | 104 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1068 | 卫生间 | 5 | 18 | 45 | 0 | 0 | 4 | 55 | 49 | 104 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1069 | 过道 | 8 | 18 | 168 | 0 | 0 | 17 | 77 | 185 | 262 | 23.9 | 33.9 |
|  | 1070 | 房间 | 22 | 18 | 176 | 0 | 0 | 18 | 218 | 194 | 412 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1071 | 卧室 | 22 | 18 | 825 | 64 | 0 | 89 | 218 | 978 | 1196 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1072 | 卧室 | 65 | 18 | 2474 | 193 | 0 | 267 | 653 | 2934 | 3587 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1073 | 卧室 | 65 | 18 | 2474 | 193 | 0 | 267 | 653 | 2934 | 3587 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1074 | 厨房 | 9 | 18 | 475 | 0 | 0 | 47 | 86 | 522 | 608 | 61.0 | 71.0 |
|  | 1075 | 厨房 | 9 | 18 | 259 | 0 | 0 | 26 | 86 | 285 | 371 | 33.3 | 43.3 |
|  | 1079 | 过道 | 8 | 18 | 168 | 0 | 0 | 17 | 77 | 185 | 262 | 23.9 | 33.9 |
|  | 1080 | 卧室 | 22 | 18 | 652 | 0 | 0 | 65 | 218 | 717 | 935 | 32.9 | 42.9 |
|  | 1081 | 卧室 | 65 | 18 | 2474 | 193 | 0 | 267 | 653 | 2934 | 3587 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1082 | 房间 | 65 | 18 | 529 | 0 | 0 | 53 | 653 | 582 | 1236 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1083 | 房间 | 65 | 18 | 529 | 0 | 0 | 53 | 653 | 582 | 1236 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1084 | 卧室 | 65 | 18 | 2474 | 193 | 0 | 267 | 653 | 2934 | 3587 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1085 | 厨房 | 9 | 18 | 324 | 33 | 0 | 36 | 86 | 393 | 479 | 45.9 | 55.9 |
|  | 1086 | 卫生间 | 5 | 18 | 45 | 0 | 0 | 4 | 55 | 49 | 104 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1087 | 厨房 | 9 | 18 | 324 | 33 | 0 | 36 | 86 | 393 | 479 | 45.9 | 55.9 |
|  | 1088 | 卫生间 | 5 | 18 | 45 | 0 | 0 | 4 | 55 | 49 | 104 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1089 | 房间 | 22 | 18 | 176 | 0 | 0 | 18 | 218 | 194 | 412 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1090 | 卧室 | 22 | 18 | 867 | 64 | 0 | 93 | 218 | 1025 | 1242 | 47.0 | 57.0 |
|  | 1091 | 卧室 | 65 | 18 | 2516 | 193 | 0 | 271 | 653 | 2981 | 3634 | 45.6 | 55.6 |
|  | 1092 | 房间 | 65 | 18 | 529 | 0 | 0 | 53 | 653 | 582 | 1236 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1093 | 过道 | 23 | 18 | 662 | 0 | 0 | 66 | 232 | 728 | 960 | 31.4 | 41.4 |
|  | 1094 | 卫生间 | 16 | 18 | 134 | 0 | 0 | 13 | 165 | 147 | 312 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1095 | 卫生间 | 16 | 18 | 134 | 0 | 0 | 13 | 165 | 147 | 312 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1096 | 过道 | 23 | 18 | 662 | 0 | 0 | 66 | 232 | 728 | 960 | 31.4 | 41.4 |
|  | 1097 | 房间 | 89 | 18 | 2791 | 97 | 0 | 289 | 885 | 3177 | 4062 | 35.9 | 45.9 |
|  | 1098 | 厨房 | 26 | 18 | 1096 | 117 | 0 | 121 | 257 | 1334 | 1591 | 51.9 | 61.9 |
|  | 1099 | 厨房 | 26 | 18 | 1104 | 117 | 0 | 122 | 257 | 1342 | 1599 | 52.3 | 62.3 |
|  | 1101 | 过道 | 8 | 18 | 168 | 0 | 0 | 17 | 77 | 185 | 262 | 23.9 | 33.9 |
|  | 1102 | 卧室 | 22 | 18 | 915 | 41 | 0 | 96 | 218 | 1053 | 1270 | 48.3 | 58.3 |
|  | 1103 | 房间 | 22 | 18 | 865 | 0 | 0 | 87 | 218 | 952 | 1169 | 43.7 | 53.7 |
|  | 1104 | 厨房 | 9 | 18 | 261 | 0 | 0 | 26 | 88 | 288 | 376 | 32.6 | 42.6 |
|  | 1105 | 过道 | 8 | 18 | 168 | 0 | 0 | 17 | 77 | 185 | 262 | 23.9 | 33.9 |
|  | 1106 | 房间 | 22 | 18 | 176 | 0 | 0 | 18 | 218 | 194 | 412 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1107 | 卧室 | 22 | 18 | 848 | 39 | 0 | 89 | 218 | 975 | 1193 | 44.8 | 54.8 |
|  | 1108 | 卧室 | 22 | 18 | 906 | 39 | 0 | 95 | 218 | 1040 | 1258 | 47.7 | 57.7 |
|  | 1109 | 房间 | 65 | 18 | 1225 | 0 | 0 | 123 | 653 | 1348 | 2001 | 20.6 | 30.6 |
|  | 1110 | 卫生间 | 17 | 18 | 140 | 0 | 0 | 14 | 173 | 154 | 326 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1111 | 过道 | 14 | 18 | 593 | 0 | 0 | 59 | 139 | 652 | 791 | 47.0 | 57.0 |
|  | 1113 | 卧室 | 65 | 18 | 2474 | 193 | 0 | 267 | 653 | 2934 | 3587 | 44.9 | 54.9 |
|  | 1114 | 厨房 | 26 | 18 | 1069 | 0 | 0 | 107 | 257 | 1175 | 1432 | 45.8 | 55.8 |
|  | 1115 | 卫生间 | 16 | 18 | 134 | 0 | 0 | 13 | 165 | 147 | 312 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1116 | 厨房 | 25 | 18 | 1049 | 0 | 0 | 105 | 247 | 1154 | 1402 | 46.7 | 56.7 |
|  | 1117 | 卫生间 | 5 | 18 | 42 | 0 | 0 | 4 | 52 | 47 | 99 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1118 | 过道 | 33 | 18 | 739 | 0 | 0 | 74 | 326 | 813 | 1139 | 24.9 | 34.9 |
|  | 1119 | 卧室 | 22 | 18 | 871 | 39 | 0 | 91 | 218 | 1000 | 1218 | 45.9 | 55.9 |
|  | 1120 | 过道 | 8 | 18 | 63 | 0 | 0 | 6 | 77 | 69 | 146 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1121 | 卧室 | 22 | 18 | 697 | 39 | 0 | 74 | 218 | 810 | 1028 | 37.2 | 47.2 |
|  | 1122 | 卧室 | 22 | 18 | 911 | 64 | 0 | 98 | 218 | 1073 | 1291 | 49.3 | 59.3 |
|  | 1123 | 卧室 | 65 | 18 | 2715 | 117 | 0 | 283 | 653 | 3114 | 3768 | 47.7 | 57.7 |
|  | 1124 | 厨房 | 26 | 18 | 1063 | 0 | 0 | 106 | 257 | 1170 | 1426 | 45.5 | 55.5 |
|  | 1125 | 卫生间 | 16 | 18 | 134 | 0 | 0 | 13 | 165 | 147 | 312 | 8.9 | 18.9 |
|  | 1126 | 房间 | 65 | 18 | 1509 | 0 | 0 | 151 | 653 | 1660 | 2313 | 25.4 | 35.4 |
|  | 1127 | 厨房 | 8 | 18 | 350 | 39 | 0 | 39 | 78 | 428 | 506 | 54.9 | 64.9 |
|  | 1128 | 卫生间 | 6 | 18 | 236 | 39 | 0 | 27 | 63 | 302 | 365 | 48.3 | 58.3 |
|  | 1129 | 卫生间 | 17 | 18 | 668 | 117 | 0 | 79 | 173 | 864 | 1036 | 50.1 | 60.1 |
|  | 1130 | 厨房 | 25 | 18 | 1764 | 117 | 0 | 188 | 249 | 2069 | 2318 | 83.0 | 93.0 |
|  | 1131 | 过道 | 23 | 18 | 662 | 0 | 0 | 66 | 232 | 728 | 960 | 31.4 | 41.4 |
|  | 1132 | 卫生间 | 17 | 18 | 1436 | 97 | 0 | 153 | 173 | 1687 | 1859 | 97.8 | 107.8 |
|  | 1133 | 房间 | 89 | 18 | 2984 | 233 | 0 | 322 | 885 | 3539 | 4424 | 40.0 | 50.0 |
|  | 1134 | 卧室 | 65 | 18 | 2861 | 197 | 0 | 306 | 653 | 3364 | 4017 | 51.5 | 61.5 |
|  | 1135 | 厨房 | 25 | 18 | 1287 | 117 | 0 | 140 | 249 | 1544 | 1793 | 62.0 | 72.0 |
|  | 1139 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 128 | 0 | 0 | 13 | 5 | 141 | 146 | 311.4 | 321.4 |
|  | 1141 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 22 | 31 | 243 | 274 | 77.3 | 87.3 |
|  | 1142 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 22 | 31 | 243 | 274 | 77.3 | 87.3 |
|  | 1143 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 22 | 31 | 243 | 274 | 77.3 | 87.3 |
|  | 1144 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 658 | 0 | 0 | 66 | 53 | 724 | 776 | 137.4 | 147.4 |
|  | 1145 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 658 | 0 | 0 | 66 | 53 | 724 | 776 | 137.4 | 147.4 |
|  | 1146 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 658 | 0 | 0 | 66 | 53 | 724 | 776 | 137.4 | 147.4 |
|  | 1147 | 非居住用途空间 | 1 | 18 | 164 | 0 | 0 | 16 | 9 | 181 | 190 | 202.2 | 212.2 |
|  | 1148 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 93 | 0 | 0 | 9 | 5 | 102 | 107 | 225.5 | 235.5 |
|  | 1149 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 243 | 0 | 0 | 24 | 53 | 267 | 320 | 50.7 | 60.7 |
|  | 1150 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 335 | 0 | 0 | 33 | 34 | 368 | 402 | 107.4 | 117.4 |
|  | 1151 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 22 | 31 | 243 | 274 | 77.3 | 87.3 |
|  | 1152 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 22 | 31 | 243 | 274 | 77.3 | 87.3 |
|  | 1153 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 221 | 0 | 0 | 22 | 31 | 243 | 274 | 77.3 | 87.3 |
|  | 1154 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 658 | 0 | 0 | 66 | 53 | 724 | 776 | 137.4 | 147.4 |
|  | 1155 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 658 | 0 | 0 | 66 | 53 | 724 | 776 | 137.4 | 147.4 |
|  | 1156 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 658 | 0 | 0 | 66 | 53 | 724 | 776 | 137.4 | 147.4 |
| **合计** | |  | **2065** |  | **68334** | **3249** | **0** | **7158** | **20647** | **78741** |  | **38.1** |  |
| 2层 |  |  | 阳光间 | 1176 | 18 | 43241 | 0 | 0 | 4324 | 11761 | 47565 | 59326 | 40.4 | 50.4 |
|  | 2001 | 房间 | 121 | 18 | 2488 | 145 | 0 | 263 | 1212 | 2896 | 4108 | 23.9 | 33.9 |
|  | 2002 | 卧室 | 76 | 18 | 1751 | 62 | 0 | 181 | 762 | 1995 | 2757 | 26.2 | 36.2 |
|  | 2003 | 房间 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2004 | 卧室 | 22 | 18 | 557 | 24 | 0 | 58 | 218 | 639 | 857 | 29.4 | 39.4 |
|  | 2005 | 房间 | 30 | 18 | 947 | 36 | 0 | 98 | 295 | 1082 | 1377 | 36.7 | 46.7 |
|  | 2006 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2007 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2008 | 过道 | 8 | 18 | 105 | 0 | 0 | 11 | 77 | 116 | 193 | 15.0 | 25.0 |
|  | 2009 | 卧室 | 29 | 18 | 104 | 0 | 0 | 10 | 294 | 115 | 409 | 3.9 | 13.9 |
|  | 2010 | 厨房 | 9 | 18 | 390 | 0 | 0 | 39 | 86 | 429 | 514 | 50.1 | 60.1 |
|  | 2011 | 厨房 | 9 | 18 | 194 | 0 | 0 | 19 | 86 | 213 | 299 | 24.9 | 34.9 |
|  | 2014 | 卧室 | 22 | 18 | 397 | 0 | 0 | 40 | 218 | 437 | 654 | 20.0 | 30.0 |
|  | 2015 | 卧室 | 65 | 18 | 1502 | 73 | 0 | 157 | 653 | 1732 | 2386 | 26.5 | 36.5 |
|  | 2016 | 卧室 | 65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2017 | 卧室 | 65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2018 | 卧室 | 65 | 18 | 1417 | 73 | 0 | 149 | 653 | 1639 | 2293 | 25.1 | 35.1 |
|  | 2019 | 厨房 | 9 | 18 | 250 | 27 | 0 | 28 | 86 | 305 | 391 | 35.4 | 45.4 |
|  | 2020 | 卫生间 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2021 | 厨房 | 9 | 18 | 249 | 27 | 0 | 28 | 86 | 304 | 389 | 35.5 | 45.5 |
|  | 2022 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2023 | 房间 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2024 | 卧室 | 22 | 18 | 537 | 24 | 0 | 56 | 218 | 617 | 835 | 28.3 | 38.3 |
|  | 2025 | 房间 | 89 | 18 | 475 | 0 | 0 | 47 | 885 | 522 | 1407 | 5.9 | 15.9 |
|  | 2026 | 卫生间 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2027 | 房间 | 65 | 18 | 828 | 107 | 0 | 94 | 653 | 1029 | 1682 | 15.7 | 25.7 |
|  | 2028 | 卧室 | 65 | 18 | 1069 | 77 | 0 | 115 | 653 | 1261 | 1914 | 19.3 | 29.3 |
|  | 2029 | 厨房 | 26 | 18 | 768 | 108 | 0 | 88 | 257 | 964 | 1220 | 37.5 | 47.5 |
|  | 2032 | 过道 | 8 | 18 | 105 | 0 | 0 | 11 | 77 | 116 | 193 | 15.0 | 25.0 |
|  | 2033 | 卧室 | 22 | 18 | 609 | 12 | 0 | 62 | 218 | 683 | 901 | 31.4 | 41.4 |
|  | 2034 | 房间 | 29 | 18 | 736 | 0 | 0 | 74 | 285 | 809 | 1094 | 28.4 | 38.4 |
|  | 2035 | 厨房 | 8 | 18 | 203 | 0 | 0 | 20 | 83 | 223 | 306 | 26.7 | 36.7 |
|  | 2036 | 卧室 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2037 | 卧室 | 22 | 18 | 535 | 36 | 0 | 57 | 218 | 628 | 846 | 28.8 | 38.8 |
|  | 2038 | 卧室 | 22 | 18 | 685 | 36 | 0 | 72 | 218 | 793 | 1010 | 36.4 | 46.4 |
|  | 2039 | 卧室 | 65 | 18 | 461 | 0 | 0 | 46 | 653 | 507 | 1160 | 7.8 | 17.8 |
|  | 2040 | 房间 | 65 | 18 | 1346 | 0 | 0 | 135 | 653 | 1480 | 2134 | 22.7 | 32.7 |
|  | 2042 | 过道 | 52 | 18 | 2099 | 79 | 0 | 218 | 517 | 2396 | 2913 | 46.4 | 56.4 |
|  | 2043 | 卫生间 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2044 | 厨房 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2045 | 卫生间 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2046 | 卧室 | 22 | 18 | 729 | 36 | 0 | 76 | 218 | 841 | 1059 | 38.6 | 48.6 |
|  | 2047 | 卧室 | 22 | 18 | 237 | 0 | 0 | 24 | 218 | 261 | 478 | 12.0 | 22.0 |
|  | 2049 | 卧室 | 65 | 18 | 1911 | 107 | 0 | 202 | 653 | 2220 | 2874 | 34.0 | 44.0 |
|  | 2050 | 过道 | 23 | 18 | 475 | 0 | 0 | 47 | 232 | 522 | 754 | 22.5 | 32.5 |
|  | 2052 | 厨房 | 24 | 18 | 855 | 0 | 0 | 86 | 242 | 941 | 1182 | 38.9 | 48.9 |
|  | 2053 | 卫生间 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0.0 | 10.0 |
|  | 2054 | 卧室 | 65 | 18 | 668 | 0 | 0 | 67 | 653 | 734 | 1388 | 11.2 | 21.2 |
|  | 2055 | 卫生间 | 16 | 18 | 464 | 108 | 0 | 57 | 157 | 629 | 786 | 40.0 | 50.0 |
|  | 2056 | 厨房 | 26 | 18 | 1577 | 108 | 0 | 168 | 264 | 1853 | 2117 | 70.0 | 80.0 |
|  | 2058 | 卧室 | 65 | 18 | 2783 | 108 | 0 | 289 | 653 | 3180 | 3834 | 48.7 | 58.7 |
|  | 2061 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 122 | 0 | 0 | 12 | 5 | 134 | 139 | 296.0 | 306.0 |
|  | 2066 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 2067 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 2068 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 2069 | 非居住用途空间 | 1 | 18 | 152 | 0 | 0 | 15 | 9 | 167 | 176 | 186.7 | 196.7 |
|  | 2070 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 87 | 0 | 0 | 9 | 5 | 95 | 100 | 210.0 | 220.0 |
|  | 2071 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 169 | 0 | 0 | 17 | 53 | 186 | 238 | 35.3 | 45.3 |
|  | 2072 | 过道 | 3 | 18 | 295 | 0 | 0 | 29 | 34 | 324 | 358 | 94.5 | 104.5 |
|  | 2076 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 2077 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 2078 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 2133 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 2134 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 2135 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 2136 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 2137 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 2138 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
| **合计** | |  | **2899** |  | **79178** | **1412** | **0** | **8059** | **28991** | **88649** |  | **30.6** |  |
| 3层 |  | 3001 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 87 | 0 | 0 | 9 | 5 | 95 | 100 | 210.0 | 220.0 |
|  | 3002 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 3003 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 122 | 0 | 0 | 12 | 5 | 134 | 139 | 296.0 | 306.0 |
|  | 3006 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 3007 | 非居住用途空间 | 11 | 18 | 1168 | 0 | 0 | 117 | 105 | 1285 | 1390 | 122.0 | 132.0 |
|  | 3008 | 非居住用途空间 | 11 | 18 | 1168 | 0 | 0 | 117 | 105 | 1285 | 1390 | 122.0 | 132.0 |
|  | 3009 | 非居住用途空间 | 1 | 18 | 152 | 0 | 0 | 15 | 9 | 167 | 176 | 186.7 | 196.7 |
|  | 3043 | 卧室 | 22 | 18 | 380 | 15 | 0 | 40 | 218 | 435 | 653 | 20.0 | 30.0 |
|  | 3044 | 卧室 | 22 | 18 | 380 | 15 | 0 | 40 | 218 | 435 | 653 | 20.0 | 30.0 |
|  | 3045 | 卧室 | 22 | 18 | 408 | 0 | 0 | 41 | 218 | 448 | 666 | 20.6 | 30.6 |
|  | 3046 | 房间 | 22 | 18 | 641 | 0 | 0 | 64 | 218 | 705 | 923 | 32.4 | 42.4 |
|  | 3047 | 卫生间 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0.0 | 10.0 |
|  | 3048 | 房间 | 30 | 18 | 455 | 0 | 0 | 46 | 295 | 501 | 796 | 17.0 | 27.0 |
|  | 3049 | 厨房 | 8 | 18 | 180 | 0 | 0 | 18 | 78 | 198 | 276 | 25.4 | 35.4 |
|  | 3052 | 过道 | 8 | 18 | 104 | 0 | 0 | 10 | 77 | 115 | 192 | 14.9 | 24.9 |
|  | 3053 | 卧室 | 22 | 18 | 509 | 16 | 0 | 52 | 218 | 577 | 795 | 26.5 | 36.5 |
|  | 3054 | 卧室 | 65 | 18 | 957 | 47 | 0 | 100 | 653 | 1104 | 1757 | 16.9 | 26.9 |
|  | 3055 | 卧室 | 65 | 18 | 957 | 47 | 0 | 100 | 653 | 1104 | 1757 | 16.9 | 26.9 |
|  | 3056 | 厨房 | 9 | 18 | 222 | 19 | 0 | 24 | 86 | 265 | 351 | 31.0 | 41.0 |
|  | 3057 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 3058 | 厨房 | 9 | 18 | 224 | 19 | 0 | 24 | 86 | 268 | 354 | 31.3 | 41.3 |
|  | 3059 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 3060 | 房间 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0.0 | 10.0 |
|  | 3061 | 卧室 | 65 | 18 | 1069 | 0 | 0 | 107 | 653 | 1176 | 1829 | 18.0 | 28.0 |
|  | 3062 | 卧室 | 65 | 18 | 927 | 94 | 0 | 102 | 653 | 1122 | 1776 | 17.2 | 27.2 |
|  | 3063 | 房间 | 65 | 18 | 881 | 94 | 0 | 97 | 653 | 1072 | 1726 | 16.4 | 26.4 |
|  | 3064 | 卧室 | 65 | 18 | 1069 | 0 | 0 | 107 | 653 | 1176 | 1829 | 18.0 | 28.0 |
|  | 3066 | 过道 | 8 | 18 | 105 | 0 | 0 | 11 | 77 | 116 | 193 | 15.0 | 25.0 |
|  | 3067 | 卧室 | 22 | 18 | 647 | 8 | 0 | 66 | 218 | 721 | 939 | 33.1 | 43.1 |
|  | 3068 | 房间 | 29 | 18 | 870 | 31 | 0 | 90 | 285 | 992 | 1277 | 34.8 | 44.8 |
|  | 3069 | 厨房 | 8 | 18 | 203 | 0 | 0 | 20 | 83 | 223 | 306 | 26.7 | 36.7 |
|  | 3070 | 卧室 | 22 | 18 | 471 | 31 | 0 | 50 | 218 | 552 | 770 | 25.4 | 35.4 |
|  | 3071 | 卧室 | 22 | 18 | 357 | 31 | 0 | 39 | 218 | 427 | 645 | 19.6 | 29.6 |
|  | 3072 | 卧室 | 22 | 18 | 429 | 0 | 0 | 43 | 218 | 472 | 689 | 21.7 | 31.7 |
|  | 3073 | 卧室 | 65 | 18 | 1417 | 47 | 0 | 146 | 653 | 1610 | 2264 | 24.6 | 34.6 |
|  | 3074 | 房间 | 94 | 18 | 2506 | 53 | 0 | 256 | 939 | 2814 | 3753 | 30.0 | 40.0 |
|  | 3075 | 过道 | 52 | 18 | 1403 | 55 | 0 | 146 | 517 | 1604 | 2121 | 31.0 | 41.0 |
|  | 3076 | 卫生间 | 17 | 18 | 391 | 52 | 0 | 44 | 173 | 488 | 661 | 28.3 | 38.3 |
|  | 3077 | 厨房 | 25 | 18 | 770 | 51 | 0 | 82 | 249 | 903 | 1152 | 36.2 | 46.2 |
|  | 3078 | 卫生间 | 7 | 18 | 292 | 31 | 0 | 32 | 67 | 356 | 423 | 53.0 | 63.0 |
|  | 3079 | 卧室 | 22 | 18 | 673 | 15 | 0 | 69 | 218 | 757 | 975 | 34.8 | 44.8 |
|  | 3080 | 卧室 | 65 | 18 | 2149 | 94 | 0 | 224 | 653 | 2467 | 3121 | 37.8 | 47.8 |
|  | 3081 | 过道 | 23 | 18 | 475 | 0 | 0 | 47 | 232 | 522 | 754 | 22.5 | 32.5 |
|  | 3083 | 厨房 | 26 | 18 | 855 | 0 | 0 | 86 | 261 | 941 | 1201 | 36.1 | 46.1 |
|  | 3084 | 卫生间 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0.0 | 10.0 |
|  | 3085 | 卧室 | 65 | 18 | 1417 | 47 | 0 | 146 | 653 | 1610 | 2264 | 24.6 | 34.6 |
|  | 3086 | 卫生间 | 18 | 18 | 527 | 94 | 0 | 62 | 176 | 684 | 861 | 38.8 | 48.8 |
|  | 3087 | 厨房 | 25 | 18 | 1508 | 94 | 0 | 160 | 245 | 1763 | 2008 | 71.9 | 81.9 |
|  | 3088 | 房间 | 89 | 18 | 1913 | 94 | 0 | 201 | 885 | 2208 | 3093 | 24.9 | 34.9 |
|  | 3089 | 卧室 | 65 | 18 | 1578 | 52 | 0 | 163 | 653 | 1794 | 2447 | 27.5 | 37.5 |
|  | 3125 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 3126 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 3127 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 3128 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 169 | 0 | 0 | 17 | 53 | 186 | 238 | 35.3 | 45.3 |
|  | 3129 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 295 | 0 | 0 | 29 | 34 | 324 | 358 | 94.5 | 104.5 |
|  | 3130 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 3131 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 3132 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
| **合计** | |  | **1468** |  | **35750** | **1249** | **0** | **3700** | **14683** | **40698** |  | **27.7** |  |
| 4层 |  | 4001 | 楼梯间 | 49 | 18 | 2311 | 15 | 0 | 233 | 488 | 2559 | 3047 | 52.4 | 62.4 |
|  | 4002 | 过道 | 25 | 18 | 646 | 0 | 0 | 65 | 252 | 710 | 963 | 28.2 | 38.2 |
|  | 4004 | 非居住用途空间 | 12 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 115 | 642 | 758 | 55.7 | 65.7 |
|  | 4005 | 非居住用途空间 | 35 | 18 | 1155 | 2 | 0 | 116 | 348 | 1273 | 1620 | 36.6 | 46.6 |
|  | 4006 | 非居住用途空间 | 13 | 18 | 772 | 0 | 0 | 77 | 131 | 849 | 980 | 65.0 | 75.0 |
|  | 4009 | 过道 | 8 | 18 | 105 | 0 | 0 | 11 | 77 | 116 | 193 | 15.0 | 25.0 |
|  | 4010 | 卧室 | 22 | 18 | 472 | 2 | 0 | 47 | 218 | 522 | 740 | 24.0 | 34.0 |
|  | 4011 | 卧室 | 65 | 18 | 1417 | 6 | 0 | 142 | 653 | 1566 | 2219 | 24.0 | 34.0 |
|  | 4012 | 厨房 | 9 | 18 | 211 | 10 | 0 | 22 | 86 | 242 | 328 | 28.3 | 38.3 |
|  | 4013 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 4014 | 厨房 | 9 | 18 | 211 | 10 | 0 | 22 | 86 | 242 | 328 | 28.3 | 38.3 |
|  | 4015 | 卫生间 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0.0 | 10.0 |
|  | 4016 | 卧室 | 22 | 18 | 323 | 2 | 0 | 32 | 218 | 357 | 575 | 16.4 | 26.4 |
|  | 4017 | 卧室 | 65 | 18 | 1417 | 6 | 0 | 142 | 653 | 1566 | 2219 | 24.0 | 34.0 |
|  | 4018 | 卧室 | 65 | 18 | 623 | 0 | 0 | 62 | 653 | 686 | 1339 | 10.5 | 20.5 |
|  | 4019 | 房间 | 65 | 18 | 906 | 77 | 0 | 98 | 653 | 1081 | 1735 | 16.5 | 26.5 |
|  | 4020 | 卧室 | 65 | 18 | 1417 | 6 | 0 | 142 | 653 | 1566 | 2219 | 24.0 | 34.0 |
|  | 4022 | 房间 | 30 | 18 | 673 | 26 | 0 | 70 | 295 | 768 | 1064 | 26.0 | 36.0 |
|  | 4023 | 卧室 | 22 | 18 | 691 | 1 | 0 | 69 | 218 | 761 | 979 | 34.9 | 44.9 |
|  | 4024 | 房间 | 29 | 18 | 641 | 26 | 0 | 67 | 285 | 733 | 1019 | 25.7 | 35.7 |
|  | 4025 | 厨房 | 8 | 18 | 203 | 0 | 0 | 20 | 83 | 223 | 306 | 26.7 | 36.7 |
|  | 4026 | 卧室 | 22 | 18 | 327 | 0 | 0 | 33 | 218 | 359 | 577 | 16.5 | 26.5 |
|  | 4027 | 房间 | 94 | 18 | 1738 | 20 | 0 | 176 | 939 | 1933 | 2872 | 20.6 | 30.6 |
|  | 4028 | 过道 | 52 | 18 | 1464 | 22 | 0 | 149 | 517 | 1634 | 2151 | 31.6 | 41.6 |
|  | 4029 | 卫生间 | 17 | 18 | 391 | 17 | 0 | 41 | 173 | 450 | 622 | 26.1 | 36.1 |
|  | 4030 | 厨房 | 25 | 18 | 632 | 17 | 0 | 65 | 249 | 714 | 963 | 28.6 | 38.6 |
|  | 4031 | 卫生间 | 7 | 18 | 229 | 26 | 0 | 26 | 67 | 281 | 348 | 41.9 | 51.9 |
|  | 4032 | 卧室 | 65 | 18 | 970 | 0 | 0 | 97 | 653 | 1067 | 1720 | 16.3 | 26.3 |
|  | 4033 | 过道 | 23 | 18 | 475 | 0 | 0 | 47 | 232 | 522 | 754 | 22.5 | 32.5 |
|  | 4036 | 厨房 | 26 | 18 | 855 | 0 | 0 | 86 | 261 | 941 | 1201 | 36.1 | 46.1 |
|  | 4037 | 卫生间 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0.0 | 10.0 |
|  | 4038 | 卫生间 | 18 | 18 | 458 | 78 | 0 | 54 | 176 | 590 | 766 | 33.4 | 43.4 |
|  | 4039 | 厨房 | 25 | 18 | 1664 | 65 | 0 | 173 | 245 | 1902 | 2147 | 77.5 | 87.5 |
|  | 4040 | 房间 | 89 | 18 | 3006 | 78 | 0 | 308 | 885 | 3393 | 4278 | 38.3 | 48.3 |
|  | 4041 | 卧室 | 65 | 18 | 2131 | 0 | 0 | 213 | 653 | 2344 | 2997 | 35.9 | 45.9 |
|  | 4045 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 122 | 0 | 0 | 12 | 5 | 134 | 139 | 296.0 | 306.0 |
|  | 4050 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 4052 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 4053 | 非居住用途空间 | 1 | 18 | 152 | 0 | 0 | 15 | 9 | 167 | 176 | 186.7 | 196.7 |
|  | 4116 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 4117 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 4118 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 4119 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 584 | 0 | 0 | 58 | 53 | 642 | 695 | 122.0 | 132.0 |
|  | 4120 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | 41 | 81.1 | 91.1 |
|  | 4121 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 4122 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
|  | 4123 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 184 | 0 | 0 | 18 | 31 | 202 | 234 | 64.4 | 74.4 |
| **合计** | |  | **1207** |  | **32278** | **514** | **0** | **3279** | **12070** | **36071** |  | **29.9** |  |
| 5层 |  | 5001 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 169 | 0 | 0 | 17 | 53 | 186 | 238 | 35.3 | 45.3 |
|  | 5015 | 房间 | 22 | 18 | 711 | 0 | 0 | 71 | 218 | 782 | 999 | 35.9 | 45.9 |
|  | 5016 | 厨房 | 8 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 78 | 184 | 262 | 23.6 | 33.6 |
|  | 5017 | 卫生间 | 17 | 18 | 430 | 0 | 0 | 43 | 172 | 472 | 644 | 27.5 | 37.5 |
|  | 5018 | 卧室 | 33 | 18 | 682 | 10 | 0 | 69 | 327 | 761 | 1087 | 23.3 | 33.3 |
|  | 5019 | 过道 | 19 | 18 | 639 | 10 | 0 | 65 | 186 | 714 | 900 | 38.3 | 48.3 |
|  | 5020 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5021 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5022 | 过道 | 19 | 18 | 424 | 10 | 0 | 43 | 186 | 477 | 664 | 25.6 | 35.6 |
|  | 5023 | 厨房 | 20 | 18 | 354 | 10 | 0 | 36 | 197 | 400 | 597 | 20.3 | 30.3 |
|  | 5024 | 卫生间 | 16 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 161 | 339 | 500 | 21.0 | 31.0 |
|  | 5025 | 房间 | 33 | 18 | 476 | 0 | 0 | 48 | 327 | 523 | 850 | 16.0 | 26.0 |
|  | 5026 | 卧室 | 33 | 18 | 363 | 10 | 0 | 37 | 327 | 410 | 737 | 12.6 | 22.6 |
|  | 5027 | 卧室 | 11 | 18 | 354 | 10 | 0 | 36 | 109 | 400 | 509 | 36.7 | 46.7 |
|  | 5028 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5029 | 房间 | 16 | 18 | 448 | 0 | 0 | 45 | 156 | 493 | 649 | 31.5 | 41.5 |
|  | 5031 | 房间 | 16 | 18 | 671 | 0 | 0 | 67 | 156 | 739 | 895 | 47.2 | 57.2 |
|  | 5032 | 过道 | 33 | 18 | 1177 | 0 | 0 | 118 | 329 | 1294 | 1623 | 39.4 | 49.4 |
|  | 5033 | 卧室 | 22 | 18 | 913 | 20 | 0 | 93 | 218 | 1027 | 1244 | 47.1 | 57.1 |
|  | 5034 | 卧室 | 37 | 18 | 1243 | 19 | 0 | 126 | 374 | 1388 | 1762 | 37.1 | 47.1 |
|  | 5035 | 卧室 | 37 | 18 | 940 | 0 | 0 | 94 | 374 | 1034 | 1409 | 27.6 | 37.6 |
|  | 5037 | 房间 | 16 | 18 | 665 | 0 | 0 | 67 | 156 | 732 | 888 | 46.8 | 56.8 |
|  | 5038 | 厨房 | 12 | 18 | 337 | 20 | 0 | 36 | 122 | 392 | 514 | 32.3 | 42.3 |
|  | 5039 | 卫生间 | 14 | 18 | 706 | 40 | 0 | 75 | 141 | 820 | 960 | 58.2 | 68.2 |
|  | 5041 | 过道 | 4 | 18 | 110 | 0 | 0 | 11 | 39 | 121 | 160 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5042 | 厨房 | 4 | 18 | 131 | 0 | 0 | 13 | 44 | 144 | 187 | 32.9 | 42.9 |
|  | 5043 | 过道 | 8 | 18 | 555 | 20 | 0 | 58 | 78 | 633 | 711 | 81.0 | 91.0 |
|  | 5045 | 过道 | 4 | 18 | 110 | 0 | 0 | 11 | 39 | 121 | 160 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5046 | 厨房 | 4 | 18 | 131 | 0 | 0 | 13 | 44 | 144 | 187 | 32.9 | 42.9 |
|  | 5047 | 过道 | 8 | 18 | 555 | 20 | 0 | 58 | 78 | 633 | 711 | 81.0 | 91.0 |
|  | 5049 | 过道 | 4 | 18 | 110 | 0 | 0 | 11 | 39 | 121 | 160 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5050 | 厨房 | 4 | 18 | 271 | 10 | 0 | 28 | 41 | 309 | 351 | 74.8 | 84.8 |
|  | 5051 | 卫生间 | 3 | 18 | 95 | 10 | 0 | 10 | 29 | 115 | 144 | 40.3 | 50.3 |
|  | 5052 | 厨房 | 4 | 18 | 271 | 10 | 0 | 28 | 41 | 309 | 351 | 74.8 | 84.8 |
|  | 5053 | 卫生间 | 3 | 18 | 95 | 10 | 0 | 10 | 29 | 115 | 144 | 40.3 | 50.3 |
|  | 5054 | 厨房 | 4 | 18 | 271 | 10 | 0 | 28 | 41 | 309 | 351 | 74.8 | 84.8 |
|  | 5055 | 卫生间 | 3 | 18 | 95 | 10 | 0 | 10 | 29 | 115 | 144 | 40.3 | 50.3 |
|  | 5056 | 卫生间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 15 | 31 | 162 | 193 | 53.1 | 63.1 |
|  | 5057 | 卫生间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 15 | 31 | 162 | 193 | 53.1 | 63.1 |
|  | 5058 | 卫生间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 15 | 31 | 162 | 193 | 53.1 | 63.1 |
|  | 5060 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 133 | 0 | 0 | 13 | 5 | 147 | 151 | 323.2 | 333.2 |
|  | 5062 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 626 | 0 | 0 | 63 | 53 | 688 | 741 | 130.7 | 140.7 |
|  | 5063 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 626 | 0 | 0 | 63 | 53 | 688 | 741 | 130.7 | 140.7 |
|  | 5064 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 626 | 0 | 0 | 63 | 53 | 688 | 741 | 130.7 | 140.7 |
|  | 5065 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5066 | 卧室 | 11 | 18 | 354 | 10 | 0 | 36 | 109 | 400 | 509 | 36.7 | 46.7 |
|  | 5067 | 卧室 | 11 | 18 | 231 | 10 | 0 | 24 | 109 | 265 | 374 | 24.3 | 34.3 |
|  | 5068 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5069 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5070 | 卧室 | 11 | 18 | 354 | 10 | 0 | 36 | 109 | 400 | 509 | 36.7 | 46.7 |
|  | 5071 | 卧室 | 11 | 18 | 231 | 10 | 0 | 24 | 109 | 265 | 374 | 24.3 | 34.3 |
|  | 5072 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5073 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5074 | 卧室 | 11 | 18 | 354 | 10 | 0 | 36 | 109 | 400 | 509 | 36.7 | 46.7 |
|  | 5075 | 卧室 | 11 | 18 | 231 | 10 | 0 | 24 | 109 | 265 | 374 | 24.3 | 34.3 |
|  | 5076 | 卧室 | 11 | 18 | 308 | 0 | 0 | 31 | 109 | 339 | 448 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5077 | 房间 | 16 | 18 | 607 | 0 | 0 | 61 | 156 | 668 | 824 | 42.7 | 52.7 |
|  | 5078 | 房间 | 16 | 18 | 448 | 0 | 0 | 45 | 156 | 493 | 649 | 31.5 | 41.5 |
|  | 5079 | 房间 | 16 | 18 | 645 | 0 | 0 | 65 | 156 | 710 | 866 | 45.4 | 55.4 |
|  | 5080 | 房间 | 16 | 18 | 448 | 0 | 0 | 45 | 156 | 493 | 649 | 31.5 | 41.5 |
|  | 5081 | 房间 | 16 | 18 | 491 | 0 | 0 | 49 | 156 | 540 | 696 | 34.5 | 44.5 |
|  | 5082 | 房间 | 16 | 18 | 448 | 0 | 0 | 45 | 156 | 493 | 649 | 31.5 | 41.5 |
|  | 5083 | 过道 | 4 | 18 | 110 | 0 | 0 | 11 | 39 | 121 | 160 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5085 | 过道 | 8 | 18 | 555 | 20 | 0 | 58 | 78 | 633 | 711 | 81.0 | 91.0 |
|  | 5086 | 厨房 | 4 | 18 | 131 | 0 | 0 | 13 | 44 | 144 | 187 | 32.9 | 42.9 |
|  | 5087 | 过道 | 4 | 18 | 110 | 0 | 0 | 11 | 39 | 121 | 160 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5089 | 过道 | 8 | 18 | 555 | 20 | 0 | 58 | 78 | 633 | 711 | 81.0 | 91.0 |
|  | 5090 | 厨房 | 4 | 18 | 131 | 0 | 0 | 13 | 44 | 144 | 187 | 32.9 | 42.9 |
|  | 5091 | 过道 | 4 | 18 | 110 | 0 | 0 | 11 | 39 | 121 | 160 | 31.1 | 41.1 |
|  | 5093 | 过道 | 8 | 18 | 555 | 20 | 0 | 58 | 78 | 633 | 711 | 81.0 | 91.0 |
|  | 5094 | 厨房 | 4 | 18 | 131 | 0 | 0 | 13 | 44 | 144 | 187 | 32.9 | 42.9 |
|  | 5095 | 卫生间 | 3 | 18 | 126 | 10 | 0 | 14 | 29 | 149 | 178 | 52.1 | 62.1 |
|  | 5096 | 厨房 | 4 | 18 | 305 | 10 | 0 | 31 | 41 | 346 | 388 | 83.7 | 93.7 |
|  | 5097 | 卫生间 | 3 | 18 | 123 | 10 | 0 | 13 | 29 | 146 | 174 | 50.9 | 60.9 |
|  | 5098 | 厨房 | 4 | 18 | 305 | 10 | 0 | 31 | 41 | 346 | 388 | 83.7 | 93.7 |
|  | 5099 | 卫生间 | 3 | 18 | 122 | 10 | 0 | 13 | 29 | 146 | 174 | 50.8 | 60.8 |
|  | 5100 | 厨房 | 4 | 18 | 305 | 10 | 0 | 31 | 41 | 346 | 388 | 83.7 | 93.7 |
|  | 5101 | 卫生间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 15 | 31 | 162 | 193 | 53.1 | 63.1 |
|  | 5102 | 卫生间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 15 | 31 | 162 | 193 | 53.1 | 63.1 |
|  | 5103 | 卫生间 | 3 | 18 | 148 | 0 | 0 | 15 | 31 | 162 | 193 | 53.1 | 63.1 |
|  | 5104 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 209 | 0 | 0 | 21 | 31 | 230 | 261 | 73.1 | 83.1 |
|  | 5105 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 209 | 0 | 0 | 21 | 31 | 230 | 261 | 73.1 | 83.1 |
|  | 5106 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 209 | 0 | 0 | 21 | 31 | 230 | 261 | 73.1 | 83.1 |
|  | 5107 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 626 | 0 | 0 | 63 | 53 | 688 | 741 | 130.7 | 140.7 |
|  | 5108 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 626 | 0 | 0 | 63 | 53 | 688 | 741 | 130.7 | 140.7 |
|  | 5109 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 626 | 0 | 0 | 63 | 53 | 688 | 741 | 130.7 | 140.7 |
|  | 5110 | 非居住用途空间 | 1 | 18 | 152 | 0 | 0 | 15 | 9 | 167 | 176 | 186.7 | 196.7 |
|  | 5111 | 非居住用途空间 | 0 | 18 | 98 | 0 | 0 | 10 | 5 | 108 | 112 | 237.3 | 247.3 |
|  | 5112 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 295 | 0 | 0 | 29 | 34 | 324 | 358 | 94.5 | 104.5 |
|  | 5113 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 209 | 0 | 0 | 21 | 31 | 230 | 261 | 73.1 | 83.1 |
|  | 5114 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 209 | 0 | 0 | 21 | 31 | 230 | 261 | 73.1 | 83.1 |
|  | 5115 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 209 | 0 | 0 | 21 | 31 | 230 | 261 | 73.1 | 83.1 |
| **合计** | |  | **894** |  | **32833** | **433** | **0** | **3327** | **8941** | **36593** |  | **40.9** |  |
| 6层 |  | 6001 | 卧室 | 22 | 18 | 1033 | 0 | 0 | 103 | 218 | 1137 | 1355 | 52.2 | 62.2 |
|  | 6002 | 非居住用途空间 | 44 | 18 | 6866 | 19 | 0 | 689 | 681 | 7574 | 8255 | 173.9 | 189.5 |
|  | 6003 | 卧室 | 22 | 18 | 616 | 0 | 0 | 62 | 218 | 677 | 895 | 31.1 | 41.1 |
|  | 6004 | 非居住用途空间 | 1 | 18 | 203 | 0 | 0 | 20 | 9 | 223 | 232 | 246.0 | 256.0 |
|  | 6006 | 过道 | 8 | 18 | 249 | 0 | 0 | 25 | 77 | 274 | 352 | 35.5 | 45.5 |
|  | 6007 | 厨房 | 9 | 18 | 268 | 0 | 0 | 27 | 88 | 295 | 383 | 33.4 | 43.4 |
|  | 6008 | 卫生间 | 5 | 18 | 167 | 0 | 0 | 17 | 52 | 183 | 236 | 35.0 | 45.0 |
|  | 6009 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 1068 | 0 | 0 | 107 | 53 | 1175 | 1228 | 222.5 | 232.5 |
|  | 6010 | 卧室 | 22 | 18 | 260 | 0 | 0 | 26 | 218 | 286 | 504 | 13.1 | 23.1 |
|  | 6011 | 房间 | 9 | 18 | 288 | 0 | 0 | 29 | 86 | 317 | 403 | 36.8 | 46.8 |
|  | 6012 | 非居住用途空间 | 10 | 18 | 425 | 0 | 0 | 43 | 95 | 468 | 563 | 49.2 | 59.2 |
|  | 6013 | 卧室 | 22 | 18 | 1101 | 12 | 0 | 111 | 218 | 1224 | 1442 | 56.2 | 66.2 |
|  | 6014 | 卧室 | 22 | 18 | 343 | 0 | 0 | 34 | 218 | 378 | 595 | 17.3 | 27.3 |
|  | 6015 | 厨房 | 8 | 18 | 268 | 12 | 0 | 28 | 78 | 308 | 386 | 39.5 | 49.5 |
|  | 6016 | 卫生间 | 6 | 18 | 200 | 12 | 0 | 21 | 63 | 233 | 296 | 37.2 | 47.2 |
|  | 6017 | 非居住用途空间 | 5 | 18 | 211 | 0 | 0 | 21 | 53 | 232 | 285 | 44.0 | 54.0 |
|  | 6018 | 非居住用途空间 | 3 | 18 | 322 | 0 | 0 | 32 | 34 | 354 | 388 | 103.3 | 113.3 |
|  | 6022 | 非居住用途空间 | 12 | 18 | 1892 | 0 | 0 | 189 | 123 | 2081 | 2204 | 169.6 | 179.6 |
|  | 6025 | 非居住用途空间 | 12 | 18 | 1892 | 0 | 0 | 189 | 123 | 2081 | 2204 | 169.6 | 179.6 |
|  | 6028 | 非居住用途空间 | 12 | 18 | 1892 | 0 | 0 | 189 | 123 | 2081 | 2204 | 169.6 | 179.6 |
| **合计** | |  | **258** |  | **19565** | **55** | **0** | **1962** | **2827** | **21582** |  | **83.6** |  |
| 7层 |  | 7001 | 非居住用途空间 | 12 | 18 | 1892 | 0 | 0 | 189 | 123 | 2081 | 2204 | 169.6 | 179.6 |
| **合计** | |  | **12** |  | **1892** | **0** | **0** | **189** | **123** | **2081** |  | **169.6** |  |
| **总计** | | |  | **8828** |  | **269830** | **6912** | **0** | **27674** |  | **304417** |  | **34.5** |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| ㎡ | W/㎡·℃ | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1059 [卧室] | 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外墙 | 10.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 93.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 79.1 | 0.000 | 79.1 |
| 南外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 196.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 167.3 | 0.000 | 167.3 |
| 南阳台外门 | 3.51 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 163.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 138.9 | 0.000 | 138.9 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1196** |
| 1060 [卧室] | 南外墙 | 10.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 93.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 79.1 | 0.000 | 79.1 |
| 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 196.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 167.3 | 0.000 | 167.3 |
| 南阳台外门 | 3.51 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 163.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 138.9 | 0.000 | 138.9 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1196** |
| 1061 [卧室] | 南外墙 | 10.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 93.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 79.1 | 0.000 | 79.1 |
| 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 367.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 312.3 | 0.000 | 312.3 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1166** |
| 1062 [房间] | 非周边地面 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 176.4 |  |  | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **412** |
| 1063 [房间] | 非周边地面 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 176.4 |  |  | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **412** |
| 1064 [卧室] | 南外墙 | 10.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 93.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 79.1 | 0.000 | 79.1 |
| 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外窗 | 7.56 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 367.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 312.3 | 0.000 | 312.3 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1166** |
| 1065 [卧室] | 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 6.51 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 59.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.0 | 0.000 | 62.0 |
| 北外窗 | 8.39 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 407.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 428.2 | 0.000 | 428.2 |
| 非周边地面 | 5.54 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 44.9 |  |  | 0.000 | 44.9 | 0.000 | 44.9 |
| 周边地面 | 16.24 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 228.0 |  |  | 0.000 | 228.0 | 0.000 | 228.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1269** |
| 1066 [过道] | 内墙 | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.6 | 0.000 | 49.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 非周边地面 | 5.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.6 |  |  | 0.000 | 43.6 | 0.000 | 43.6 |
| 周边地面 | 2.34 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 |  |  | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 户墙(1076) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(1076) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **471** |
| 1067 [卫生间] | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 44.5 |  |  | 0.000 | 44.5 | 0.000 | 44.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104** |
| 1068 [卫生间] | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 44.5 |  |  | 0.000 | 44.5 | 0.000 | 44.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104** |
| 1069 [过道] | 户墙(1077) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(1077) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.5 |  |  | 0.000 | 62.5 | 0.000 | 62.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 1070 [房间] | 非周边地面 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 176.4 |  |  | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **412** |
| 1071 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外墙 | 10.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 93.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 79.1 | 0.000 | 79.1 |
| 南外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 196.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 167.3 | 0.000 | 167.3 |
| 南阳台外门 | 3.51 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 163.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 138.9 | 0.000 | 138.9 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1196** |
| 1072 [卧室] | 南外墙 | 30.78 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 279.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 237.4 | 0.000 | 237.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 12.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 590.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
| 南阳台外门 | 10.53 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 416.6 | 0.000 | 416.6 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3587** |
| 1073 [卧室] | 南外墙 | 30.78 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 279.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 237.4 | 0.000 | 237.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 12.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 590.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
| 南阳台外门 | 10.53 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 416.6 | 0.000 | 416.6 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3587** |
| 1074 [厨房] | 内墙 | 4.40 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 171.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 171.9 | 0.000 | 171.9 |
| 内窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.6 | 0.000 | 65.6 |
| 非周边地面 | 4.30 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.9 |  |  | 0.000 | 34.9 | 0.000 | 34.9 |
| 周边地面 | 4.26 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 59.8 |  |  | 0.000 | 59.8 | 0.000 | 59.8 |
| 户墙(1076) | 4.40 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 103.2 | 0.000 | 103.2 |
| 内窗(1076) | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **608** |
| 1075 [厨房] | 户墙(1077) | 8.80 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内窗(1077) | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 非周边地面 | 8.56 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 69.4 |  |  | 0.000 | 69.4 | 0.000 | 69.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **371** |
| 1079 [过道] | 户墙(1077) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(1077) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.5 |  |  | 0.000 | 62.5 | 0.000 | 62.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 1080 [卧室] | 东外墙 | 11.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 102.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.7 | 0.000 | 97.7 |
| 东外窗 | 6.48 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 314.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 299.2 | 0.000 | 299.2 |
| 非周边地面 | 8.58 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 69.5 |  |  | 0.000 | 69.5 | 0.000 | 69.5 |
| 周边地面 | 13.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 185.3 |  |  | 0.000 | 185.3 | 0.000 | 185.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **935** |
| 1081 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 30.78 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 279.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 237.4 | 0.000 | 237.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 12.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 590.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
| 南阳台外门 | 10.53 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 416.6 | 0.000 | 416.6 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3587** |
| 1082 [房间] | 非周边地面 | 65.34 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 529.3 |  |  | 0.000 | 529.3 | 0.000 | 529.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1236** |
| 1083 [房间] | 非周边地面 | 65.34 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 529.3 |  |  | 0.000 | 529.3 | 0.000 | 529.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1236** |
| 1084 [卧室] | 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 30.78 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 279.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 237.4 | 0.000 | 237.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 12.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 590.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
| 南阳台外门 | 10.53 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 416.6 | 0.000 | 416.6 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3587** |
| 1085 [厨房] | 西外墙 | 7.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 户墙(1077) | 1.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 非周边地面 | 1.12 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.000 | 9.1 | 0.000 | 9.1 |
| 周边地面 | 7.44 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.000 | 104.5 | 0.000 | 104.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **479** |
| 1086 [卫生间] | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 44.5 |  |  | 0.000 | 44.5 | 0.000 | 44.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104** |
| 1087 [厨房] | 西外墙 | 7.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 户墙(1100) | 1.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 非周边地面 | 1.12 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.1 |  |  | 0.000 | 9.1 | 0.000 | 9.1 |
| 周边地面 | 7.44 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 104.5 |  |  | 0.000 | 104.5 | 0.000 | 104.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **479** |
| 1088 [卫生间] | 非周边地面 | 5.50 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 44.5 |  |  | 0.000 | 44.5 | 0.000 | 44.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104** |
| 1089 [房间] | 非周边地面 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 176.4 |  |  | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **412** |
| 1090 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外墙 | 8.99 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 81.6 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 69.3 | 0.000 | 69.3 |
| 南外窗 | 5.32 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 219.7 | 0.000 | 219.7 |
| 南阳台外门 | 3.51 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 163.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 138.9 | 0.000 | 138.9 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1242** |
| 1091 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 29.51 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 227.6 | 0.000 | 227.6 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 13.42 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 652.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 554.3 | 0.000 | 554.3 |
| 南阳台外门 | 10.53 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 416.6 | 0.000 | 416.6 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3634** |
| 1092 [房间] | 非周边地面 | 65.34 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 529.3 |  |  | 0.000 | 529.3 | 0.000 | 529.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1236** |
| 1093 [过道] | 户墙(1112) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 23.17 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 187.6 |  |  | 0.000 | 187.6 | 0.000 | 187.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **960** |
| 1094 [卫生间] | 非周边地面 | 16.49 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 133.5 |  |  | 0.000 | 133.5 | 0.000 | 133.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **312** |
| 1095 [卫生间] | 非周边地面 | 16.49 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 133.5 |  |  | 0.000 | 133.5 | 0.000 | 133.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **312** |
| 1096 [过道] | 户墙(1112) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 23.17 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 187.6 |  |  | 0.000 | 187.6 | 0.000 | 187.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **960** |
| 1097 [房间] | 西外墙 | 16.88 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 145.5 | 0.000 | 145.5 |
| 东外墙 | 12.37 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 106.6 | 0.000 | 106.6 |
| 西外窗 | 9.85 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 478.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 454.8 | 0.000 | 454.8 |
| 东外窗 | 14.36 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 697.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 662.9 | 0.000 | 662.9 |
| 户墙(1112) | 7.39 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 173.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 173.2 | 0.000 | 173.2 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 48.91 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 396.1 |  |  | 0.000 | 396.1 | 0.000 | 396.1 |
| 周边地面 | 39.60 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 556.0 |  |  | 0.000 | 556.0 | 0.000 | 556.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4062** |
| 1098 [厨房] | 北外墙 | 21.31 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 193.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 203.0 | 0.000 | 203.0 |
| 北外窗 | 8.82 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 428.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 450.1 | 0.000 | 450.1 |
| 户墙(1112) | 4.37 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 102.5 | 0.000 | 102.5 |
| 非周边地面 | 3.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.3 |  |  | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 周边地面 | 22.32 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 313.4 |  |  | 0.000 | 313.4 | 0.000 | 313.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1591** |
| 1099 [厨房] | 北外墙 | 21.13 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 191.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 201.3 | 0.000 | 201.3 |
| 北外窗 | 9.00 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 437.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 459.3 | 0.000 | 459.3 |
| 户墙(1112) | 4.37 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 102.5 | 0.000 | 102.5 |
| 非周边地面 | 3.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.3 |  |  | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 周边地面 | 22.32 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 313.4 |  |  | 0.000 | 313.4 | 0.000 | 313.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1599** |
| 1101 [过道] | 户墙(1100) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(1100) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.5 |  |  | 0.000 | 62.5 | 0.000 | 62.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 1102 [卧室] | 西外墙 | 11.43 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 103.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 98.5 | 0.000 | 98.5 |
| 南外墙 | 11.54 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
| 南外窗 | 3.96 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 192.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 163.6 | 0.000 | 163.6 |
| 西外窗 | 3.24 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 157.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 149.6 | 0.000 | 149.6 |
| 西阳台外门 | 3.15 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 146.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 139.3 | 0.000 | 139.3 |
| 非周边地面 | 5.10 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.3 |  |  | 0.000 | 41.3 | 0.000 | 41.3 |
| 周边地面 | 16.68 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 234.2 |  |  | 0.000 | 234.2 | 0.000 | 234.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1270** |
| 1103 [房间] | 内墙 | 6.48 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 253.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 253.2 | 0.000 | 253.2 |
| 内窗 | 0.54 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 非周边地面 | 15.18 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 123.0 |  |  | 0.000 | 123.0 | 0.000 | 123.0 |
| 周边地面 | 6.60 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 92.7 |  |  | 0.000 | 92.7 | 0.000 | 92.7 |
| 户墙(1076) | 6.48 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 151.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 151.9 | 0.000 | 151.9 |
| 内窗(1076) | 0.54 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.7 | 0.000 | 15.7 |
| 户门(1076) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1169** |
| 1104 [厨房] | 户墙(1100) | 8.80 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 137.6 | 0.000 | 137.6 |
| 内窗(1100) | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 非周边地面 | 8.82 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 71.4 |  |  | 0.000 | 71.4 | 0.000 | 71.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **376** |
| 1105 [过道] | 户墙(1100) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(1100) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.5 |  |  | 0.000 | 62.5 | 0.000 | 62.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 1106 [房间] | 非周边地面 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 176.4 |  |  | 0.000 | 176.4 | 0.000 | 176.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **412** |
| 1107 [卧室] | 北外墙 | 7.62 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 69.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 72.6 | 0.000 | 72.6 |
| 北外窗 | 10.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 495.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 520.4 | 0.000 | 520.4 |
| 非周边地面 | 8.58 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 69.5 |  |  | 0.000 | 69.5 | 0.000 | 69.5 |
| 周边地面 | 13.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 185.3 |  |  | 0.000 | 185.3 | 0.000 | 185.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1193** |
| 1108 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 10.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 96.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 101.5 | 0.000 | 101.5 |
| 北外窗 | 7.16 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 348.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 365.6 | 0.000 | 365.6 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1258** |
| 1109 [房间] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 非周边地面 | 25.74 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 208.5 |  |  | 0.000 | 208.5 | 0.000 | 208.5 |
| 周边地面 | 39.60 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 556.0 |  |  | 0.000 | 556.0 | 0.000 | 556.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2001** |
| 1110 [卫生间] | 非周边地面 | 17.25 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 139.7 |  |  | 0.000 | 139.7 | 0.000 | 139.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **326** |
| 1111 [过道] | 户墙(1112) | 7.87 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 184.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 184.6 | 0.000 | 184.6 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 13.88 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.4 |  |  | 0.000 | 112.4 | 0.000 | 112.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **791** |
| 1113 [卧室] | 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 30.78 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 279.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 237.4 | 0.000 | 237.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 12.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 590.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 501.9 | 0.000 | 501.9 |
| 南阳台外门 | 10.53 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 490.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 416.6 | 0.000 | 416.6 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3587** |
| 1114 [厨房] | 户墙(1112) | 26.63 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 624.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 624.3 | 0.000 | 624.3 |
| 内窗(1112) | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 236.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.2 | 0.000 | 236.2 |
| 非周边地面 | 25.69 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 208.1 |  |  | 0.000 | 208.1 | 0.000 | 208.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1432** |
| 1115 [卫生间] | 非周边地面 | 16.49 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 133.5 |  |  | 0.000 | 133.5 | 0.000 | 133.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **312** |
| 1116 [厨房] | 户墙(1112) | 26.15 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 612.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 612.9 | 0.000 | 612.9 |
| 内窗(1112) | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 236.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.2 | 0.000 | 236.2 |
| 非周边地面 | 24.73 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 200.3 |  |  | 0.000 | 200.3 | 0.000 | 200.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1402** |
| 1117 [卫生间] | 非周边地面 | 5.24 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 42.4 |  |  | 0.000 | 42.4 | 0.000 | 42.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **99** |
| 1118 [过道] | 户墙(1112) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 32.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 264.4 |  |  | 0.000 | 264.4 | 0.000 | 264.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1139** |
| 1119 [卧室] | 北外墙 | 11.52 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 104.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 109.7 | 0.000 | 109.7 |
| 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外窗 | 6.30 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 306.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 321.5 | 0.000 | 321.5 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1218** |
| 1120 [过道] | 非周边地面 | 7.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.5 |  |  | 0.000 | 62.5 | 0.000 | 62.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **146** |
| 1121 [卧室] | 北外墙 | 11.25 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 102.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.2 | 0.000 | 107.2 |
| 北外窗 | 6.57 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 319.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 335.3 | 0.000 | 335.3 |
| 非周边地面 | 8.58 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 69.5 |  |  | 0.000 | 69.5 | 0.000 | 69.5 |
| 周边地面 | 13.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 185.3 |  |  | 0.000 | 185.3 | 0.000 | 185.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1028** |
| 1122 [卧室] | 北外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 东外墙 | 9.59 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 82.6 | 0.000 | 82.6 |
| 东外窗 | 4.73 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 229.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 218.2 | 0.000 | 218.2 |
| 东阳台外门 | 3.51 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 163.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 155.2 | 0.000 | 155.2 |
| 非周边地面 | 3.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.000 | 27.4 | 0.000 | 27.4 |
| 周边地面 | 18.40 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 258.3 |  |  | 0.000 | 258.3 | 0.000 | 258.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1291** |
| 1123 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外墙 | 32.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 291.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 305.6 | 0.000 | 305.6 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外窗 | 21.38 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1039.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1091.0 | 0.000 | 1091.0 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3768** |
| 1124 [厨房] | 户墙(1112) | 26.41 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 619.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 619.0 | 0.000 | 619.0 |
| 内窗(1112) | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 236.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.2 | 0.000 | 236.2 |
| 非周边地面 | 25.69 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 208.1 |  |  | 0.000 | 208.1 | 0.000 | 208.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1426** |
| 1125 [卫生间] | 非周边地面 | 16.49 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 133.5 |  |  | 0.000 | 133.5 | 0.000 | 133.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **312** |
| 1126 [房间] | 西外墙 | 22.95 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 197.8 | 0.000 | 197.8 |
| 东外墙 | 22.95 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 197.8 | 0.000 | 197.8 |
| 非周边地面 | 25.74 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 208.5 |  |  | 0.000 | 208.5 | 0.000 | 208.5 |
| 周边地面 | 39.60 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 556.0 |  |  | 0.000 | 556.0 | 0.000 | 556.0 |
| 西外窗 | 3.78 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 183.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 174.5 | 0.000 | 174.5 |
| 东外窗 | 3.78 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 183.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 174.5 | 0.000 | 174.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2313** |
| 1127 [厨房] | 北外墙 | 6.28 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 57.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 59.8 | 0.000 | 59.8 |
| 北外窗 | 3.60 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 175.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 183.7 | 0.000 | 183.7 |
| 非周边地面 | 0.48 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 3.9 |  |  | 0.000 | 3.9 | 0.000 | 3.9 |
| 周边地面 | 7.32 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 102.8 |  |  | 0.000 | 102.8 | 0.000 | 102.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **506** |
| 1128 [卫生间] | 北外墙 | 6.14 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 58.5 | 0.000 | 58.5 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 非周边地面 | 0.38 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 3.1 |  |  | 0.000 | 3.1 | 0.000 | 3.1 |
| 周边地面 | 5.88 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.6 |  |  | 0.000 | 82.6 | 0.000 | 82.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **365** |
| 1129 [卫生间] | 北外墙 | 16.47 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 149.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 156.9 | 0.000 | 156.9 |
| 北外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 275.6 | 0.000 | 275.6 |
| 非周边地面 | 1.05 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 8.5 |  |  | 0.000 | 8.5 | 0.000 | 8.5 |
| 周边地面 | 16.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 227.4 |  |  | 0.000 | 227.4 | 0.000 | 227.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1036** |
| 1130 [厨房] | 北外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 208.3 | 0.000 | 208.3 |
| 北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 413.3 | 0.000 | 413.3 |
| 户墙(1112) | 34.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 808.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 808.9 | 0.000 | 808.9 |
| 非周边地面 | 2.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.1 |  |  | 0.000 | 22.1 | 0.000 | 22.1 |
| 周边地面 | 22.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 311.7 |  |  | 0.000 | 311.7 | 0.000 | 311.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2318** |
| 1131 [过道] | 户墙(1112) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 23.17 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 187.6 |  |  | 0.000 | 187.6 | 0.000 | 187.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **960** |
| 1132 [卫生间] | 东外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 71.0 | 0.000 | 71.0 |
| 西外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 71.0 | 0.000 | 71.0 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 户墙(1112) | 34.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 808.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 808.9 | 0.000 | 808.9 |
| 非周边地面 | 1.05 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 8.5 |  |  | 0.000 | 8.5 | 0.000 | 8.5 |
| 周边地面 | 16.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 227.4 |  |  | 0.000 | 227.4 | 0.000 | 227.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1859** |
| 1133 [房间] | 北外墙 | 53.51 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 485.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 509.8 | 0.000 | 509.8 |
| 北外窗 | 18.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 918.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 964.5 | 0.000 | 964.5 |
| 户墙(1112) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(1112) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 非周边地面 | 34.87 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 282.4 |  |  | 0.000 | 282.4 | 0.000 | 282.4 |
| 周边地面 | 53.64 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 753.1 |  |  | 0.000 | 753.1 | 0.000 | 753.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4424** |
| 1134 [卧室] | 西外墙 | 14.12 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 128.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.7 | 0.000 | 121.7 |
| 北外墙 | 53.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 485.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 509.2 | 0.000 | 509.2 |
| 东外墙 | 11.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 102.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.1 | 0.000 | 97.1 |
| 西外窗 | 7.34 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 356.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 339.1 | 0.000 | 339.1 |
| 东外窗 | 10.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 495.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 471.0 | 0.000 | 471.0 |
| 西阳台外门 | 5.27 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 245.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 232.8 | 0.000 | 232.8 |
| 东阳台外门 | 5.27 | 1.72 | 18 | 27.0 | 1.0 | 245.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 232.8 | 0.000 | 232.8 |
| 非周边地面 | 10.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.1 |  |  | 0.000 | 82.1 | 0.000 | 82.1 |
| 周边地面 | 55.20 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 775.0 |  |  | 0.000 | 775.0 | 0.000 | 775.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4017** |
| 1135 [厨房] | 北外墙 | 26.41 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 239.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 251.5 | 0.000 | 251.5 |
| 东外墙 | 15.80 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 143.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.1 | 0.000 | 136.1 |
| 西外墙 | 15.80 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 143.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 136.1 | 0.000 | 136.1 |
| 北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 413.3 | 0.000 | 413.3 |
| 周边地面 | 24.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 349.9 |  |  | 0.000 | 349.9 | 0.000 | 349.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1793** |
| 1139 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 内墙 | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 88.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.6 | 0.000 | 88.6 |
| 周边地面 | 0.45 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.000 | 6.4 | 0.000 | 6.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **146** |
| 1141 [非居住用途空间] | 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(1112) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 非周边地面 | 1.22 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 周边地面 | 1.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.000 | 26.9 | 0.000 | 26.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 1142 [非居住用途空间] | 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(1112) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 非周边地面 | 1.22 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 周边地面 | 1.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.000 | 26.9 | 0.000 | 26.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 1143 [非居住用途空间] | 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(1112) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 非周边地面 | 1.22 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 周边地面 | 1.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.000 | 26.9 | 0.000 | 26.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 1144 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 1145 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 1146 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 1147 [非居住用途空间] | 南外墙 | 2.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 17.9 | 0.000 | 17.9 |
| 西外墙 | 2.81 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.2 | 0.000 | 24.2 |
| 内墙 | 2.81 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 109.7 | 0.000 | 109.7 |
| 周边地面 | 0.89 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 12.6 |  |  | 0.000 | 12.6 | 0.000 | 12.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **190** |
| 1148 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 户墙(1076) | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
| 周边地面 | 0.45 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 6.4 |  |  | 0.000 | 6.4 | 0.000 | 6.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **107** |
| 1149 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 西外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 南外墙 | 5.94 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 53.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 45.8 | 0.000 | 45.8 |
| 东外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **320** |
| 1150 [非居住用途空间] | 北外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.5 | 0.000 | 73.5 |
| 西外墙 | 3.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 南玻璃幕墙 | 3.00 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.000 | 117.2 |
| 户墙(1076) | 3.24 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
| 非周边地面 | 1.33 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.8 |  |  | 0.000 | 10.8 | 0.000 | 10.8 |
| 周边地面 | 2.09 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 |  |  | 0.000 | 29.4 | 0.000 | 29.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **402** |
| 1151 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(1112) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 非周边地面 | 1.22 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 周边地面 | 1.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.000 | 26.9 | 0.000 | 26.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 1152 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(1112) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 非周边地面 | 1.22 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 周边地面 | 1.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.000 | 26.9 | 0.000 | 26.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 1153 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(1112) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 非周边地面 | 1.22 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9.9 |  |  | 0.000 | 9.9 | 0.000 | 9.9 |
| 周边地面 | 1.92 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 |  |  | 0.000 | 26.9 | 0.000 | 26.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **274** |
| 1154 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 1155 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 1156 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 周边地面 | 5.27 | 0.52 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.9 |  |  | 0.000 | 73.9 | 0.000 | 73.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **776** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **78741** |
| [阳光间] | 屋顶 | 1176.01 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 9367.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 9367.0 | 0.000 | 9367.0 |
| 西外墙 | 472.23 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 4284.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4069.9 | 0.000 | 4069.9 |
| 东外墙 | 561.33 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 5092.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 4837.8 | 0.000 | 4837.8 |
| 北外墙 | 246.56 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 2236.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 2348.7 | 0.000 | 2348.7 |
| 南外墙 | 336.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 3050.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 2593.0 | 0.000 | 2593.0 |
| 南玻璃幕墙 | 481.14 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22084.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 18771.7 | 0.000 | 18771.7 |
| 户墙(3082) | 44.55 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 1044.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1044.3 | 0.000 | 1044.3 |
| 户墙(3001) | 8.91 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 208.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 208.9 | 0.000 | 208.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4324.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11761.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **59326** |
| 2001 [房间] | 北外墙 | 46.31 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 420.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 441.2 | 0.000 | 441.2 |
| 西外墙 | 22.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 207.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 196.6 | 0.000 | 196.6 |
| 南外墙 | 10.75 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 97.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 82.9 | 0.000 | 82.9 |
| 北外窗 | 16.06 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 780.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 819.3 | 0.000 | 819.3 |
| 西外窗 | 3.92 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 190.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 180.8 | 0.000 | 180.8 |
| 南外窗 | 7.07 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 343.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 292.2 | 0.000 | 292.2 |
| 户墙(2041) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(2041) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1211.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4108** |
| 2002 [卧室] | 北外墙 | 41.31 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 374.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 393.5 | 0.000 | 393.5 |
| 西外墙 | 9.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 83.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 79.3 | 0.000 | 79.3 |
| 东外墙 | 13.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 125.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 119.1 | 0.000 | 119.1 |
| 北外窗 | 3.24 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 157.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 165.3 | 0.000 | 165.3 |
| 西外窗 | 8.61 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 418.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 397.7 | 0.000 | 397.7 |
| 东外窗 | 12.91 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 627.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 596.0 | 0.000 | 596.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 762.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2757** |
| 2003 [房间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **218** |
| 2004 [卧室] | 南外墙 | 9.90 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 89.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 76.3 | 0.000 | 76.3 |
| 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外窗 | 7.92 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 384.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 327.2 | 0.000 | 327.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **857** |
| 2005 [房间] | 西外墙 | 14.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.0 | 0.000 | 126.0 |
| 北外墙 | 8.88 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 84.5 | 0.000 | 84.5 |
| 北外窗 | 6.03 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 293.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 307.6 | 0.000 | 307.6 |
| 西外窗 | 3.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 155.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 147.5 | 0.000 | 147.5 |
| 内墙 | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.6 | 0.000 | 49.6 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 户墙(2012) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(2012) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1377** |
| 2006 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 2007 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 2008 [过道] | 户墙(2013) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(2013) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 2009 [卧室] | 户墙(2013) | 2.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 户门(2013) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **409** |
| 2010 [厨房] | 内墙 | 3.38 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 131.9 | 0.000 | 131.9 |
| 内窗 | 2.38 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 115.5 | 0.000 | 115.5 |
| 户墙(2012) | 4.40 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 103.2 | 0.000 | 103.2 |
| 内窗(2012) | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **514** |
| 2011 [厨房] | 户墙(2013) | 7.78 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 121.5 | 0.000 | 121.5 |
| 内窗(2013) | 3.73 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 72.4 | 0.000 | 72.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **299** |
| 2014 [卧室] | 东外墙 | 11.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 102.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 97.7 | 0.000 | 97.7 |
| 东外窗 | 6.48 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 314.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 299.2 | 0.000 | 299.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **654** |
| 2015 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 34.74 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 315.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 267.9 | 0.000 | 267.9 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 18.72 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 909.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 773.3 | 0.000 | 773.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2386** |
| 2016 [卧室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **653** |
| 2017 [卧室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **653** |
| 2018 [卧室] | 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2293** |
| 2019 [厨房] | 西外墙 | 6.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 57.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 西外窗 | 3.73 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 181.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.0 | 0.000 | 172.0 |
| 户墙(2013) | 1.53 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.000 | 24.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **391** |
| 2020 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 2021 [厨房] | 西外墙 | 6.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 57.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 54.5 | 0.000 | 54.5 |
| 西外窗 | 3.73 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 181.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 172.0 | 0.000 | 172.0 |
| 户墙(2031) | 1.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **389** |
| 2022 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 2023 [房间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **218** |
| 2024 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外墙 | 10.51 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 95.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 81.0 | 0.000 | 81.0 |
| 南外窗 | 7.31 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 355.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 302.0 | 0.000 | 302.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **835** |
| 2025 [房间] | 户墙(2041) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(2041) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1407** |
| 2026 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **165** |
| 2027 [房间] | 北外墙 | 17.10 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 155.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 162.9 | 0.000 | 162.9 |
| 北外窗 | 13.03 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 633.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 665.1 | 0.000 | 665.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1682** |
| 2028 [卧室] | 西外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 东外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 西外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 东外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1914** |
| 2029 [厨房] | 北外墙 | 21.01 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 190.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 200.1 | 0.000 | 200.1 |
| 北外窗 | 9.13 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 443.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 465.7 | 0.000 | 465.7 |
| 户墙(2041) | 4.37 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 102.5 | 0.000 | 102.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1220** |
| 2032 [过道] | 户墙(2031) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(2031) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 2033 [卧室] | 西外墙 | 12.42 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 南外墙 | 11.54 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 104.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 89.0 | 0.000 | 89.0 |
| 西外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 249.3 | 0.000 | 249.3 |
| 南外窗 | 3.96 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 192.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 163.6 | 0.000 | 163.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **901** |
| 2034 [房间] | 内墙 | 6.48 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 253.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 253.2 | 0.000 | 253.2 |
| 户墙(2031) | 5.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.1 | 0.000 | 86.1 |
| 内窗 | 0.54 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 户墙(2012) | 6.48 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 151.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 151.9 | 0.000 | 151.9 |
| 内窗(2012) | 0.54 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.7 | 0.000 | 15.7 |
| 户门(2012) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1094** |
| 2035 [厨房] | 户墙(2031) | 9.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 150.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.2 | 0.000 | 150.2 |
| 内窗(2031) | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 2036 [卧室] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **218** |
| 2037 [卧室] | 北外墙 | 9.01 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 81.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 85.8 | 0.000 | 85.8 |
| 北外窗 | 8.81 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 428.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 449.6 | 0.000 | 449.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **846** |
| 2038 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 9.11 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 82.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.8 | 0.000 | 86.8 |
| 北外窗 | 8.71 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 423.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 444.5 | 0.000 | 444.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1010** |
| 2039 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1160** |
| 2040 [房间] | 户墙(2041) | 37.26 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 873.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 873.4 | 0.000 | 873.4 |
| 内窗(2041) | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 472.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 472.4 | 0.000 | 472.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2134** |
| 2042 [过道] | 东外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.5 | 0.000 | 188.5 |
| 西外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.5 | 0.000 | 188.5 |
| 东外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 236.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 224.4 | 0.000 | 224.4 |
| 西外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 236.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 224.4 | 0.000 | 224.4 |
| 户墙(2041) | 11.99 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 281.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 281.0 | 0.000 | 281.0 |
| 户门(2041) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 底板(1112) | 28.51 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 696.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 696.1 | 0.000 | 696.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2913** |
| 2043 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **173** |
| 2044 [厨房] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **249** |
| 2045 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **67** |
| 2046 [卧室] | 北外墙 | 8.05 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.6 | 0.000 | 76.6 |
| 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外窗 | 9.77 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 475.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 498.8 | 0.000 | 498.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1059** |
| 2047 [卧室] | 北外墙 | 16.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 147.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 154.3 | 0.000 | 154.3 |
| 北外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 82.7 | 0.000 | 82.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 2049 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外墙 | 30.79 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 279.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 293.3 | 0.000 | 293.3 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外窗 | 22.67 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1101.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1157.0 | 0.000 | 1157.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2874** |
| 2050 [过道] | 户墙(2041) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(2041) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **754** |
| 2052 [厨房] | 户墙(2041) | 26.41 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 619.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 619.0 | 0.000 | 619.0 |
| 内窗(2041) | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 236.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.2 | 0.000 | 236.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1182** |
| 2053 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **180** |
| 2054 [卧室] | 西外墙 | 24.03 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 207.1 | 0.000 | 207.1 |
| 东外墙 | 23.92 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 217.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 206.2 | 0.000 | 206.2 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 东外窗 | 2.81 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 129.6 | 0.000 | 129.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1388** |
| 2055 [卫生间] | 北外墙 | 13.33 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 127.0 | 0.000 | 127.0 |
| 北外窗 | 6.60 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 321.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 337.0 | 0.000 | 337.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **786** |
| 2056 [厨房] | 北外墙 | 20.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 188.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 197.4 | 0.000 | 197.4 |
| 北外窗 | 11.18 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 543.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 570.4 | 0.000 | 570.4 |
| 户墙(2041) | 34.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 808.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 808.9 | 0.000 | 808.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2117** |
| 2058 [卧室] | 北外墙 | 39.96 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 362.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 380.6 | 0.000 | 380.6 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外窗 | 13.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 656.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 688.9 | 0.000 | 688.9 |
| 户墙(2041) | 53.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 1253.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1253.2 | 0.000 | 1253.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3834** |
| 2061 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 内墙 | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 88.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.6 | 0.000 | 88.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **139** |
| 2066 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 2067 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 2068 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 2069 [非居住用途空间] | 南外墙 | 2.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 17.9 | 0.000 | 17.9 |
| 西外墙 | 2.81 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.2 | 0.000 | 24.2 |
| 内墙 | 2.81 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 109.7 | 0.000 | 109.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **176** |
| 2070 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 户墙(2012) | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** |
| 2071 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 西外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 南外墙 | 5.94 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 53.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 45.8 | 0.000 | 45.8 |
| 东外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238** |
| 2072 [过道] | 西外墙 | 3.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 北外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.5 | 0.000 | 73.5 |
| 南玻璃幕墙 | 3.00 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.000 | 117.2 |
| 户墙(2012) | 3.24 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **358** |
| 2076 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 2077 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 2078 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 2133 [非居住用途空间] | 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(2041) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 2134 [非居住用途空间] | 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(2041) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 2135 [非居住用途空间] | 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(2041) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 2136 [非居住用途空间] | 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(2041) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 2137 [非居住用途空间] | 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(2041) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 2138 [非居住用途空间] | 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(2041) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **96708** |
| 3001 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 户墙(3050) | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100** |
| 3002 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 3003 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 内墙 | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 88.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.6 | 0.000 | 88.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **139** |
| 3006 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 3007 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 12.96 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 117.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 123.5 | 0.000 | 123.5 |
| 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 12.96 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 594.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 505.6 | 0.000 | 505.6 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1390** |
| 3008 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 12.96 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 117.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 123.5 | 0.000 | 123.5 |
| 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 12.96 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 594.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 505.6 | 0.000 | 505.6 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1390** |
| 3009 [非居住用途空间] | 南外墙 | 2.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 17.9 | 0.000 | 17.9 |
| 西外墙 | 2.81 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.2 | 0.000 | 24.2 |
| 内墙 | 2.81 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 109.7 | 0.000 | 109.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **176** |
| 3043 [卧室] | 南外墙 | 10.60 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 96.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 81.7 | 0.000 | 81.7 |
| 南外窗 | 7.22 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 350.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 298.2 | 0.000 | 298.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **653** |
| 3044 [卧室] | 南外墙 | 10.60 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 96.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 81.7 | 0.000 | 81.7 |
| 南外窗 | 7.22 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 350.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 298.2 | 0.000 | 298.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **653** |
| 3045 [卧室] | 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 12.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 110.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 116.3 | 0.000 | 116.3 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **666** |
| 3046 [房间] | 内墙 | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 274.3 | 0.000 | 274.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 户墙(3050) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(3050) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **923** |
| 3047 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **63** |
| 3048 [房间] | 东外墙 | 12.42 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 107.0 | 0.000 | 107.0 |
| 东外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 249.3 | 0.000 | 249.3 |
| 户墙(3051) | 6.32 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.7 | 0.000 | 98.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **796** |
| 3049 [厨房] | 户墙(3051) | 11.50 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 179.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 179.7 | 0.000 | 179.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **276** |
| 3052 [过道] | 户墙(3051) | 2.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 38.5 | 0.000 | 38.5 |
| 户门(3051) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **192** |
| 3053 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外墙 | 11.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 102.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 87.4 | 0.000 | 87.4 |
| 南外窗 | 6.48 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 315.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 267.8 | 0.000 | 267.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **795** |
| 3054 [卧室] | 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1757** |
| 3055 [卧室] | 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1757** |
| 3056 [厨房] | 西外墙 | 7.07 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 64.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.0 | 0.000 | 61.0 |
| 西外窗 | 2.97 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 144.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.1 | 0.000 | 137.1 |
| 户墙(3051) | 1.53 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.0 | 0.000 | 24.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **351** |
| 3057 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 3058 [厨房] | 西外墙 | 6.98 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 63.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 60.2 | 0.000 | 60.2 |
| 西外窗 | 3.06 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 148.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 141.3 | 0.000 | 141.3 |
| 户墙(3065) | 1.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **354** |
| 3059 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 3060 [房间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **218** |
| 3061 [卧室] | 东外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 西外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 东外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 西外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1829** |
| 3062 [卧室] | 北外墙 | 14.72 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 133.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.2 | 0.000 | 140.2 |
| 北外窗 | 15.41 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 749.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 786.5 | 0.000 | 786.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1776** |
| 3063 [房间] | 北外墙 | 15.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 143.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 150.7 | 0.000 | 150.7 |
| 北外窗 | 14.32 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 695.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 730.5 | 0.000 | 730.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1726** |
| 3064 [卧室] | 西外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 东外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 西外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 东外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1829** |
| 3066 [过道] | 户墙(3065) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(3065) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 3067 [卧室] | 西外墙 | 9.86 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 89.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 85.0 | 0.000 | 85.0 |
| 南外墙 | 13.25 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.2 | 0.000 | 102.2 |
| 西外窗 | 7.96 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 386.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 367.3 | 0.000 | 367.3 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **939** |
| 3068 [房间] | 北外墙 | 3.53 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.6 | 0.000 | 33.6 |
| 北外窗 | 1.98 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 96.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 101.0 | 0.000 | 101.0 |
| 内墙 | 6.48 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 253.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 253.2 | 0.000 | 253.2 |
| 户墙(3065) | 5.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.1 | 0.000 | 86.1 |
| 内窗 | 0.54 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 户墙(3050) | 6.48 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 151.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 151.9 | 0.000 | 151.9 |
| 内窗(3050) | 0.54 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 15.7 | 0.000 | 15.7 |
| 户门(3050) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1277** |
| 3069 [厨房] | 户墙(3065) | 9.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 150.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.2 | 0.000 | 150.2 |
| 内窗(3065) | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 3070 [卧室] | 北外墙 | 10.57 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 95.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 100.7 | 0.000 | 100.7 |
| 北外窗 | 7.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 352.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 369.9 | 0.000 | 369.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **770** |
| 3071 [卧室] | 北外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.9 | 0.000 | 126.9 |
| 北外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 229.6 | 0.000 | 229.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **645** |
| 3072 [卧室] | 东外墙 | 15.01 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 136.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 129.4 | 0.000 | 129.4 |
| 北外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 东外窗 | 2.81 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 136.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 129.6 | 0.000 | 129.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **689** |
| 3073 [卧室] | 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2264** |
| 3074 [房间] | 西外墙 | 12.98 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 117.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 111.9 | 0.000 | 111.9 |
| 东外墙 | 19.12 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 173.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 164.7 | 0.000 | 164.7 |
| 西外窗 | 13.75 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 668.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 634.8 | 0.000 | 634.8 |
| 东外窗 | 7.61 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 370.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 351.5 | 0.000 | 351.5 |
| 户墙(3082) | 19.44 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 455.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 455.7 | 0.000 | 455.7 |
| 底板(2041) | 28.51 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 696.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 696.1 | 0.000 | 696.1 |
| 户墙(3001) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3753** |
| 3075 [过道] | 东外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.5 | 0.000 | 188.5 |
| 西外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.5 | 0.000 | 188.5 |
| 东外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 236.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 224.4 | 0.000 | 224.4 |
| 西外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 236.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 224.4 | 0.000 | 224.4 |
| 户墙(3082) | 9.99 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 234.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 234.2 | 0.000 | 234.2 |
| 户门(3082) | 9.45 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 246.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 246.8 | 0.000 | 246.8 |
| 户墙(3001) | 2.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
| 户门(3001) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2121** |
| 3076 [卫生间] | 西外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 71.0 | 0.000 | 71.0 |
| 东外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 71.0 | 0.000 | 71.0 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **661** |
| 3077 [厨房] | 西外墙 | 8.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.6 | 0.000 | 74.6 |
| 东外墙 | 9.68 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.4 | 0.000 | 83.4 |
| 西外窗 | 7.14 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 346.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 329.5 | 0.000 | 329.5 |
| 东外窗 | 6.12 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 282.5 | 0.000 | 282.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1152** |
| 3078 [卫生间] | 北外墙 | 8.10 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 73.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 77.2 | 0.000 | 77.2 |
| 北外窗 | 4.21 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 204.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 214.7 | 0.000 | 214.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **423** |
| 3079 [卧室] | 东外墙 | 8.51 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 77.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.4 | 0.000 | 73.4 |
| 北外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 东外窗 | 9.31 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 452.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.7 | 0.000 | 429.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **975** |
| 3080 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外墙 | 25.05 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 227.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 238.6 | 0.000 | 238.6 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外窗 | 28.41 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1380.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1449.9 | 0.000 | 1449.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3121** |
| 3081 [过道] | 户墙(3082) | 6.35 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 148.7 | 0.000 | 148.7 |
| 户门(3082) | 9.45 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 246.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 246.8 | 0.000 | 246.8 |
| 户墙(3001) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(3001) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **754** |
| 3083 [厨房] | 户墙(3082) | 22.01 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 515.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 515.8 | 0.000 | 515.8 |
| 内窗(3082) | 6.75 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 196.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 196.8 | 0.000 | 196.8 |
| 户墙(3001) | 4.40 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 103.2 | 0.000 | 103.2 |
| 内窗(3001) | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 39.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.4 | 0.000 | 39.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1201** |
| 3084 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **161** |
| 3085 [卧室] | 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2264** |
| 3086 [卫生间] | 北外墙 | 14.79 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 134.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 140.9 | 0.000 | 140.9 |
| 北外窗 | 7.58 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 368.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 386.6 | 0.000 | 386.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **861** |
| 3087 [厨房] | 北外墙 | 19.40 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 176.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 184.7 | 0.000 | 184.7 |
| 北外窗 | 10.08 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 489.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 514.4 | 0.000 | 514.4 |
| 户墙(3082) | 28.76 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 674.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 674.1 | 0.000 | 674.1 |
| 户墙(3001) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2008** |
| 3088 [房间] | 北外墙 | 31.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 281.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 296.0 | 0.000 | 296.0 |
| 北外窗 | 22.38 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1087.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1142.2 | 0.000 | 1142.2 |
| 户墙(3082) | 6.35 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 148.7 | 0.000 | 148.7 |
| 户门(3082) | 9.45 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 246.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 246.8 | 0.000 | 246.8 |
| 户墙(3001) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(3001) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3093** |
| 3089 [卧室] | 西外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 北外墙 | 53.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 485.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 509.2 | 0.000 | 509.2 |
| 东外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 西外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 东外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2447** |
| 3125 [非居住用途空间] | 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(3001) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 3126 [非居住用途空间] | 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(3082) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 3127 [非居住用途空间] | 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(3082) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 3128 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 西外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 南外墙 | 5.94 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 53.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 45.8 | 0.000 | 45.8 |
| 东外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238** |
| 3129 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 北外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.5 | 0.000 | 73.5 |
| 南玻璃幕墙 | 3.00 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.000 | 117.2 |
| 户墙(3050) | 3.24 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **358** |
| 3130 [非居住用途空间] | 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(3082) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 3131 [非居住用途空间] | 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(3082) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 3132 [非居住用途空间] | 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(3082) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **40698** |
| 4001 [楼梯间] | 顶板(5020) | 21.77 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 531.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 531.5 | 0.000 | 531.5 |
| 西外墙 | 33.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 307.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 292.3 | 0.000 | 292.3 |
| 东外墙 | 13.37 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 121.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 115.3 | 0.000 | 115.3 |
| 北外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 南外墙 | 16.41 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 148.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 126.5 | 0.000 | 126.5 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 东外窗 | 3.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 145.4 | 0.000 | 145.4 |
| 南外窗 | 7.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 357.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 303.7 | 0.000 | 303.7 |
| 户墙(4008) | 2.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.2 | 0.000 | 31.2 |
| 户墙(4021) | 2.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.2 | 0.000 | 31.2 |
| 户门(4008) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 户门(4021) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 底板(3050) | 21.78 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 531.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 531.7 | 0.000 | 531.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3047** |
| 4002 [过道] | 西外墙 | 3.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 北外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.5 | 0.000 | 73.5 |
| 南玻璃幕墙 | 3.00 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.000 | 117.2 |
| 内墙 | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 274.3 | 0.000 | 274.3 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **963** |
| 4004 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **758** |
| 4005 [非居住用途空间] | 东外墙 | 19.02 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 172.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 163.9 | 0.000 | 163.9 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 南外墙 | 12.42 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 95.8 | 0.000 | 95.8 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 223.1 | 0.000 | 223.1 |
| 户墙(4008) | 6.32 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.7 | 0.000 | 98.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1620** |
| 4006 [非居住用途空间] | 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 户墙(4008) | 8.26 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 129.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 129.1 | 0.000 | 129.1 |
| 户门(4008) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 内窗(4008) | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 26.2 | 0.000 | 26.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **980** |
| 4009 [过道] | 户墙(4008) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(4008) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 4010 [卧室] | 南外墙 | 12.42 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 95.8 | 0.000 | 95.8 |
| 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 223.1 | 0.000 | 223.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **740** |
| 4011 [卧室] | 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2219** |
| 4012 [厨房] | 西外墙 | 7.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 户墙(4008) | 1.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **328** |
| 4013 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 4014 [厨房] | 西外墙 | 7.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 户墙(4021) | 1.46 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **328** |
| 4015 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55** |
| 4016 [卧室] | 东外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 114.8 | 0.000 | 114.8 |
| 东外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 207.8 | 0.000 | 207.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **575** |
| 4017 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2219** |
| 4018 [卧室] | 北外墙 | 22.03 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 199.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 209.9 | 0.000 | 209.9 |
| 北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 413.3 | 0.000 | 413.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1339** |
| 4019 [房间] | 北外墙 | 15.23 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 138.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 145.1 | 0.000 | 145.1 |
| 北外窗 | 14.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 724.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 760.6 | 0.000 | 760.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1735** |
| 4020 [卧室] | 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外墙 | 37.26 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 287.3 | 0.000 | 287.3 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 南外窗 | 16.20 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 787.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 669.2 | 0.000 | 669.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2219** |
| 4022 [房间] | 北外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 78.5 | 0.000 | 78.5 |
| 北外窗 | 9.58 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 465.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 488.8 | 0.000 | 488.8 |
| 户墙(4021) | 2.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 39.7 | 0.000 | 39.7 |
| 户门(4021) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1064** |
| 4023 [卧室] | 北外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 西外墙 | 14.04 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 127.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 121.0 | 0.000 | 121.0 |
| 南外墙 | 12.35 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.0 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 95.2 | 0.000 | 95.2 |
| 南外窗 | 3.15 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 130.1 | 0.000 | 130.1 |
| 西外窗 | 3.78 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 183.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 174.5 | 0.000 | 174.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **979** |
| 4024 [房间] | 北外墙 | 3.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 35.3 | 0.000 | 35.3 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 内墙 | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 274.3 | 0.000 | 274.3 |
| 户墙(4021) | 5.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.1 | 0.000 | 86.1 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1019** |
| 4025 [厨房] | 户墙(4021) | 9.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 150.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 150.2 | 0.000 | 150.2 |
| 内窗(4021) | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 52.5 | 0.000 | 52.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **306** |
| 4026 [卧室] | 北外墙 | 14.04 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 133.7 | 0.000 | 133.7 |
| 北外窗 | 3.78 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 183.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 192.9 | 0.000 | 192.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **577** |
| 4027 [房间] | 西外墙 | 12.15 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 110.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 104.7 | 0.000 | 104.7 |
| 东外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.5 | 0.000 | 188.5 |
| 西外窗 | 14.58 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 708.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 673.2 | 0.000 | 673.2 |
| 东外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 236.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 224.4 | 0.000 | 224.4 |
| 户墙(4035) | 23.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 546.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 546.8 | 0.000 | 546.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2872** |
| 4028 [过道] | 东外墙 | 21.87 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 198.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 188.5 | 0.000 | 188.5 |
| 西外墙 | 20.25 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 183.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 174.5 | 0.000 | 174.5 |
| 东外窗 | 4.86 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 236.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 224.4 | 0.000 | 224.4 |
| 西外窗 | 6.48 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 314.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 299.2 | 0.000 | 299.2 |
| 户墙(4035) | 11.99 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 281.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 281.0 | 0.000 | 281.0 |
| 户门(4035) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2151** |
| 4029 [卫生间] | 西外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 71.0 | 0.000 | 71.0 |
| 东外墙 | 8.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 71.0 | 0.000 | 71.0 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **622** |
| 4030 [厨房] | 西外墙 | 10.28 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 93.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 88.6 | 0.000 | 88.6 |
| 东外墙 | 11.75 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 106.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 101.2 | 0.000 | 101.2 |
| 西外窗 | 5.52 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 268.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 254.8 | 0.000 | 254.8 |
| 东外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 196.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 187.0 | 0.000 | 187.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **963** |
| 4031 [卫生间] | 北外墙 | 9.61 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.6 | 0.000 | 91.6 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **348** |
| 4032 [卧室] | 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外墙 | 53.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 485.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 509.2 | 0.000 | 509.2 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1720** |
| 4033 [过道] | 户墙(4035) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(4035) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **754** |
| 4036 [厨房] | 户墙(4035) | 26.41 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 619.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 619.0 | 0.000 | 619.0 |
| 内窗(4035) | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 0.6 | 236.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 236.2 | 0.000 | 236.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1201** |
| 4037 [卫生间] | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **161** |
| 4038 [卫生间] | 北外墙 | 16.47 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 149.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 156.9 | 0.000 | 156.9 |
| 北外窗 | 5.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 286.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 300.8 | 0.000 | 300.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **766** |
| 4039 [厨房] | 北外墙 | 15.64 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 141.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 149.0 | 0.000 | 149.0 |
| 北外窗 | 13.84 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 672.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 706.1 | 0.000 | 706.1 |
| 户墙(4035) | 34.51 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 808.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 808.9 | 0.000 | 808.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2147** |
| 4040 [房间] | 屋顶 | 65.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 520.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 520.7 | 0.000 | 520.7 |
| 北外墙 | 28.38 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 257.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 270.4 | 0.000 | 270.4 |
| 东外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 北外窗 | 25.08 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1218.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1279.8 | 0.000 | 1279.8 |
| 户墙(4035) | 7.61 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 178.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 178.5 | 0.000 | 178.5 |
| 户门(4035) | 11.34 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 296.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 296.1 | 0.000 | 296.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4278** |
| 4041 [卧室] | 屋顶 | 65.35 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 520.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 520.5 | 0.000 | 520.5 |
| 北外墙 | 45.36 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 411.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 432.1 | 0.000 | 432.1 |
| 西外墙 | 26.73 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 242.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 230.4 | 0.000 | 230.4 |
| 东外墙 | 18.63 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 169.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 160.6 | 0.000 | 160.6 |
| 北外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 413.3 | 0.000 | 413.3 |
| 东外窗 | 8.10 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 393.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 374.0 | 0.000 | 374.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2997** |
| 4045 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 内墙 | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 88.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.6 | 0.000 | 88.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **139** |
| 4050 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 4052 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 4053 [非居住用途空间] | 南外墙 | 2.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 17.9 | 0.000 | 17.9 |
| 西外墙 | 2.81 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.2 | 0.000 | 24.2 |
| 内墙 | 2.81 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 109.7 | 0.000 | 109.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **176** |
| 4116 [非居住用途空间] | 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(4035) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4117 [非居住用途空间] | 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(4035) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4118 [非居住用途空间] | 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(4035) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4119 [非居住用途空间] | 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 4120 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **41** |
| 4121 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(4035) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4122 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(4035) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4123 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 户墙(4035) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **36071** |
| 5001 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 西外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 南外墙 | 5.94 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 53.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 45.8 | 0.000 | 45.8 |
| 东外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238** |
| 5015 [房间] | 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 内墙 | 8.91 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 348.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 348.1 | 0.000 | 348.1 |
| 户墙(5020) | 8.91 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 208.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 208.9 | 0.000 | 208.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **999** |
| 5016 [厨房] | 南外墙 | 7.18 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 55.4 | 0.000 | 55.4 |
| 南外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 111.5 | 0.000 | 111.5 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |
| 5017 [卫生间] | 南外墙 | 12.80 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 116.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 98.7 | 0.000 | 98.7 |
| 西外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 4.05 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 196.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 167.3 | 0.000 | 167.3 |
| 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **644** |
| 5018 [卧室] | 南外墙 | 12.42 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 112.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 95.8 | 0.000 | 95.8 |
| 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 5.40 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 223.1 | 0.000 | 223.1 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1087** |
| 5019 [过道] | 户墙(5021) | 14.04 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 219.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 219.4 | 0.000 | 219.4 |
| 户门(5021) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **900** |
| 5020 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 东外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5021 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 西外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5022 [过道] | 西外墙 | 10.04 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.6 | 0.000 | 86.6 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 户墙(5021) | 4.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.4 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.4 | 0.000 | 62.4 |
| 户门(5021) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.4 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 65.8 | 0.000 | 65.8 |
| 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.4 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **664** |
| 5023 [厨房] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **597** |
| 5024 [卫生间] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 东外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **500** |
| 5025 [房间] | 西外墙 | 16.79 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 152.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 144.7 | 0.000 | 144.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 西外窗 | 2.16 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 105.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 99.7 | 0.000 | 99.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **850** |
| 5026 [卧室] | 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **737** |
| 5027 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **509** |
| 5028 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 东外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5029 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 西外墙 | 6.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.5 | 0.000 | 53.5 |
| 东外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 东外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 户墙(5040) | 0.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **649** |
| 5031 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外墙 | 2.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 21.4 | 0.000 | 21.4 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 东外窗 | 6.43 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 312.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 296.7 | 0.000 | 296.7 |
| 户墙(5040) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **895** |
| 5032 [过道] | 南外墙 | 14.58 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 112.4 | 0.000 | 112.4 |
| 西外墙 | 6.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.5 | 0.000 | 53.5 |
| 东外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 南外窗 | 3.24 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 157.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 133.8 | 0.000 | 133.8 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 东外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 内墙 | 2.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 78.1 | 0.000 | 78.1 |
| 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 27.0 | 1.0 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 153.1 | 0.000 | 153.1 |
| 底板(4021) | 9.52 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.4 | 155.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 155.0 | 0.000 | 155.0 |
| 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 户墙(5044) | 0.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 户墙(5020) | 2.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
| 户门(5020) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1623** |
| 5033 [卧室] | 北外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.9 | 0.000 | 126.9 |
| 北外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 229.6 | 0.000 | 229.6 |
| 内墙 | 8.91 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 348.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 348.1 | 0.000 | 348.1 |
| 户墙(5020) | 8.91 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 208.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 208.9 | 0.000 | 208.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1244** |
| 5034 [卧室] | 北外墙 | 8.25 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 74.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 78.6 | 0.000 | 78.6 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外墙 | 2.38 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 20.5 | 0.000 | 20.5 |
| 北外窗 | 9.57 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 465.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 488.5 | 0.000 | 488.5 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 东外窗 | 6.53 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 317.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 301.7 | 0.000 | 301.7 |
| 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 户墙(5044) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1762** |
| 5035 [卧室] | 北外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 东外墙 | 20.61 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 187.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 177.6 | 0.000 | 177.6 |
| 西外墙 | 6.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.5 | 0.000 | 53.5 |
| 东外窗 | 6.12 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 282.6 | 0.000 | 282.6 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 户墙(5048) | 0.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1409** |
| 5037 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外墙 | 2.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 22.9 | 0.000 | 22.9 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 东外窗 | 6.26 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 304.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 288.8 | 0.000 | 288.8 |
| 户墙(5048) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **888** |
| 5038 [厨房] | 北外墙 | 7.18 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 68.4 | 0.000 | 68.4 |
| 西外墙 | 3.89 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 西外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
| 屋顶 | 4.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.000 | 34.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **514** |
| 5039 [卫生间] | 北外墙 | 9.83 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 89.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 93.6 | 0.000 | 93.6 |
| 北外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 229.6 | 0.000 | 229.6 |
| 屋顶 | 7.81 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
| 户墙(5040) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(5040) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 底板(4035) | 4.35 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.1 | 0.000 | 106.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **960** |
| 5041 [过道] | 屋顶 | 3.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.0 | 0.000 | 31.0 |
| 户墙(5040) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(5040) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160** |
| 5042 [厨房] | 屋顶 | 4.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.000 | 34.8 |
| 西外墙 | 3.89 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 西外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 5043 [过道] | 屋顶 | 7.81 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
| 北外墙 | 3.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 35.2 | 0.000 | 35.2 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 户墙(5044) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(5044) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 底板(4035) | 4.35 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.1 | 0.000 | 106.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **711** |
| 5045 [过道] | 屋顶 | 3.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.0 | 0.000 | 31.0 |
| 户墙(5044) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(5044) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160** |
| 5046 [厨房] | 屋顶 | 4.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.000 | 34.8 |
| 西外墙 | 3.89 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 西外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 5047 [过道] | 屋顶 | 7.81 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
| 北外墙 | 3.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 35.2 | 0.000 | 35.2 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 户墙(5048) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(5048) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 底板(4035) | 4.35 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.1 | 0.000 | 106.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **711** |
| 5049 [过道] | 屋顶 | 3.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.0 | 0.000 | 31.0 |
| 户墙(5048) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(5048) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160** |
| 5050 [厨房] | 屋顶 | 4.13 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 北外墙 | 3.64 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 34.7 | 0.000 | 34.7 |
| 北外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 68.9 | 0.000 | 68.9 |
| 户墙(5040) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **351** |
| 5051 [卫生间] | 屋顶 | 2.86 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 北外墙 | 2.75 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.9 | 0.000 | 45.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **144** |
| 5052 [厨房] | 屋顶 | 4.13 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 北外墙 | 3.64 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 34.7 | 0.000 | 34.7 |
| 北外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 68.9 | 0.000 | 68.9 |
| 户墙(5044) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **351** |
| 5053 [卫生间] | 屋顶 | 2.86 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 北外墙 | 2.75 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.9 | 0.000 | 45.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **144** |
| 5054 [厨房] | 屋顶 | 4.13 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 北外墙 | 3.64 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 34.7 | 0.000 | 34.7 |
| 北外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 68.9 | 0.000 | 68.9 |
| 户墙(5048) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **351** |
| 5055 [卫生间] | 屋顶 | 2.86 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 北外墙 | 2.75 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 26.1 | 0.000 | 26.1 |
| 北外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 45.9 | 0.000 | 45.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **144** |
| 5056 [卫生间] | 屋顶 | 3.06 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.4 | 0.000 | 24.4 |
| 北外墙 | 6.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
| 西外墙 | 2.77 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 0.000 | 23.9 |
| 西外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 5057 [卫生间] | 屋顶 | 3.06 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.4 | 0.000 | 24.4 |
| 北外墙 | 6.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
| 西外墙 | 2.77 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 0.000 | 23.9 |
| 西外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 5058 [卫生间] | 屋顶 | 3.06 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.4 | 0.000 | 24.4 |
| 北外墙 | 6.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
| 西外墙 | 2.77 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 0.000 | 23.9 |
| 西外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 5060 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 南外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 11.2 | 0.000 | 11.2 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 内墙 | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 88.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 88.6 | 0.000 | 88.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **151** |
| 5062 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 5063 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 5064 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 西外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 5065 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 西外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5066 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **509** |
| 5067 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 北外墙 | 2.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.7 | 0.000 | 25.7 |
| 北外窗 | 2.33 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 113.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 118.8 | 0.000 | 118.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **374** |
| 5068 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 东外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5069 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 西外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5070 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **509** |
| 5071 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 北外墙 | 2.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.7 | 0.000 | 25.7 |
| 北外窗 | 2.33 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 113.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 118.8 | 0.000 | 118.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **374** |
| 5072 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 东外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5073 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 西外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5074 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 北外墙 | 3.22 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 30.7 | 0.000 | 30.7 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **509** |
| 5075 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 北外墙 | 2.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.7 | 0.000 | 25.7 |
| 北外窗 | 2.33 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 113.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 118.8 | 0.000 | 118.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **374** |
| 5076 [卧室] | 屋顶 | 10.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 86.7 | 0.000 | 86.7 |
| 南外墙 | 6.66 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 60.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 51.4 | 0.000 | 51.4 |
| 东外墙 | 8.91 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 76.8 | 0.000 | 76.8 |
| 南外窗 | 2.25 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 92.9 | 0.000 | 92.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **448** |
| 5077 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 东外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 西外墙 | 4.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 38.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 36.2 | 0.000 | 36.2 |
| 东外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 西外窗 | 4.71 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 229.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 217.7 | 0.000 | 217.7 |
| 户墙(5084) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **824** |
| 5078 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 东外墙 | 6.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.5 | 0.000 | 53.5 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 户墙(5084) | 0.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **649** |
| 5079 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 东外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 西外墙 | 3.19 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 28.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.5 | 0.000 | 27.5 |
| 东外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 西外窗 | 5.72 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 278.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 264.3 | 0.000 | 264.3 |
| 户墙(5088) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **866** |
| 5080 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 东外墙 | 6.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.5 | 0.000 | 53.5 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 户墙(5088) | 0.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **649** |
| 5081 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 东外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 户墙(5092) | 3.89 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 91.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 91.1 | 0.000 | 91.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **696** |
| 5082 [房间] | 屋顶 | 15.64 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 124.6 | 0.000 | 124.6 |
| 东外墙 | 6.21 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 53.5 | 0.000 | 53.5 |
| 西外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.8 | 0.000 | 62.8 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 西外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 74.8 | 0.000 | 74.8 |
| 户墙(5092) | 0.33 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.7 | 0.000 | 7.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **649** |
| 5083 [过道] | 屋顶 | 3.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.0 | 0.000 | 31.0 |
| 户墙(5084) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(5084) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160** |
| 5085 [过道] | 屋顶 | 7.81 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
| 北外墙 | 3.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 35.2 | 0.000 | 35.2 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 户墙(5084) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(5084) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 底板(4035) | 4.35 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.1 | 0.000 | 106.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **711** |
| 5086 [厨房] | 屋顶 | 4.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.000 | 34.8 |
| 东外墙 | 3.89 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 5087 [过道] | 屋顶 | 3.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.0 | 0.000 | 31.0 |
| 户墙(5088) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(5088) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160** |
| 5089 [过道] | 屋顶 | 7.81 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
| 北外墙 | 3.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 35.2 | 0.000 | 35.2 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 户墙(5088) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(5088) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 底板(4035) | 4.35 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.1 | 0.000 | 106.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **711** |
| 5090 [厨房] | 屋顶 | 4.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.000 | 34.8 |
| 东外墙 | 3.89 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 5091 [过道] | 屋顶 | 3.89 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 31.0 | 0.000 | 31.0 |
| 户墙(5092) | 1.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 29.7 | 0.000 | 29.7 |
| 户门(5092) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160** |
| 5093 [过道] | 屋顶 | 7.81 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.2 | 0.000 | 62.2 |
| 北外墙 | 3.69 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 33.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 35.2 | 0.000 | 35.2 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 户墙(5092) | 7.02 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 164.6 | 0.000 | 164.6 |
| 户门(5092) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 底板(4035) | 4.35 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.1 | 0.000 | 106.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **711** |
| 5094 [厨房] | 屋顶 | 4.37 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 34.8 | 0.000 | 34.8 |
| 东外墙 | 3.89 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 35.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 33.5 | 0.000 | 33.5 |
| 东外窗 | 1.35 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 62.3 | 0.000 | 62.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **187** |
| 5095 [卫生间] | 屋顶 | 2.86 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 北外墙 | 2.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 18.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.0 | 0.000 | 19.0 |
| 北外窗 | 1.65 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 80.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 84.0 | 0.000 | 84.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **178** |
| 5096 [厨房] | 屋顶 | 4.13 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 北外墙 | 2.83 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.0 | 0.000 | 27.0 |
| 北外窗 | 2.16 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
| 户墙(5084) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 5097 [卫生间] | 屋顶 | 2.86 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 北外墙 | 2.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 18.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.8 | 0.000 | 19.8 |
| 北外窗 | 1.57 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 76.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 79.9 | 0.000 | 79.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **174** |
| 5098 [厨房] | 屋顶 | 4.13 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 北外墙 | 2.83 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.0 | 0.000 | 27.0 |
| 北外窗 | 2.16 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
| 户墙(5088) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 5099 [卫生间] | 屋顶 | 2.86 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 22.8 | 0.000 | 22.8 |
| 北外墙 | 2.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 18.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.8 | 0.000 | 19.8 |
| 北外窗 | 1.56 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 76.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 79.8 | 0.000 | 79.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **174** |
| 5100 [厨房] | 屋顶 | 4.13 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 32.9 | 0.000 | 32.9 |
| 北外墙 | 2.83 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.0 | 0.000 | 27.0 |
| 北外窗 | 2.16 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 105.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 110.3 | 0.000 | 110.3 |
| 户墙(5092) | 5.75 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 134.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 134.8 | 0.000 | 134.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 5101 [卫生间] | 屋顶 | 3.06 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.4 | 0.000 | 24.4 |
| 北外墙 | 6.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
| 东外墙 | 2.77 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 0.000 | 23.9 |
| 东外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 5102 [卫生间] | 屋顶 | 3.06 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.4 | 0.000 | 24.4 |
| 北外墙 | 6.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
| 东外墙 | 2.77 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 0.000 | 23.9 |
| 东外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 5103 [卫生间] | 屋顶 | 3.06 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 24.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 24.4 | 0.000 | 24.4 |
| 北外墙 | 6.08 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 57.9 | 0.000 | 57.9 |
| 东外墙 | 2.77 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 23.9 | 0.000 | 23.9 |
| 东外窗 | 0.90 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.6 | 0.000 | 41.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **193** |
| 5104 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 25.0 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(5040) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5105 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 25.0 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(5044) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5106 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 25.0 |
| 西外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 东外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(5048) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5107 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 5108 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 5109 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 东外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 10.3 | 0.000 | 10.3 |
| 北外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 61.7 | 0.000 | 61.7 |
| 西玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 5110 [非居住用途空间] | 南外墙 | 2.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 17.9 | 0.000 | 17.9 |
| 西外墙 | 2.81 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.2 | 0.000 | 24.2 |
| 内墙 | 2.81 | 1.45 | 18 | 27.0 | 1.0 | 109.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 109.7 | 0.000 | 109.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **176** |
| 5111 [非居住用途空间] | 北外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 13.9 | 0.000 | 13.9 |
| 南外墙 | 1.46 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 13.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 11.2 | 0.000 | 11.2 |
| 西外墙 | 2.27 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 20.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 19.5 | 0.000 | 19.5 |
| 户墙(5020) | 2.27 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 53.2 | 0.000 | 53.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **112** |
| 5112 [非居住用途空间] | 西外墙 | 3.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 北外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.5 | 0.000 | 73.5 |
| 南玻璃幕墙 | 3.00 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.000 | 117.2 |
| 户墙(5020) | 3.24 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **358** |
| 5113 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 25.0 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(5084) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5114 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 25.0 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(5088) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5115 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.14 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 25.0 | 0.000 | 25.0 |
| 东外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 66.5 | 0.000 | 66.5 |
| 北外墙 | 2.97 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 28.3 | 0.000 | 28.3 |
| 西外墙 | 3.00 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 25.9 | 0.000 | 25.9 |
| 户墙(5092) | 2.70 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 63.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **261** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **36593** |
| 6001 [卧室] | 屋顶 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 173.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 173.5 | 0.000 | 173.5 |
| 南外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.7 | 0.000 | 102.7 |
| 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.000 | 185.9 |
| 户墙(6005) | 17.82 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 417.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 417.7 | 0.000 | 417.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1355** |
| 6002 [非居住用途空间] | 屋顶 | 68.11 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 542.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 542.5 | 0.000 | 542.5 |
| 西玻璃幕墙 | 21.06 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 966.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 918.3 | 0.000 | 918.3 |
| 南玻璃幕墙 | 24.46 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1122.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 954.4 | 0.000 | 954.4 |
| 东玻璃幕墙 | 26.73 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1226.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 1165.6 | 0.000 | 1165.6 |
| 北玻璃幕墙 | 30.13 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 1383.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 1452.2 | 0.000 | 1452.2 |
| 西外窗 | 5.67 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 275.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 261.8 | 0.000 | 261.8 |
| 南外窗 | 10.17 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 494.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 420.1 | 0.000 | 420.1 |
| 北外窗 | 3.24 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 157.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 165.3 | 0.000 | 165.3 |
| 挑空楼板 | 36.83 | 0.40 | 18 | 27.0 | 1.0 | 396.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 396.7 | 0.000 | 396.7 |
| 北外墙 | 14.58 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.3 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 138.9 | 0.000 | 138.9 |
| 南外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.7 | 0.000 | 102.7 |
| 户墙(6005) | 4.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 93.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 93.7 | 0.000 | 93.7 |
| 户门(6005) | 3.78 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 98.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 98.7 | 0.000 | 98.7 |
| 底板(5021) | 9.52 | 1.51 | 18 | 27.0 | 0.4 | 155.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 155.0 | 0.000 | 155.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8255** |
| 6003 [卧室] | 屋顶 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 173.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 173.5 | 0.000 | 173.5 |
| 东外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 南外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 102.7 | 0.000 | 102.7 |
| 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 185.9 | 0.000 | 185.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **895** |
| 6004 [非居住用途空间] | 屋顶 | 0.91 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 7.2 | 0.000 | 7.2 |
| 北外墙 | 2.92 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.8 | 0.000 | 27.8 |
| 南外墙 | 2.92 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 26.5 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 22.5 | 0.000 | 22.5 |
| 西外墙 | 4.54 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 39.1 | 0.000 | 39.1 |
| 户墙(6005) | 4.54 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 106.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 106.3 | 0.000 | 106.3 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **232** |
| 6006 [过道] | 屋顶 | 7.72 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 61.5 | 0.000 | 61.5 |
| 西外墙 | 7.34 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 63.3 | 0.000 | 63.3 |
| 西外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **352** |
| 6007 [厨房] | 屋顶 | 8.82 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 70.2 | 0.000 | 70.2 |
| 东外墙 | 8.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 76.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.1 | 0.000 | 73.1 |
| 东外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 124.7 | 0.000 | 124.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **383** |
| 6008 [卫生间] | 屋顶 | 5.24 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.7 | 0.000 | 41.7 |
| 东外墙 | 4.84 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 43.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 41.7 | 0.000 | 41.7 |
| 东外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 83.1 | 0.000 | 83.1 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **236** |
| 6009 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.28 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 42.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 42.1 | 0.000 | 42.1 |
| 南玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 252.8 | 0.000 | 252.8 |
| 东玻璃幕墙 | 5.94 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 272.6 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 259.0 | 0.000 | 259.0 |
| 北玻璃幕墙 | 6.48 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 297.4 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 312.3 | 0.000 | 312.3 |
| 户墙(6005) | 3.84 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 90.0 | 0.000 | 90.0 |
| 户门(6005) | 2.10 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 54.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 54.8 | 0.000 | 54.8 |
| 挑空楼板 | 5.28 | 0.40 | 18 | 27.0 | 1.0 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 56.9 | 0.000 | 56.9 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1228** |
| 6010 [卧室] | 屋顶 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 173.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 173.5 | 0.000 | 173.5 |
| 西外墙 | 10.04 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.1 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 86.6 | 0.000 | 86.6 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **504** |
| 6011 [房间] | 屋顶 | 8.61 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 68.6 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 68.6 | 0.000 | 68.6 |
| 南外墙 | 7.29 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 66.1 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 56.2 | 0.000 | 56.2 |
| 南外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 66.9 | 0.000 | 66.9 |
| 户墙(6005) | 2.00 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 46.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 46.8 | 0.000 | 46.8 |
| 户门(6005) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.8 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **403** |
| 6012 [非居住用途空间] | 屋顶 | 9.51 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 75.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 75.7 | 0.000 | 75.7 |
| 南外墙 | 9.61 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 74.1 | 0.000 | 74.1 |
| 北外墙 | 2.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 21.1 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 22.1 | 0.000 | 22.1 |
| 西外墙 | 2.81 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 25.5 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 24.2 | 0.000 | 24.2 |
| 户墙(6005) | 4.81 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 112.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 112.7 | 0.000 | 112.7 |
| 南外窗 | 1.62 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 78.7 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 66.9 | 0.000 | 66.9 |
| 户门(6005) | 1.89 | 1.61 | 18 | 27.0 | 0.6 | 49.4 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.4 | 0.000 | 49.4 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **563** |
| 6013 [卧室] | 屋顶 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 173.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 173.5 | 0.000 | 173.5 |
| 西外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 153.6 | 0.000 | 153.6 |
| 北外墙 | 13.32 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 120.8 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 126.9 | 0.000 | 126.9 |
| 北外窗 | 4.50 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 218.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 229.6 | 0.000 | 229.6 |
| 户墙(6005) | 17.82 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 417.7 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 417.7 | 0.000 | 417.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1442** |
| 6014 [卧室] | 屋顶 | 21.78 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 173.5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 173.5 | 0.000 | 173.5 |
| 北外墙 | 17.82 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 161.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 169.7 | 0.000 | 169.7 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **595** |
| 6015 [厨房] | 屋顶 | 7.80 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 62.1 | 0.000 | 62.1 |
| 北外墙 | 7.18 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 65.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 68.4 | 0.000 | 68.4 |
| 北外窗 | 2.70 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 131.2 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 137.8 | 0.000 | 137.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **386** |
| 6016 [卫生间] | 屋顶 | 6.26 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 49.9 | 0.000 | 49.9 |
| 北外墙 | 6.14 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 55.7 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 58.5 | 0.000 | 58.5 |
| 北外窗 | 1.80 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 87.5 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 91.9 | 0.000 | 91.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **296** |
| 6017 [非居住用途空间] | 屋顶 | 5.27 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 41.9 | 0.000 | 41.9 |
| 北外墙 | 1.20 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 10.9 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 11.4 | 0.000 | 11.4 |
| 西外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 南外墙 | 5.94 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 53.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 45.8 | 0.000 | 45.8 |
| 东外墙 | 6.48 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 58.8 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 55.8 | 0.000 | 55.8 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.1 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **285** |
| 6018 [非居住用途空间] | 屋顶 | 3.43 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 27.3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 27.3 | 0.000 | 27.3 |
| 西外墙 | 3.24 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 29.4 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 27.9 | 0.000 | 27.9 |
| 北外墙 | 7.71 | 0.34 | 18 | 27.0 | 1.0 | 70.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 73.5 | 0.000 | 73.5 |
| 南玻璃幕墙 | 3.00 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 137.8 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 117.2 | 0.000 | 117.2 |
| 户墙(6005) | 3.24 | 1.45 | 18 | 27.0 | 0.6 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 76.0 | 0.000 | 76.0 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **388** |
| 6022 [非居住用途空间] | 屋顶 | 12.28 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 97.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 97.8 | 0.000 | 97.8 |
| 西玻璃幕墙 | 7.02 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 322.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 306.1 | 0.000 | 306.1 |
| 南玻璃幕墙 | 8.15 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 374.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 318.1 | 0.000 | 318.1 |
| 东玻璃幕墙 | 8.91 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 409.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 388.5 | 0.000 | 388.5 |
| 北玻璃幕墙 | 10.04 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 461.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 484.1 | 0.000 | 484.1 |
| 西外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
| 南外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 78.1 | 0.000 | 78.1 |
| 挑空楼板 | 12.28 | 0.40 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.2 | 0.000 | 132.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2204** |
| 6025 [非居住用途空间] | 屋顶 | 12.28 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 97.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 97.8 | 0.000 | 97.8 |
| 西玻璃幕墙 | 7.02 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 322.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 306.1 | 0.000 | 306.1 |
| 南玻璃幕墙 | 8.15 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 374.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 318.1 | 0.000 | 318.1 |
| 东玻璃幕墙 | 8.91 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 409.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 388.5 | 0.000 | 388.5 |
| 北玻璃幕墙 | 10.04 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 461.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 484.1 | 0.000 | 484.1 |
| 西外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
| 南外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 78.1 | 0.000 | 78.1 |
| 挑空楼板 | 12.28 | 0.40 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.2 | 0.000 | 132.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2204** |
| 6028 [非居住用途空间] | 屋顶 | 12.28 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 97.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 97.8 | 0.000 | 97.8 |
| 西玻璃幕墙 | 7.02 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 322.2 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 306.1 | 0.000 | 306.1 |
| 南玻璃幕墙 | 8.15 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 374.3 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 318.1 | 0.000 | 318.1 |
| 东玻璃幕墙 | 8.91 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 409.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 388.5 | 0.000 | 388.5 |
| 北玻璃幕墙 | 10.04 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 461.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 484.1 | 0.000 | 484.1 |
| 西外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
| 南外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 78.1 | 0.000 | 78.1 |
| 挑空楼板 | 12.28 | 0.40 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.2 | 0.000 | 132.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2204** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **21582** |
| 7001 [非居住用途空间] | 屋顶 | 12.28 | 0.30 | 18 | 27.0 | 1.0 | 97.8 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 97.8 | 0.000 | 97.8 |
| 南玻璃幕墙 | 7.02 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 322.2 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 273.9 | 0.000 | 273.9 |
| 西玻璃幕墙 | 8.15 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 374.3 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 355.6 | 0.000 | 355.6 |
| 北玻璃幕墙 | 8.91 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 409.0 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 429.4 | 0.000 | 429.4 |
| 东玻璃幕墙 | 10.04 | 1.70 | 18 | 27.0 | 1.0 | 461.0 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 438.0 | 0.000 | 438.0 |
| 南外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.15 | 0.00 | 0.000 | 78.1 | 0.000 | 78.1 |
| 西外窗 | 1.89 | 1.80 | 18 | 27.0 | 1.0 | 91.9 | -0.05 | 0.00 | 0.000 | 87.3 | 0.000 | 87.3 |
| 挑空楼板 | 12.28 | 0.40 | 18 | 27.0 | 1.0 | 132.2 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 132.2 | 0.000 | 132.2 |
| 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.2 |
| 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2204** |
| 7层 | |  | | | | | | | | | | | **2081** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **304417** |